# KANALIZACE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: 	Sokolov Rekonstrukce šaten ZS – II.et.

Místo stavby:	Sokolov

Investor:	Město Sokolov, Rokycanská 1929, Sokolov

Hlavní inženýr projektu: Ing Roman Gajdoš

Projektant profese:	Rudolf Bárta

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zázemí zimního stadionu ( šatny, WC, sprchy a pomocné provozy ) ve II.etapě.

Vnitřní kanalizace je navržena jako větevná soustava s využitím předpokládaného vedení stávajícího  potrubí pro napojení nově navrhovaných zařizovacích předmětů. Před zahájením montáže je nutné prověřit stávající trasy kanalizace. Odvětrání kanalizace bude zajištěno osazením provzdušňovacích ventilů pod stropem I.N.P..

## Druhy odpadních vod

Do vnitřní kanalizace navrhované v tomto projektovém řešení lze vypouštět pouze tyto druhy odpadních vod:

a. splaškové

b. dešťové

## Návrhový průtok odpadních vod

Vzhledem k tomu, že počet sportovců i zaměstnanců využívající zázemí ZS se nemění, nedochází k žádné změně v množství odpadních vod.

## Návrhový průtok dešťových vod

Rovněž celková odvodněná plocha se nemění, nedochází ani ke změně v množství dešťových vod.

## Základní popis projektované kanalizace

### Svodné potrubí

Svodné potrubí sestává ze dvou větví, z nichž každá je napojena na stávající svodné potrubí. Nově navrhované potrubí je dimenzováno na návrhový průtok odpadních vod. Nejmenší projektovaný sklon potrubí do DN 150 je 2%.. Krytí svodného potrubí uloženého pod podlahou je min. 300 mm u trub  PP. Potrubí bude uloženo na dno rýhy do lože z proseté zeminy nebo písku.Zásyp rýhy bude proveden po odzkoušení kanalizace ve zhutňovaných vrstvách.Potrubí PVC se v místech změn směru a připojení odbočných větví zabezpečí proti posunu.

Svodné potrubí je navrženo z trub PP-HT. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

### Splaškové  odpadní potrubí

Splaškové odpadní potrubí bude provedeno pouze pro napojení přivětrávacích ventilů, umístěných pod stropem N.P. Dimenze splaškového potrubí je stanovena shodně s dimenzí svodného potrubí od WC tj. DN 100. Splaškové potrubí je vedeno v celé výšce svisle. Potrubí bude vedeno volně, v drážkách nebude obezděno.

Svodné potrubí je navrženo z PP HT. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je navrženo z trub PP HT spojovaných na kroužky, ve spádu minimálně 3%. Připojovací potrubí vedené volně po stěnách nebo v drážkách zdiva bude upevněno ke stavební konstrukci.

### Příslušenství kanalizace

Veškeré zařizovací předměty a ostatní navrhované zařízení je zajištěno proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

Veškeré přelivy a výpustní potrubí jsou zaústěny volně nad zařízení se zápachovou uzávěrkou ve výši 40 mm.

Podlahové vpusti jsou navrženy ve sprchovém žlábku jednotlivých sprch. Světlost vpustí u sprch je 50 mm.

Odvětrání potrubí bide provedeno přivětrávacím ventilem, osazeným pod stropem I. podlaží.

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky vodotěsnosti

c. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNĺ VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

PITNÁVODA

Rozvod pitné vody bude napojen na stávající rozvod pitné voda provedený v I.etapě.

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)

Rozvod TUV a cirkulace bude napojen na stávající rozvody provedené v I.etapě. Potřeba TUV pro stávající zařízení je zajišťována ohřevem ve dvou akumulačních zásobnících.

VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší zásobování nově navrhovaných zařizovacích předmětů v 1.N.P II.etapy pitnou vodou a teplou užitkovou vodou /TUV / a její rozvod a to kompletní výměnou potrubí pro uvažovaný zvýšený počet zařizovacích předmětů.

Stávající potrubí SV a TUV bude demontováno. Před demontáží bude ověřeno, zda některá z demontovaných větví nezásobuje sekci mimo plánovanou rekonstrukcí.

## Potřeba vody

Vzhledem k tomu, že počet sportovců i zaměstnanců využívající zázemí ZS se nemění, nedochází k žádné změně v potřebě vody.

Příprava teplé užitkové vody / TUV /

Příprava TUV je zajištěna ve stávajících akumulačních zásobnících. Výstupní teplotou je navržena s ohledem na potřebu TUV na 85 oC, s úpravou teploty ve směšovacích ventilech jednotlivých sekcí sociálního zařízení.

## Základní popis projektovaného vodovodu

TRASA

Vnitřní rozvod pitné vody navazuje na rozvody provedené v I etapě. Rozvod pitné vody je veden v souběhu s potrubím TUV a cirkulace v přímé a nejkratší trase k jednotlivým místům spotřeby v 1.N.P..

### Tepelná ochrana potrubí

Potrubí SV a TUV vedené volně, v drážkách bude zabezpečeno proti orosování izolací izolačními trubicemi „Mirelon“.

### Protikorozní ochrana potrubí

Ochrana vnitřního vodovodu proti korozi je zajištěna volbou materiálu a to trubním materiálem PPR. Nosné a úložné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem.

### Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :

- plastové trubky PPR PN 16 pro rozvod SV

- plastové trubky PPR PN 20 pro rozvod TUV a cirkulace

Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

### Ochrana vodovodu před znečištěním

Navrhované spotřebiče, zařizovací předměty, výtokové ventily a míchací baterie odpovídají svým provedením ČSN 736660.

Technologická zařízení [ vybavení relaxace ) jsou součástí samostatné dokumentace a budou připojeny se zabudovaným zpětným a přivzdušňovacím ventilem.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet.O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	umyvadlo diturvitové vč .ZU a umyvadlového ventilu na jednu vodu s kalibrovanou drážkou

K 	kloset diturvitový vč. montážní předstěny

S 	sprchový ventil na jednu vodu na zeď s kalibrovanou drážkou a omezenou dobou výtoku

ST	baterie sprchová  termostatická s pevnou sprchou

P	pisoár diturvitový s WC ventilem a kalibrovanou drážkou

VD	výlevka diturvitová,. baterie nástěnná

D	dřez v kuch. sestavě, baterie nástěnná

CST	centrální směšovací ventil G ¾“ (G ½“), vstupní teplota 85oC, výstupní teplota do 55 oC

Karlovy Vary 			14.11.2019					    Vypracoval: Bárta