## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {c8fdca49-ab79-4504-84bc-7ab7e5108f0f}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01/20 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [8 empty] | Datum: |  | 25. 11. 2019 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00259586 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 03122905 | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 03122905 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 01/20
| Stavba: | [6 empty] | Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov
| Místo: | [6 empty] | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 25. 11. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {c8fdca49-ab79-4504-84bc-7ab7e5108f0f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01/20 |  |  |  | Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {c8fdca49-ab79-4504-84bc-7ab7e5108f0f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 01-20 - Výměníková stanic...
{c8fdca49-ab79-4504-84bc-7ab7e5108f0f}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 25. 11. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03122905
|  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 03122905
|  | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 25. 11. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov |  |  | Projektant: | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Zkoušky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměníková stanice a ústřední vytápění objektu č.p. 1310-1311, Chelčického, Sokolov
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 25. 11. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov |  |  | Projektant: | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.0256 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.0256 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1793 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 234 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00019 | 0.04446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1318732437
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [18 empty] | PP | 2
52 | M | RKW.32032 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 15mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | m | 77 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0002 | 0.0154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 447831251
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 15mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | [18 empty] | PP | 2
53 | M | RKW.32033 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 18mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | m | 26 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 224148456
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 18mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | [18 empty] | PP | 2
54 | M | RKW.32034 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | m | 26 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -239294953
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm | [18 empty] | PP | 2
55 | M | RKW.17479 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm | m | 105 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0006 | 0.063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 387864488
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm | [18 empty] | PP | 2
56 | M | RKW.17468 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | m | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1641311842
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 50mm | [18 empty] | PP | 2
58 | M | RKW.74251 | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 54mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm | m | 23 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0008 | 0.0184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1654084342
| PP |  | Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 54mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm | [18 empty] | PP | 2
60 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 13 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00017 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1978821448
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [18 empty] | PP | 2
61 | M | 63154905 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 42/60 mm | m | 13 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00101 | 0.01313 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 789371027
| PP |  | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 42/60 mm | [18 empty] | PP | 2
59 | K | 713463315 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 25 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1233005404
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm | [18 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.57446 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 494 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00047 | 0.23218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1853000637
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 | [18 empty] | PP | 2
3 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 25 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00072 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1307533172
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 | [18 empty] | PP | 2
4 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 105 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00071 | 0.07455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1288391342
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 | [18 empty] | PP | 2
5 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 105 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00128 | 0.1344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -991178557
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 | [18 empty] | PP | 2
6 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00161 | 0.00644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -648524839
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5 | [18 empty] | PP | 2
7 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 13 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00196 | 0.02548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1857528783
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5 | [18 empty] | PP | 2
8 | K | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 | m | 23 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00339 | 0.07797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1684773598
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2 | [18 empty] | PP | 2
43 | K | 733224208 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 | m | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1790177263
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2 | [18 empty] | PP | 2
44 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 192 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 99372183
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 | [18 empty] | PP | 2
45 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 205393850
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1 | [18 empty] | PP | 2
46 | K | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 | kus | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2040583988
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1 | [18 empty] | PP | 2
47 | K | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 20 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1890892093
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5 | [18 empty] | PP | 2
48 | K | 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 | kus | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1803536206
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5 | [18 empty] | PP | 2
11 | K | 733224227 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 | kus | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -783334952
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 42/1,5 | [18 empty] | PP | 2
49 | K | 733224228 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 | kus | 4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2020941499
| PP |  | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 54/2 | [18 empty] | PP | 2
9 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 697 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1217141048
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | [18 empty] | PP | 2
10 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 36 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54440385
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | [18 empty] | PP | 2
62 | K | 733xx | Montáže uchycení, zavěšení potrubí (včetně pevných bodů a kluzných uchycení | m | 274 |  |  | 0 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1481506512
| PP |  | Montáže uchycení, zavěšení potrubí (včetně pevných bodů a kluzných uchycení, včetně průrazů pevný vod 18ks suvné vedení 76 ks | [18 empty] | PP | 2
12 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.574 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1274463401
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [18 empty] | PP | 2
13 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.574 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2033709667
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [18 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.09356 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 224 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.01792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1325720167
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | [18 empty] | PP | 2
15 | M | 55129216 | armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4E | kus | 80 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00051 | 0.0408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 203442691
| PP |  | armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x3/4E | [18 empty] | PP | 2
16 | M | 55128306 | šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" gumové těsnění | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00023 | 0.00368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -130221462
| PP |  | šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" gumové těsnění | [18 empty] | PP | 2
17 | M | GCM.R470HX001 | Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem, R470H, M30x1,5 | kus | 80 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1634009806
| PP |  | Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem, R470H, M30x1,5 | [18 empty] | PP | 2
18 | M | 55121226 | ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2" | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 601003692
| PP |  | ventil termostatický přímý s ruční hlavou 1/2" | [18 empty] | PP | 2
19 | M | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | kus | 28 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00019 | 0.00532 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 323994777
| PP |  | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | [18 empty] | PP | 2
20 | M | 727034 | Vyvažovací ventil DN15 | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254732301
| PP |  | STAD (R) - Heimeier Vyvažovací ventil závitový s plynulou předregulací s funkcí uzavírání max. pracovní teplota: 120 °C Funkce: Vyvažování Nastavení s aretací, Uzavírání Měřeni průtoku, tlaků a teploty | [18 empty] | PP | 2
21 | M | 721100 | Regulátor tlakové diference závitový DN15 | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -59692076
| PP |  | STAP 10-60 - Heimeier Regulátor tlakové diference závitový s plynule nastavitelnou hodnotou Δp max. pracovní teplota: 120 °C Funkce: Regulace tlakové diference plynule nastavitelnou hodnotou Δp Měřici vsuvka, Uzavírání | [18 empty] | PP | 2
22 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 10 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1449524839
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | [18 empty] | PP | 2
23 | M | 727034x | Vyvažovací ventil DN15 | kus | 5 |  |  | 0 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1625955234
| PP |  | STAD (R) - Heimeier Vyvažovací ventil závitový s plynulou předregulací s funkcí uzavírání max. pracovní teplota: 120 °C Funkce: Vyvažování Nastavení s aretací, Uzavírání Měřeni průtoku, tlaků a teploty | [18 empty] | PP | 2
24 | M | 42240733 | Regulátor tlakové diference | kus | 5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0022 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -708874358
| PP |  | STAP 10-60 - Heimeier Regulátor tlakové diference závitový s plynule nastavitelnou hodnotou Δp max. pracovní teplota: 120 °C Funkce: Regulace tlakové diference plynule nastavitelnou hodnotou Δp Měřici vsuvka, Uzavírání | [18 empty] | PP | 2
25 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.094 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -379322181
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [18 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1783 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 949310289
| PP |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | [18 empty] | PP | 2
36 | M | KRD.10060070600010 | těleso otopné deskové RADIK typ 10VK V600 mm L700 mm | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0087 | 0.1392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -352620703
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ 10VK V600 mm L700 mm | [18 empty] | PP | 2
28 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 64 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1200031803
| PP |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm | [18 empty] | PP | 2
40 | M | KRD.11060040600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L400 mm | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0082 | 0.1312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -533859978
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L400 mm | [18 empty] | PP | 2
39 | M | KRD.21060050600010 | těleso otopné deskové RADIK typ21VK V600 L500 mm | kus | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0144 | 0.1152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1342082315
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ21VK V600 L500 mm | [18 empty] | PP | 2
38 | M | KRD.21060060600010 | těleso otopné deskové RADIK typ21VK V600 L600 mm | kus | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0172 | 0.0344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1059839425
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ21VK V600 L600 mm | [18 empty] | PP | 2
29 | M | KRD.11060070600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L700 mm | kus | 7 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0144 | 0.1008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -224582243
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L700 mm | [18 empty] | PP | 2
30 | M | KRD.11060080600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L800 mm | kus | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0164 | 0.1312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 813739161
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L800 mm | [18 empty] | PP | 2
31 | M | KRD.11060090600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L900 mm | kus | 3 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0185 | 0.0555 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -166560317
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L900 mm | [18 empty] | PP | 2
32 | M | KRD.11060050600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L500 mm | kus | 18 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0103 | 0.1854 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234773869
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L500 mm | [18 empty] | PP | 2
33 | M | KRD.11060060600010 | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L600 mm | kus | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0123 | 0.0246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1309498854
| PP |  | těleso otopné deskové RADIK typ11VK V600 L600 mm | [18 empty] | PP | 2
41 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1582237910
| PP |  | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | [18 empty] | PP | 2
42 | M | KRD.KLC09006000E10 | těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 900 x 600 mm, 200 W | kus | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0163 | 0.2608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1860326731
| PP |  | těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 900 x 600 mm, 200 W | [18 empty] | PP | 2
63 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.178 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1689057308
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [18 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Zkoušky |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 043194000 | Topná zkouška včetně zaregulování | kpl | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -411033287
| PP |  | Ostatní zkoušky | [18 empty] | PP | 2