## CELKOVÉ NÁKLADY
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2.ETAPA - 3. ČÁST
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - OCENĚNÝ 12/2017
A. | STAVEBNÍ ČÁST | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| SO 06.1 PODÉLNÉ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
B. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| PS 03.2 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B | 0 | 0 | 0
C. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA
| V polích takto označených je nutno doplnit výrobce a typ zařízení: | Nutno doplnit

## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-29
| Stavba : | 1231-84 | ČOV Sokolov - 2.etapa
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : | EKOEKO s.r.o. |  |  |  | IČO : | 25184750
|  | Senovážné náměstí 1 |  |  |  | DIČ : | CZ25184750
| 37001 | České Budějovice
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 06.1 | Podélné dosazovací nádrže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Sanace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 06.1 1231-84 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1231-84 | Podélné dosazovací nádrže | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 06.1 |  | Podélné dosazovací nádrže |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1231-83 |  | ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  | EKOEKO s.r.o. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 06.1 1231-84 Rek
Stavba : |  | 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa |  |  | Rozpočet : | 1231-84
Objekt : |  | SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže |  |  | Podélné dosazovací nádrže
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
11 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Sanace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 06.1 1231-84 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Rozpočet: | 1231-84
Objekt : |  | SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže |  | Podélné dosazovací nádrže
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [10 empty] | 1
1 | 011 002 | Postupné odčerpání obsahu nádrží vč.likvidace odpadních vod | m3 | 2302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím. | [8 empty] | Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím. |  | 3
|  | obsah nádrží:2247,0 |  | 2247 | [7 empty] | obsah nádrží:2247,0
|  | obsah středového kanálu:55,0 |  | 55 | [7 empty] | obsah středového kanálu:55,0
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 300 | Sanace | [10 empty] | 1
2 | 300 001 | Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanování betonových monolitů. | [8 empty] | Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanování betonových monolitů. |  | 3
|  | Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu. | [8 empty] | Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu. |  | 3
3 | 300 002 | Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů vč.odvozu a likvidace | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné. | [8 empty] | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné. |  | 3
|  | předpoklad:25,0 |  | 25 | [7 empty] | předpoklad:25,0
4 | 300 003 | Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při tlaku do 100 bar | m2 | 1963 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací. | [8 empty] | Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací. |  | 3
|  | Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpání vody. | [8 empty] | Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpání vody. |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 |  | 614.4 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4
|  | nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4 |  | 747.4 | [7 empty] | nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4
|  | nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 |  | 218.6 | [7 empty] | nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6
|  | středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví příčky:318,4 |  | 318.4 | [7 empty] | středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví příčky:318,4
|  | středový kanál, dno:40,2 |  | 40.2 | [7 empty] | středový kanál, dno:40,2
|  | šachty, vnitřní svislé stěny:21,1 |  | 21.1 | [7 empty] | šachty, vnitřní svislé stěny:21,1
|  | šachty, dna:2,9 |  | 2.9 | [7 empty] | šachty, dna:2,9
5 | 300 005 | Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání nesoudržného betonu | m2 | 59.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 |  | 59.04 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3
6 | 300 006 | Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar | m2 | 196.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody. | [8 empty] | Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody. |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 |  | 196.8 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5
7 | 300 007 | Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro vybraný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 300 008 | Obsekání odhalené korodující výztuže | m | 39.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce. | [8 empty] | Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce. |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 |  | 39.36 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4
9 | 300 009 | Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2 | m | 39.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dle ČSN EN 8501-1. | [8 empty] | Dle ČSN EN 8501-1. |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 |  | 39.36 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4
10 | 300 010 | Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace | m | 39.36 |  | 0 | 0.00099 | 0.038966 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 |  | 39.36 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4
11 | 300 011 | Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - vyčištění trhlin, | [8 empty] | - vyčištění trhlin, |  | 3
|  | - zatmelení polymercementovou stěrkou, | [8 empty] | - zatmelení polymercementovou stěrkou, |  | 3
|  | - injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí. | [8 empty] | - injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí. |  | 3
|  | předpoklad:40,0 |  | 40 | [7 empty] | předpoklad:40,0
12 | 300 012 | Sanace dilatačních spar | m | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - vyčištění spar, | [8 empty] | - vyčištění spar, |  | 3
|  | - vložení dilatačního profilu/provazce, | [8 empty] | - vložení dilatačního profilu/provazce, |  | 3
|  | - penetrace, | [8 empty] | - penetrace, |  | 3
|  | - tmelení PUR tmelem, | [8 empty] | - tmelení PUR tmelem, |  | 3
|  | - zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem. | [8 empty] | - zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem. |  | 3
13 | 300 013 | Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich dotěsnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Prostupy : | [8 empty] | Prostupy : |  | 3
|  | DN 300 ... 2ks | [8 empty] | DN 300 ... 2ks |  | 3
|  | DN 500 ... 4ks | [8 empty] | DN 500 ... 4ks |  | 3
|  | DN 800 ... 2ks | [8 empty] | DN 800 ... 2ks |  | 3
14 | 300 014 | Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou maltou, průměrná tl.20mm | m2 | 59.04 |  | 0 | 0.04165 | 2.459 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Předpoklad 30% sanovaných ploch. | [8 empty] | Předpoklad 30% sanovaných ploch. |  | 3
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva o průměrné tl.20mm. | [8 empty] | - lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva o průměrné tl.20mm. |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 |  | 59.04 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3
15 | 300 015 | Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k podkladu | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Požadavek min. přídržnosti 1,5MPa. | [8 empty] | Požadavek min. přídržnosti 1,5MPa. |  | 3
16 | 300 016 | Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm | m2 | 196.8 |  | 0 | 0.008 | 1.5744 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka. | [8 empty] | - sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka. |  | 3
|  | (spotřeba 8kg/m2) | [8 empty] | (spotřeba 8kg/m2) |  | 3
|  | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 |  | 196.8 | [7 empty] | nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5
17 | 300 019 | Dokumentace skutečného provedení sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část. | [8 empty] | Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část. |  | 3
18 | 300 020 | Zřízení lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 803.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací. | [8 empty] | Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací. |  | 3
|  | podélné DN:(36,0*2+12,0*2)*1,0*3,7*2 |  | 710.4 | [7 empty] | podélné DN:(36,0*2+12,0*2)*1,0*3,7*2
|  | středové kanály:84,8*0,55*2 |  | 93.28 | [7 empty] | středové kanály:84,8*0,55*2
| Celkem za | 300 Sanace |  |  |  | 0 |  | 4.0724 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
19 | 963015131.1 | Demontáž prefabrikovaných dělících desek 2100x350x70mm | kus | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 15*9*2 |  | 270 | [7 empty] | 15*9*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
20 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4.0724 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
21 | 767 100 | Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace | kg | 2354.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Demontáž profilů pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna. | [8 empty] | Demontáž profilů pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna. |  | 3
|  | U120, 30x2ks dl.2,95m:2,95*30*2*13,3 |  | 2354.1 | [7 empty] | U120, 30x2ks dl.2,95m:2,95*30*2*13,3
22 | 767 06.1 01 | Nová obslužná lávka, nosné prvky rám z ocelových Pz profilů L 70/70/7, D+M | kg | 52.6907 |  | 0 | 0.001 | 0.052691 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně kotevního materiálu a včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně kotevního materiálu a včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | L 70/70/7mm:(1,4*2+1,7*2)*7,39 |  | 45.818 | [7 empty] | L 70/70/7mm:(1,4*2+1,7*2)*7,39
|  | kotevní materiál 15%:45,818*0,15 |  | 6.8727 | [7 empty] | kotevní materiál 15%:45,818*0,15
23 | 767 06.1 02 | Nová obslužná lávka, ocelový Pz rošt v. 40mm, nosný pásek 40/3, D+M | m2 | 2.38 |  | 0 | 0.0365 | 0.08687 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1,4*1,7 |  | 2.38 | [7 empty] | 1,4*1,7
24 | 767 06.1 03 | Nová obslužná lávka ocelové Pz trubkové zábradlí v.1,0m, D+M | m | 1.4 |  | 0 | 0.014 | 0.0196 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Zábradlí trubkové ocelové žárově pozinkované, výška 1,0m, trubky d50mm, s jednou příčlí a okopovým plechem 100/4mm. | [8 empty] | Zábradlí trubkové ocelové žárově pozinkované, výška 1,0m, trubky d50mm, s jednou příčlí a okopovým plechem 100/4mm. |  | 3
|  | Přivařeno k rámu lávky. | [8 empty] | Přivařeno k rámu lávky. |  | 3
25 | 767 06.1 04 | Úprava stávajícího zábradlí na kolektoru, D+M | kpl | 1 |  | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - vyřezání stávajícího zábradlí v délce 600mm, včetně likvidace, | [8 empty] | - vyřezání stávajícího zábradlí v délce 600mm, včetně likvidace, |  | 3
|  | - doplnění 2ks sloupků zábradlí, včetně kotvení ke stávající konstrukci kolektoru a navaření na stávající zábradlí. | [8 empty] | - doplnění 2ks sloupků zábradlí, včetně kotvení ke stávající konstrukci kolektoru a navaření na stávající zábradlí. |  | 3
26 | 767 06.1 05 | Výstupový ocelový Pz žebřík š.400mm, dl.1350mm D+M | kus | 1 |  | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně kotevního materiálu a kotvení. | [8 empty] | Včetně kotevního materiálu a kotvení. |  | 3
27 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.18116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.18116 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
28 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 35.5716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
29 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 35.5716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
30 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 35.5716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
31 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 320.1444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. |  | 3
32 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 35.5716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 35.5716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS03.2
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
ČOV Sokolov - 2. etapa - 3. část - strojní část
PS03 - Biologické čištění
| Úprava stávajícího pojezdového mostu a vystrojení dosazovací nádrže technologickými vestavbami Strojní zařízení pro podélnou obdélníkovou dosazovací nádrž o základních rozměrech: celková délka 36 m x celková šířka 12 m x celková hloubka 4 m (hloubka vody 2,95 m). Účel: separace kalu z odpadní vody + zajištění odtoku vyčištěné vody. Rozsah úprav pro 1 kpl: • Odstavení DN z provozu; její vyčerpání a vyčištění tlakovou vodou (viz stavební část). • Částečná demontáž technologického vystrojení DN; zahrnující: - demontáž viz poz. č. 3.21 | [5 empty] | 0
3.1 | Úprava stávajícího pojezdového mostu: - montáž vlečeného výškově stavitelného čistícího kartáče pro čištění zanořeného děrovaného odtokového potrubí vyčištěné vody - 2 ks (nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301) - úprava rámu stírání dna v místě odtokového potrubí - náhrada stávajících vzpěr - 2ks (ocel tř. 11) - posunutí stávajících koncových dorazů pojezdového mostu na vzdálenost 1,7m od vnitřní hrany nádrže - 2ks |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.2 | • Montáž nového nerezového nátokového rozdělovacího potrubí aktivační směsi DN 500 (Ø 506x3,0) ; (2 kpl délky 5550 mm); se zaslepenými čely nerez. plechem tl. 3 mm; vč. přítokové části pro instalaci na čelní stěnu a sedmi souměrně rozmístěnými výtokovými rourami DN 200 (Ø 206x3,0); vč. 4 ks nosných konzol z UPN 120 (l = 700 mm) pro každé potrubí a ostatního příslušenství (spojovací a kotevní materiál) - hmotnost pro 1 linku DN 800kg. Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.3 | Náklopný žlab odtahu plovoucích nečistot: - Oboustranně náklopný žlab pro odtah plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže,Žlab je dělený na dvě samostatně sklopné poloviny o celkové délce 12 m, hloubka nádrže k hladině cca 2,95 m. včetně uložení a kotevních prvků, zajištění těsnění prostupu přes stěnu nádrže. Plovoucí látky jsou odváděny mimo nádrž potrubím DN 300 a dále likvidovány. Žlab je uložen v ložiskách na stěnách nádrže, která umožňují jeho otáčení. Ve středu bude žlab uložen na středové konzole z nerezové oceli. Žlab je ovládán ručně pomocí pák. Hmotnost pro 1 linku DN 1500kg. Účel: zajištění odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže - Montáž 2 kpl dělící příčky (norné stěny; oddělující flokulační zónu od pracovního prostoru DN); vč. konzol; výztuh a montážního materiálu. Základní rozměry norné stěny: délka 2x 6000 x výška 1750 mm. Základním materiálem NS bude nerezový plech tl. 2 mm - hmotnost pro 1 linku DN - 600kg. Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 | Nutno doplnit | Nutno doplnit | kpl | 2 |  | 0
3.4 | Odtokové potrubí: Montáž 2 ks zanořeného děrovaného porubí DN 400 (Ø 406x3,0) na podélné stěny DN pro odtok vyčištěné odpadní vody; vč. konzol (6x z UPN 120; l = 850 mm; pro každé potrubí); přírub DN 400 PN 6 (spojovacích + čistících) a ostatního příslušenství (spojovací a kotevní materiál). Délka vrtané části 2x 18 m. Ve spodní části každého odtokového potrubí (směrem ke dnu) bude vyvrtán jeden otvor DN 50 (zajištění vyprázdnění potrubí po vyčerpání nádrže) Vrtání odtokového potrubí v horní části (směrem k hladině) bude provedeno dle výrobní dokumentace dodavatele vystrojení DN (nutno doložit odborný hydraulický výpočet provozovateli a GP). Hmotnost pro 2ks potrubí (tj. 1 linka DN) - 1800kg. Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.5 | • Montáž sběrného nerezového žlabu pro odtok vyčištěné odpadní vody na koncovou čelní stěnu nádrže. Základní rozměry žlabu: délka 12 000 x šířka 880 x výška 730 mm. Součástí dodávky bude výškově stavitelná rovná přelivná hrana; jež bude vystavovat hladinu v dosazovací nádrži. Dále pak výztuhy; montážní materiál; 6 ks nosných konzol z UPN 120 ( l = 950 mm) a 2 ks ručních stavítek 150 x 150 mm pro možnost vypuštění děrovaného potrubí a sběrného žlabu před podélnou dělící přelivnou hranou do odtoku v případě vyčerpání dosazovací nádrže. Součástí dodávky žlabu bude také odtokový kus DN 800 (Ø 808x4,0); napojený do středové prohlubně ve žlabu. Dále pak dvě přírubová hrdla DN 400; PN 6 v krajních částech pro napojení zanořeného vrtaného odtokového potrubí. Základním materiálem odtokového žlabu bude nerezový plech tl. 4 mm - hmotnost pro 1ks žlabu - 1500kg. Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.6 | Čerpadlo vratného kalu z dosazovací nádrže do středového žlabu: Kalové ponorné odstředivé čerpadlo pro čerpání odsazeného vratného kalu, spouštěcí zařízení čerpadla bude ukotveno ke konstrukci shrabovacího mostu a bude vybaveno sacím kusem DN150 s redukcí na DN200,, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 10 l/s; H= 2,0m; f= 50 Hz; n= 1445 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 1,1 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 4 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 75mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; spouštěcí zařízení s patním kolenem; rám čerpadla. Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic, spouštěcí zařízení - nerezová ocel; Připojovací rozměr: DN 80 PN 10 Hmotnost: 105 kg | Nutno doplnit | Nutno doplnit | kpl | 4 |  | 0
3.7 | Stávající čerpadlo |  |  | kpl | 4
3.8 | Šoupátko přírubové s prodlouženým ovládáním a stojanem s ručním kolem; DN250 PN10; Stavební délka: dle EN 558 řada 14 DIN 3202, F4; Příruba dimenzována a vrtána dle EN 1092-2, PN10; Médium: odpadní voda; Maximální teplota média: 50°C; Materiálové provedení: Těleso, uzavírací klín a víko z tvárné litiny EN-GJS 400-15 (GGG-40); Uzavírací klín celopogumován pryží z NBR; Vřeteno - korozivdorná ocel 1.4057 17% Cr; Vřetenová matice - bronz; Ochrana proti korozi: Těžká protikorozní ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK, barevný odstín RAL 5005 signální modrá | Nutno doplnit | Nutno doplnit | ks | 2 |  | 0
Stavební výpomocné práce a defektoskopický test
3.9 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 250 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Mytí stávající technologie vodou s dezinfekcí cca 30m3 |  |  | kpl | 1 |  | 0
0
Těsnící a drobný montážní materiál
3.11 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 8 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.12 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 8 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.13 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Pomocné a přípravné práce a konstrukce
3.14 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; kontrola montáže; uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.15 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.16 | Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.17 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.18 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.19 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.20 | Závěrečný úklid pracoviště; včetně likvidace odpadů vzniklých při realizaci úprav; mimo demontovaného materiálu (likvidace rušených zařízení je součástí demontáží). |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Montáže a demontáže
3.21 | Částečná demontáž technologického zařízení upravovaných objektů ČOV:: - demontáž kompletního nátokového potrubí do dosazovacích nádrží včetně armatur - demontáž vtokové norné stěny - demontáž odokového žlabu - demontáž naklápěcích žlabů pro odtah plovoucích nečistot - demontáž čerpadel vratného kalu (4ks) Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil |  |  | kg | 12600 |  | 0
3.22 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem šrotu budou předány investorovi |  |  | kg | 12600 |  | 0
Strojní část CELKEM: | [6 empty] | 0

## VEDLEJŠÍ NÁKLADY
C. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
1 | Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče, včetně úhrady spotřebované el.energie - zajištení skládek zařízení a materiálu v areálu ČOV Sokolov, zajištění ochrany skládek zařízení proti odcizení a neoprávněnému vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV | ks | 1 |  | 0
2 | Výrobní a dílenská dokumentace, stavební, strojní části, 4 x v tištěné verzi a 4x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
4 | Zajištění komplexních zkoušek v délce trvání 72hod nepřetržitého chodu | kpl | 1 |  | 0
5 | Doplněk k provoznímu řádu realizované části, 4x tištěná verze a 4x na CD na nosiči | ks | 1 |  | 0
6 | Fotodokumentace průběhu stavby jedenkrát v tištěném provedení a jedenkrát na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
7 | Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ÚV po dobu stavby, 6 měsíců x 16 hodin | hod | 96 |  | 0
8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi | kpl | 1 |  | 0
9 | Doumetace k novým strojům a zařízením (návody k obsluze, údržbě atd.) v českém jazyce - 2x v tištěné nebo digitální podobě. | kpl | 1 |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0