## ddm 1
P = | 212.9 | m2 | využitelná plocha střechy
fs = | 1 |  | koeficient odtoku střechy
Ared = | 212.9 | m2 | redukovaná plocha střechy
Q = | 139.6624 | m3 | množství zachycené srážkové vody za rok
z = | 20 |  | koeficient optimální velikosti
Vp = | 7.6527 | m3 | objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody
Měsíc | Úhrn srážek | Procento úhrnu srážek | Dostupný objem ze střechy | Počet dní v měsíci | Dostupný objem ze střechy
| [mm2019] | [%] | [m3/měsíc] |  | [m3/den]
Leden | 93 | 14.1768 | 19.7997 | 31 | 0.6387
Únor | 29 | 4.4207 | 6.1741 | 28 | 0.2205
Březen | 75 | 11.4329 | 15.9675 | 31 | 0.51508
Duben | 28 | 4.2683 | 5.9612 | 30 | 0.19871
Květen | 59 | 8.9939 | 12.5611 | 31 | 0.4052
Červen | 49 | 7.4695 | 10.4321 | 30 | 0.34774
Červenec | 41 | 6.25 | 8.7289 | 31 | 0.28158
Srpen | 68 | 10.3659 | 14.4772 | 31 | 0.46701
Září | 81 | 12.3476 | 17.2449 | 30 | 0.57483
Říjen | 49 | 7.4695 | 10.4321 | 31 | 0.33652
Listopad | 39 | 5.9451 | 8.3031 | 30 | 0.27677
Prosinec | 45 | 6.8598 | 9.5805 | 31 | 0.30905
Suma | 656 | 100 | 139.6624 | 365
GRAF DOSTUPNÉHO OBJEMU VODY ZA MĚSÍC [m3/měsíc]

## ddm 2
P= | 343.35 | m2 | využitelná plocha střechy včetně přesahů 5%
fs= | 1 |  | koeficient odtoku střechy
Ared = | 343.35 | m2 | redukovaná plocha střechy
Q = | 225.2376 | m3 | množství zachycené srážkové vody za rok
z = | 25 |  | koeficient optimální velikosti
Vp = | 15.4272 | m3 | objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody
Měsíc | Úhrn srážek | Procento úhrnu srážek | Dostupný objem ze střechy | Počet dní v měsíci | Dostupný objem ze střechy
| [mm2019] | [%] | [m3/měsíc] |  | [m3/den]
Leden | 93 | 14.1768 | 31.9315 | 31 | 1.03
Únor | 29 | 4.4207 | 9.9572 | 28 | 0.35561
Březen | 75 | 11.4329 | 25.7512 | 31 | 0.83069
Duben | 28 | 4.2683 | 9.6138 | 30 | 0.32046
Květen | 59 | 8.9939 | 20.2576 | 31 | 0.65347
Červen | 49 | 7.4695 | 16.8241 | 30 | 0.5608
Červenec | 41 | 6.25 | 14.0773 | 31 | 0.45411
Srpen | 68 | 10.3659 | 23.3478 | 31 | 0.75315
Září | 81 | 12.3476 | 27.8114 | 30 | 0.92705
Říjen | 49 | 7.4695 | 16.8241 | 31 | 0.54271
Listopad | 39 | 5.9451 | 13.3907 | 30 | 0.44636
Prosinec | 45 | 6.8598 | 15.4508 | 31 | 0.49841
Suma | 656 | 100 | 225.2376 | 365
GRAF DOSTUPNÉHO OBJEMU VODY ZA MĚSÍC [m3/měsíc]