## List1
Množství dešťových odpadních vod Qr = i . A . C [l/s]
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = |  |  |  |  | 1
Intenzita deště i = |  | 0.03 | l/s.m2
Číslo svodu | VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD |  | NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
| Půdorysný průmět odvodňované plochy | Množství dešťových odpadních vod | Vnitřní průměr potrubí | Maximální dovolené plnění potrubí | Sklon splaškového potrubí | Součinitel drsnosti potrubí | Průtočný průřez potrubí | Rychlost proudění | Maximální dovolený průtok | Minimální průměr potrubí | Posouzení | Navržený průměr potrubí
[n] | A [m2] | Qr [l/s] | d [m] | h [%] | I [%] | kser [mm] | S [m2] | v [m/s] | Qmax [l/s] | DN [mm] |  | DN [mm]
1 | 95 | 2.85 | 0.1036 | 70 | 2 | 0.4 | 0.006303 | 1.092 | 6.885 | 110 | VYHOVUJE | 110
2 | 80 | 2.4 | 0.1036 | 70 | 2 | 0.4 | 0.006303 | 1.092 | 6.885 | 110 | VYHOVUJE | 110
3 | 95 | 2.85 | 0.1036 | 70 | 2 | 0.4 | 0.006303 | 1.092 | 6.885 | 110 | VYHOVUJE | 110
1+2 | 175 | 5.25 | 0.1036 | 70 | 2 | 0.4 | 0.006303 | 1.092 | 6.885 | 110 | VYHOVUJE | 110
1+2+3 | 270 | 8.1 | 0.1186 | 70 | 2 | 0.4 | 0.00826 | 1.187 | 9.806 | 125 | VYHOVUJE | 160 (150)
[13 empty] | J = | 656 | mm/rok | úhrn srážek dle dat ČHMÚ v dané lokalitě za rok 2019
[13 empty] | P= | 226 | m2 | využitelná plocha střechy
[13 empty] | fs = | 1 | / | koeficient odtoku střechy
[13 empty] | Ared = | 226 | m2 | redukovaná plocha střechy
[13 empty] | Q = | 148.256 | m3 | množství zachycené srážkové vody za rok
[13 empty] | z = | 20 | / | koeficient optimální velikosti
[13 empty] | Vp = | 8.1236 | m3 | objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody