## List1
Příloha č.6b
TECHNICKÉ PARAMETRY RVO
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)
Účasník vyplňuje pouze žlutá pole !
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní účastník)
1 | Rozvaděč VO pro násobky tří 3F napájecích větví, každé 3 větve do max proudového zatížení 3x60A (včetně elektroměrové části pro distributora el. energie, krytí IP 54, přímé měření do 80A, průřez přívodního kabelu do 50mm2, výstupního kabelu do 16mm2) | ANO / NE | ANO
2 | Jističe jsou ovládané na dálku motorově, motory jsou jištěné i ovládané samostatně | ANO / NE | ANO
3 | Spotřeba je on-line vizualizovaná zvlášť u každé větve a zároveň každé fáze jednotlivých napájecích větví | ANO / NE | ANO
4 | Ovládání RVO je možné jak lokálně, tak i dálkově přes aplikaci | ANO / NE | ANO
5 | Aplikace (a ovládání) je přístupné přes mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon) | ANO / NE | ANO
6 | Komunikace mezi RVO a světelnými místy probíhá pomocí PLC (power line communication) po napájecím vedení a je odolná proti rušení či nekvalitnímu vedení | ANO / NE | ANO
7 | Automatické hlášení poruch a vytváření záznamů o poruše | ANO / NE | ANO
8 | Aplikace je přístupná přes internet a je spuštěna v zabezpečeném datovém centru (cloud) a je přístupná kdykoliv a odkudkoliv (zabezpečený přístup přes přidělené přihlašovací údaje) | ANO / NE | ANO
9 | Komunikace RVO se serverem v cloudu je realizována přes Ethernet nebo přes mobilní sítě (GPRS, 5G, apod.) | ANO / NE | ANO
10 | Rozvaděč musí umožnit komunikaci s jednotlivými světelnými místy a být schopen vyčítat stav každého jednotlivého světelného místa | ANO / NE | ANO
11 | Dvířka rozvaděče musí být vybavena unikátním zámkem a manipulace s nimi musí být v aplikaci okamžitě vizualizována, identifikace oprávněných osob přes RFID čtečku, přičemž vniknutí neoprávněnou osobou způsobí alarm | ANO / NE | ANO
12 | Aplikace musí být schopna alarm odeslat jako SMS na libovolná telefonní čísla a zároveň na vybrané emaily | ANO / NE | ANO
13 | Rozvaděč musí pro servisní účely obsahovat a aplikaci poskytovat, jedinečné EID (electronical identification), geografickou polohu (GPS), informaci o vnitřní teplotě | ANO / NE | ANO
14 | Vnitřní vybavení - osvětlení, pracovní zásuvka a záložní baterií pro komunikaci s aplikací i při výpadku hlavního napájení, a to po dobu nejméně 24 hodin | ANO / NE | ANO
V …............... dne …........2024 |  | ___________________________________
podpis oprávněného zástupce účastníka