# Technická  specifikace - úprava

„Sokolov – J. z Poděbrad 2046 – výměna 2 ks osobních výtahů“

Technická data – osobní výtah (parametry upraví dodavatel) – oba výtahy jsou stejné

Typ výtahu:	lanový – se strojovnou

Nosnost (kg):	min. 500 kg (6 osob) / ………………….

Počet stanic:	8

Počet nástupišť:	8 nad sebou

Zdvih (m):	cca 19,60 / …………………………

Rychlost (m/s):	1,00 / …………………….

Řízení:	mikroprocesorové

Umístění strojovny:	energeticky úsporný pohon ve strojovně nad                                                             šachtou

Šířka kabiny (mm):	min.800 mm / ……………………

Hloubka kabiny (mm):	min. 1 800 mm / ……………………

Výška kabiny (mm):	min. 2 100 mm / …………………..

Počet osob:	min. 6 / …………….

Počet kabinových dveří:	1

Typ kabinových dveří:	bus

Počet šachetních dveří:	8

Typ šachetních dveří:	ruční jednokřídlové

Šířka dveří (mm):	800 mm

Výška dveří (mm):	2000 mm

Šířka šachty (mm):	cca 1 150 - dodavatel si zaměří na místě / ….

Hloubka šachty (mm):	cca 2 000 - dodavatel si zaměří na místě / ….	Hlava šachty (mm):	3 050 mm - dodavatel si zaměří na místě / …	Prohlubeň šachty (mm):	1 050 mm - dodavatel si zaměří na místě / …	         Provedení šachty: 	plné opláštění cementotřískovými deskami

s povrchovou úpravou omyvatelný nátěr

přes celé zrcátko schodiště

Prostředí:	normální

Ovládací prvky:       v obvyklé výšce

Vybavení pro specifický charakter objektu:       sklopné sedátko, hlášení stanic

Popis zařízení

Pohon

Energeticky úsporný bezpřevodový výtahový stroj s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie. Počet sepnutí (jízd) až 180/hod. /

…………………………………………………………………………………………………..

Kabina

stěny:				ocelový plech, povrch tvrzený lak v odstínu dle výběru

strana vstupu:			ocelový plech, povrch tvrzený lak v odstínu dle výběru

zrcadlo:			ano – standardní rozměr

podlaha:			protiskluzová podlaha v barvě dle výběru

strop/osvětlení:		LED, zapuštěné v podhledu kabiny

madlo:				jemně broušená nerez ocel, na zadní stěně

ovládací panel:		jemně broušený nerez, informační barevný TFT display

okopová lišta:			jemně broušený nerez

zvláštní výbava:		-

Kabinové dveře

provedení:			automatické, typu Bus

materiál:                                 ocelový plech, jemně broušený / …………

Šachetní dveře

provedení:	ruční se samozavíračem

typ:

materiál křídel dveří:		ocelový lakovaný plech

rám dveří, materiál:		ocelový lakovaný plech

Řízení

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob

Nouzový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. energie

Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny:	v kabině

ukazatel směru jízdy:			v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

- projektová dokumentace schválená HZS a stavebním úřadem před zahájením výměny výtahů

- technická dokumentace výtahů

- výměna elektroinstalace - nový přívod do strojovny vč. jističe a revize elektro

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu

- doprava na místo stavby a obalový materiál

- GSM systém obousměrné komunikace mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou

- osvětlení výtahové šachty

- tabulky požární bezpečnosti

Parametry nové šachty – čistý rozměr cca 1 150 x 2 100 mm, počet stanic 8/8, neprůchozí kabina, zdvih 19,6 m, hlava šachty 3 050 mm.

Cena 1 šachty musí obsahovat:

- technickou dokumentaci OCK zohledňující stavební dispozice a požadavky konkrétního typu výtahu včetně statického výpočtu konstrukce

- zaměření skutečného stavu stavební připravenosti

- montáž provizorního zabezpečení prostoru zrcadla schodiště proti pádu osob (do výšky 1,1 m kolem šachty)

- dodávka ocelové konstrukce výtahové šachty včetně jejího opláštění dle platné legislativy

- opláštění šachty cementotřískovými deskami s povrchovou úpravou omyvatelný nátěr přes celé zrcátko schodiště

- demontáž, odvoz a likvidace původního zábradlí kolem schodiště

- nové kovové madlo kolem celého prostoru schodiště

Související stavební práce:

- demontáž, odvoz a likvidace původního výtahu včetně ohrazení jeho šachty a včetně případného kesonu z prohlubně

- úprava prohlubně včetně výkopových prací, s novou hydroizolací – ocelový keson

- úprava strojovny, realizace nových prostupů, vymalování strojovny,

- nátěr původního výstupu do strojovny - koše

Pozn. Dodavatel doplní žlutá pole.

V Sokolově dne 19.4.2024