## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 224024-25 | ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla
| Zadavatel |  | Městov Sokolov |  |  |  | IČO: | 00259586
|  |  | Rokycanova 1929, Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ 00259586
|  | 356 01 | Sokolov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Inženýrský objekt |  |  |  |  | 0
2 | IO01 | Teplovodní rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Sdělovací rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 224024-25 - ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla
#POPO | Popis objektu: IO01 - Teplovodní rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Technologie
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Sdělovací rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 86 | Potrubí z trub ocelových |  |  | HSV |  |  | 0
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21D | Montážní materiál dodávky |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## IO01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 224024-25 | ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla | [25 empty] | STA
O: | IO01 | Teplovodní rozvody | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 182.09 |  | 34.43 |  |  |  |  | 1242.34 | [6 empty] | DIL
1 | 113107505R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.96 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2103 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 11,4+2,8+3,6 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.2 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5265 | 21.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,80000*2 |  | 35.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,20000*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 5
3 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.79 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.227 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 2,2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.203 | 9.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
5 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | 90 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
6 | 119001401R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm | m | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00868 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.703 | 3.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Horkovodního vedení : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
7 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m | 51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.66 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.153 | 59.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Vodovodní vedení : 51,8 |  | 51.8 | [23 empty] | VV | 0
8 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.66 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.547 | 14.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Silnoproudé kabely : 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sdělovací kabely : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
9 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 35.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.097 | 3.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 175,80000*0,2 |  | 35.16 | [23 empty] | VV | 5
10 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 164.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.763 | 290.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,70000 |  | 98.7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 65,80000 |  | 65.8 | [23 empty] | VV | 5
11 | 130901123RT3 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou | m3 | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 18.48 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.4 | 10.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | - Bourání základů železobetonových - těleso stávajícího topného kanálu. | [25 empty] | POP
|  | - Probourání dna stávajícího topného kanálu, otvor 300x300 mm každé 2 m | [25 empty] | POP
|  | 7,2+0,5 |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
12 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 98.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 19.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 90,1+7,8+0,8 |  | 98.7 | [23 empty] | VV | 0
13 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 98.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.084 | 8.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,70000 |  | 98.7 | [23 empty] | VV | 5
14 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 23.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 60,1+5,2+0,5 |  | 65.8 | [23 empty] | VV | 0
15 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1483 | 9.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 65,80000 |  | 65.8 | [23 empty] | VV | 5
16 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.533 | 38.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 10+0,9+0,1 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
17 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.655 | 34.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 6,7+0,6+0,1 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
18 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 258.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.25 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.236 | 60.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 1,1*(7,5+3,2+37,5+25+21,7+54,4+25,2+38,9+21,4) |  | 258.28 | [23 empty] | VV | 0
19 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 258.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 18.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 258,28000 |  | 258.28 | [23 empty] | VV | 5
20 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 237.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 81.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 237,12000 |  | 237.12 | [23 empty] | VV | 5
21 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 237.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.074 | 17.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | V položce je započten: | [25 empty] | POP
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP |  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP
|  | - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 118,56000 |  | 118.56 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 118,56000 |  | 118.56 | [23 empty] | VV | 5
22 | 162701103R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 237.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | V položce je započten: | [25 empty] | POP
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP |  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP
|  | - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 237,12000 |  | 237.12 | [23 empty] | VV | 5
23 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 237.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.652 | 154.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | V položce je započten: | [25 empty] | POP
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP |  | - odvoz výkopku horniny 1-4 z místní a účelové komunikace (chodníkova tělesa, vozovky) na mezideponii zhotovitele
|  | - odvoz výkopku horniny 1-4 ze zeleně na mezideponii zhotovitele | [25 empty] | POP
|  | - dovoz výkopku horniny 1-4 z mezideponie zhotovitele pro zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 237,12000 |  | 237.12 | [23 empty] | VV | 5
24 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 118.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.031 | 3.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,70000 |  | 98.7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 65,80000 |  | 65.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,40000 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,24000*-1 |  | -90.24 | [23 empty] | VV | 5
|  | 25,9 |  | 25.9 | [23 empty] | VV | 0
25 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 118.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 23.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 118,56000 |  | 118.56 | [23 empty] | VV | 5
26 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 90.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 143.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 0,7*(9,1+45,6)+0,5*(28,5+29,9+8,2+37,3) |  | 90.24 | [23 empty] | VV | 0
27 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 90.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.94 | 84.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | včetně dodávky obsypového materiálu | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,24000 |  | 90.24 | [23 empty] | VV | 5
28 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 10.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 175,80000 |  | 175.8 | [23 empty] | VV | 5
29 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.254 | 44.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 4,7+26,1+2,4+2+9,7+38,4+27,4+14,5+20,9+0,4+29,3 |  | 175.8 | [23 empty] | VV | 0
30 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 15.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 175,80000 |  | 175.8 | [23 empty] | VV | 5
31 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.015 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 175,80000 |  | 175.8 | [23 empty] | VV | 5
32 | 184102117R00 | Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.738 | 5.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do předem vyhloubené jamky se zalitím, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
33 | 184401112R00 | Příprava dřevin k přesazení průměr balu přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 12.886 | 12.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výměny půdy v rýze, s vyhnojením organickými hnojivy, s balem, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
34 | 184502115R00 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr přes 800 do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.48 | 5.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 184801121R00 | Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.239 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI |  | t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
36 | 184804111R00 | Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v rovině, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.032 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rovině nebo na svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
37 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 64.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,24000 |  | 90.24 | [23 empty] | VV | 5
|  | -25,9 |  | -25.9 | [23 empty] | VV | 0
38 | 199000002R00-01 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, na mezideponii zhotovitele | m3 | 118.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva, výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 118,56000 |  | 118.56 | [23 empty] | VV | 5
39 | 00572460R | směs travní technická | kg | 3.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 175,80000*0,02 |  | 3.516 | [23 empty] | VV | 5
40 | 58153304R01 | Písek technický KP 04 - kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané | t | 180.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 180.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,24000*2 |  | 180.48 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 11-01 | Pěší přemostění s oboustranným zábradlím a osvětlením | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
42 | 11-03 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.technická zpráva a jednotlivá vyjádření správců sítí | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 11-04 | Podkladní dřevěnné trámky pro dočasné podepření potrubí ve výkopu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 11-07 | Revize průtočnosti dešťových vpustí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kontrola před započetím prací a po skončení realizace | [25 empty] | POP
|  | viz. technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 11-09 | Kamerová zkouška kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kontrola před započetím prací a po skončení realizace | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 11-16 | Kontrola dotčených armatur, hydranty, šoupata před a po dokončení stavby, vody, kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyhotovení protokolu a kontrole. Viz jednotlivá vyjádření | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
47 | 11-19 | Vyřízení ZUK (zábor o užívání komunikace) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 11-22 | Geodetické zaměření trasy potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 11-23 | Pronájem neprůhledného oplocení výkopu, výšky 2 m, včetně dopravy, montáže a demontáže | kus/den | 10028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a situační výkresy C | [25 empty] | POP
|  | 8,1+21,6+52,5+10,7+18,5+39,1+25+10,2+12,4+19,9 |  | 218 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,5*90 |  | 9810 | [23 empty] | VV | 4
50 | 11-24 | Provedení zapravení prostupů pro PI potrubí, materiálové náklady nejsou součástí této položky | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
51 | 11-25 | Provedení zapravení prostupů pro kabelové vedení, materiálové náklady nejsou součástí této položky | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
52 | 11-27 | Úklid objektů | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
53 | 11-31 | Demontáž stávajících laviček a stolů, dendrofonu, nádrží na vodu, uskladnění po dobu výstavby, včetně zpětného osazení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část C | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.28 |  | 0 |  |  |  |  | 53.63 | [6 empty] | DIL
54 | 279321312R00 | Beton základových zdí železový třídy C 20/25 | m3 | 6.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 15.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.599 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,06250 |  | 6.0625 | [23 empty] | VV | 5
55 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.65 | 32.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 10*2,5*2 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
56 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 17.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 6.04 | [6 empty] | DIL
57 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0.27968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 0.54 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.794 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Zazdívka stávajícího topného kanálu vedoucího do skleníku. | [25 empty] | POP
|  | ((1*2)*53)/379 |  | 0.27968 | [23 empty] | VV | 0
58 | 317941121RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilul U, výšky 100 mm , Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm; t = 8,5 mm | t | 0.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 18.175 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | (2*(2+2+1,5+1,5))*0,0106 |  | 0.1484 | [23 empty] | VV | 0
59 | 953981203R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.125 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.59 |  | 0 |  |  |  |  | 2.32 | [6 empty] | DIL
60 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 15.12 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 5
61 | 564922105R00 | Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm, | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1012 | 1.8 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.024 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Mlatový kryt - štěrkodrť frakce 9/12 mm | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,80000 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 5
62 | 581114118R00 | Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30302 | 0.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.388 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,20000 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.92 |  | 0 |  |  |  |  | 80.89 | [6 empty] | DIL
63 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 11.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.526 | 5.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 0,15*2*(4,4+3,8+7,6+15,8)+1,9 |  | 11.38 | [23 empty] | VV | 0
64 | 622319005R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 11.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 11,38000 |  | 11.38 | [23 empty] | VV | 5
65 | 622300172RT3 | Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.055 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 1,5*12+1*14 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
66 | 622390110R00 | Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.493 | 12.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
67 | 622474135R00 | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm | m2 | 31.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06799 | 2.14 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 15.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | (2*(4,4+3,8+7,6+15,8)*0,6+3,4+6,2+14,8+33,1+9,6)*0,3 |  | 31.506 | [23 empty] | VV | 0
68 | 622474001R00 | Reprofilace betonových povrchů Antikorozní nátěr ocelové výztuže | m | 315.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 18.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 31,50600*10 |  | 315.06 | [23 empty] | VV | 5
69 | 622903111R00 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 42.886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38 | 16.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | před započetím oprav | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 11,38000 |  | 11.38 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 31,50600 |  | 31.506 | [23 empty] | VV | 5
70 | 627452145RT1 | Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné mezi prefabrikovanými dílci, cementovou maltou | m | 179.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.032 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Obnova topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 15*1,2+(56+27+14)*1,5+16,4 |  | 179.9 | [23 empty] | VV | 0
71 | 28376366R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00175 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 10*2,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
72 | 58591597R | lepicí malta vyrovnávací, omítka, armovací; cementová; pro interiér i exteriér; zrnitost 0,00 až 0,70 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,540 W/mK; µ 20,00; pevnost v tlaku 6,00 MPa | kg | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 25,00000*12 |  | 300 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.34 |  | 0 |  |  |  |  | 56.27 | [6 empty] | DIL
73 | 564251111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm | m2 | 77.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30361 | 23.62 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.016 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu, podlahy (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 77,80000 |  | 77.8 | [23 empty] | VV | 5
74 | 564281111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm | m2 | 15.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.60721 | 9.65 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.023 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Obnova podlahy (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 15,90000 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 5
75 | 631312411R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 , | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 19.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.213 | 25.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu, podlahy (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,80000 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 5
76 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 19.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.58 | 20.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | Obnova topného kanálu, podlahy (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 7,80000 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 5
77 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 15.231 | 9.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu, podlahy (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | (4,4+6,3+6,2+14,8+33,1+13)*0,008 |  | 0.6224 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.59 |  | 0 |  |  |  |  | 64.79 | [6 empty] | DIL
78 | 388129720R00 | Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05045 | 5.25 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.623 | 64.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 91,00000 |  | 91 | [23 empty] | VV | 5
79 | 89-14 | Doprava zákrytových desek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 0R | materiál drobný | Kč | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 1000 |  | 1000 | [23 empty] | VV | 0
81 | 89-01 | Zákrytová deska s armováním PZD 1190/290/90 mm V5 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.061 | 0.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
82 | 89-02 | Zákrytová deska s armováním PZD 1490/290/90 mm V5 | kus | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.061 | 5.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 54+25+12 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 110.15 |  |  |  |  | 448.5 | [6 empty] | DIL
83 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 77.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.67 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5265 | 40.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění podkladu ze ŠD z tělesa topného kanálu (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 4,4+6,3+6,2+14,8+33,1+13 |  | 77.8 | [23 empty] | VV | 0
84 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 15.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 10.49 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.053 | 16.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění podkladu ze ŠD (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 5,3*3 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 0
85 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm | m3 | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00741 | 0.04 | 2.1 | 12.18 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.476 | 43.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | Bourání stávajícího tělesa topného kanálů. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 5,8 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
86 | 963015121R00 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,09 t | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 5.76 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.835 | 55.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI |  | kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,
|  | Bourání topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 13+54 |  | 67 | [23 empty] | VV | 0
87 | 963090002R00 | Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m | kus | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6664 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 7,8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
88 | 965042141RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 11.05 | 86.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání betonových mazanin (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 7,8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
89 | 965042141RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 10.67 | 83.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání betonových mazanin (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 7,8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
90 | 965042141RT3 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.58 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.075 | 19.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání betonových mazanin na stávajícím tělese topného kanálu. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
91 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.029 | 31.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání betonových mazanin (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 7,80000 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 5
92 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.41 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.147 | 10.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | Bourání dlažeb (konstrukce podlahy ve spojovacích chodbách). | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část C, D | [25 empty] | POP
|  | 6,3+4,4+33,1+14,8+11,8 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 0
93 | 970051060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0.04 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.55 | 15.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 0,6*10 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
94 | 979097012R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
95 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 40 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Přípomocné práce pro zhotovení provizorních rozvodů a napojení na stávající vedení. | [25 empty] | POP
|  | 10*4 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 29.95 |  |  |  |  | 160.8 | [6 empty] | DIL
96 | 981511111R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.02 | 1.805 | 15.34 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.46 | 29.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Bourání přízdívek, nadezdívek (z plných cihel) okolo topných kanálů. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
97 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu | m3 | 6.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 2.41 | 14.61 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 21.673 | 131.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vytvoření prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 7*(1,5*0,5*0,75)+1*(2*0,5*1)+1*(1,5*1*0,75) |  | 6.0625 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.14 |  | 1.91 |  |  |  |  | 74.52 | [6 empty] | DIL
98 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar... | m2 | 84.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0275 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 84,30000 |  | 84.3 | [23 empty] | VV | 5
99 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.049 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace v místech prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
100 | 711141559RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: oxidovaný; aplikace: natavení, lepení; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: jemnozrn... | m2 | 84.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00974 | 0.82 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.45982 | 38.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 6,3+4,4+6,2+14,8+33,1+19,5 |  | 84.3 | [23 empty] | VV | 0
101 | 711142559RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0103 | 0.26 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.532 | 13.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace v místech prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 10*2,5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
102 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 126.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 1.23 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.044 | 5.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 126,4 |  | 126.4 | [23 empty] | VV | 0
103 | 711140202R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy | m2 | 65.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.68 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.045 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění hydroizolace v místech prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Odstranění stávající hydroziolace tělesa topného kanálu. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 65,9 |  | 65.9 | [23 empty] | VV | 0
104 | 711212111R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 109.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.095 | 10.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace v místech prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Obnova hydroizolace topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 84,30000 |  | 84.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
105 | 711142560RZ2 | Napojení na stávající hydroizolaci napojovaných objektů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova hydroizolace v místech prostupů do napojovaného objektu pro nové teplovodní vedení. | [25 empty] | POP
|  | Obnova hydroizolace topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  | 0 |  |  |  |  | 120.71 | [6 empty] | DIL
106 | 771101142R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.472 | 33.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 70,40000 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 5
107 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 70,40000 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 5
108 | 771575109RT0 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.35 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.978 | 68.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 70,40000 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 5
109 | 771578011RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
110 | 771579792R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.166 | 11.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 70,40000 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 5
111 | 585822050R | stěrka izolační cementová; hydroizolační; překlenutí trhlin do 0,50 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; teplotní odolnost -20 až 80 °C; trvale pružná | kg | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 70,40000*2,5 |  | 176 | [23 empty] | VV | 5
112 | 771-02 | Dlažba hladká protiskluzová 300x300x10 mm | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Bude provedeno dle standartu Města Sokolov. | [25 empty] | POP
|  | Konkrétní výrobky budou vybrány v rámci vzorkování mezi zhotovitelem a investorem stavby. | [25 empty] | POP
POP
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 70,40000 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 5
113 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.8976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.265 | 2.4 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
114 | 998771193R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.8976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.245 | 0.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.14 |  |  |  |  | 10.25 | [6 empty] | DIL
115 | 762524104RT2 | Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, pero, drážka, tloušťky 24 mm, Palubka dřevěná | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.09 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.356 | 2.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 7,50000 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 5
116 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.14 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.195 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bourání topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
117 | 775413110R00 | Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez základního nátěru | [25 empty] | SPI
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
118 | 775599147R00 | Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.725 | 5.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obnova topného kanálu, podlahy ve spojovacích chodbách. | [25 empty] | POP
|  | Viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 7,50000 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 5
119 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m | t | 0.09505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.42 | 0.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
120 | 998775193R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.09505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
121 | M46-01 | Sondy pro vyhledání stávajících inženýrských sítí - výkop | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Před započetím výkopových prací bude hloubka stávajících inženýrských sítí ověřena kopanými sondami. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 331.9 | [6 empty] | DIL
122 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 51.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,95800 |  | 1.958 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 13,20000 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 25,67400 |  | 25.674 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 10,49400 |  | 10.494 | [23 empty] | VV | 7
123 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 306.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 288.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 306,46846 |  | 306.4685 | [23 empty] | VV | 5
124 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 306.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 12.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 306,46846 |  | 306.4685 | [23 empty] | VV | 5
125 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 306.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 306,46846 |  | 306.4685 | [23 empty] | VV | 5
126 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 15.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 15,34250 |  | 15.3425 | [23 empty] | VV | 7
127 | 979990121R00 | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 1.9099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 1,23114 |  | 1.2311 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,67877 |  | 0.67877 | [23 empty] | VV | 7
128 | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 0.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 01 dřevo | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,13500 |  | 0.135 | [23 empty] | VV | 7
129 | 979999978R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 17.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 17,16000 |  | 17.16 | [23 empty] | VV | 7
130 | 979999979R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 62.7751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 18,48000 |  | 18.48 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 12,18000 |  | 12.18 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 5,76200 |  | 5.762 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 11,70000 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,04242 |  | 0.04242 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 14,61063 |  | 14.6106 | [23 empty] | VV | 7
131 | 979999981R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 26.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,79200 |  | 0.792 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 17,16000 |  | 17.16 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 8,58000 |  | 8.58 | [23 empty] | VV | 7
132 | 979999984R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t | 1.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 1,40800 |  | 1.408 | [23 empty] | VV | 7
133 | 979999999R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
134 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 306.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.099 | 30.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 64,34000*2 |  | 128.68 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 51,32600 |  | 51.326 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 15,34250 |  | 15.3425 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,90991 |  | 1.9099 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,13500 |  | 0.135 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 17,16000 |  | 17.16 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 62,77505 |  | 62.7751 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 26,53200 |  | 26.532 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,40800 |  | 1.408 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,20000 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
135 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## IO01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 224024-25 | ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla | [25 empty] | STA
O: | IO01 | Teplovodní rozvody | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 02 | Technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.57 | [6 empty] | DIL
1 | 388996111R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 828-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.097 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (chránička typ KOPOFLEX v souběhu, křížení PI potrubí s kabelovým vedením) | [25 empty] | POP
|  | Včetně spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 11,50000 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 86 | Potrubí z trub ocelových |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 86-01 | Předizolované ocelové potrubí včetně veškerého příslušenství (spojky, ohyby, ukončovací, těsnící prvky, armatury, t-kusy, atp) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - Technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva. | [25 empty] | POP
|  | - Kompletní dodávka ocelového předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace. | [25 empty] | POP |  | - Kompletní dodávka ocelového předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 86-02 | Doprava PIP, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 86-04 | Montáž monitorovacího systému PIP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 86-05 | Proměření signalizačního vodiče při dodávce potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 86-06 | Proměření signalizačního vodiče reflektometrem po montáži, vč. vyhotovení protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 86-09 | Vypuštění stávajícího teplovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 86-10 | Napuštění nového teplovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 86-12 | Napojení nového teplovodního potrubí na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 86-19 | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 0R | materiál drobný | Kč | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty červené a modré barvy, atd. | [25 empty] | POP |  | Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty červené a modré barvy, atd.
|  | 3500 |  | 3500 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 87-01 | Předizolované PE-Xa potrubí včetně veškerého příslušenství (spojky, ukončovací, těsnící prvky, armatury, t-kusy, přechodové kusy, atp.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - Technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva. | [25 empty] | POP
|  | - Kompletní dodávka PE-Xa předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace. | [25 empty] | POP |  | - Kompletní dodávka PE-Xa předizolovaného potrubí v rozsahu celé trasy. Viz montážní schéma a koordinační situace.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 87-02 | Doprava PIP, včetně vyložení z nákladního automobilu a balného | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 87-03 | Kompletní montáž PIP PE-Xa | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž veškerého PE-Xa předizolovaného potrubí viz montážní schéma a koordinační situace. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 87-09 | Vypuštění stávajícího potrubí teplé, cirkulace teplé a studené vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 87-10 | Napuštění nového potrubí teplé, cirkulace teplé a studené vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 87-12 | Napojení nového potrubí na stávající potrubí teplé, cirkulace teplé a studené vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 87-19 | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 87-30 | Přeložení stávajícího potrubí vodovodu PE-HD d40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V případě, že bude stávající potrubí vodovodu zasahovat do výkopu tak, že nebude možné uložit nová potrubí, dojde ke změně trasy vodovodu podél výkopové rýhy. | [25 empty] | POP |  | V případě, že bude stávající potrubí vodovodu zasahovat do výkopu tak, že nebude možné uložit nová potrubí, dojde ke změně trasy vodovodu podél výkopové rýhy.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 0R | materiál drobný | Kč | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty, atd. | [25 empty] | POP |  | Drobný instalační materiál, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, lišty, podložky, matice, šrouby, měděné dráty, atd.
|  | 3500 |  | 3500 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.29 |  | 0 |  |  |  |  | 29.41 | [6 empty] | DIL
21 | 230011088R00 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5112 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
22 | 230011101R00 | Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6098 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
23 | 230011113R00 | Montáž trubky ocelové 273 x 7 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.7228 | 7.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
24 | 230200120R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02872 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.559 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
25 | 230200121R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02838 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.627 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
26 | 230200122R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02861 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.694 | 6.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
27 | 89-01 | Vybavení chrániček - kluzné objímky a manžety | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.6901 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka obsahuje: | [25 empty] | POP
|  | - kluzné objímky pro vystředění PIP v ocelové chráničce | [25 empty] | POP
|  | - ukončovací manžety chrániček | [25 empty] | POP
|  | - montáž/osazení jednotlivých komponent | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 14215910R | Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 159,0 mm; tl. stěny = 4,5 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0172 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 14221291R | Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 219,0 mm; tl. stěny = 6,3 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0331 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
30 | 14226095R | Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 273,0 mm; tl. stěny = 7,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0459 | 0.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9 | [6 empty] | DIL
31 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | DIL
32 | 998272201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu | t | 2.2332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.373 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů, | [25 empty] | SPI |  | svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,
|  | na vzdálenost 100 m | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 146,00000*0,0063 |  | 0.9198 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 135,40000*0,0097 |  | 1.3134 | [23 empty] | VV | 5
33 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 0.32953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2115 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
|  | 49,5*0,00179 |  | 0.08861 | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,2*0,00122 |  | 0.06978 | [23 empty] | VV | 0
|  | 121*0,0009 |  | 0.1089 | [23 empty] | VV | 0
|  | 75,9*0,00082 |  | 0.06224 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 4.29 |  |  |  |  | 81.87 | [6 empty] | DIL
34 | 713300843R00 | Odstranění tepelné izolace těles z vláknitých materiálů bez konstrukce bez povrchové úpravy | m2 | 202.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 4 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 40.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 80,30000*0,5024 |  | 40.3427 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 182,70000*0,5024 |  | 91.7885 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 117,80000*0,59346 |  | 69.9096 | [23 empty] | VV | 5
35 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 140.2198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.29 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 28.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 279,10000*0,5024 |  | 140.2198 | [23 empty] | VV | 5
36 | 713400991R00 | Oprava izolace potrubí příplatek k ceně izolací potrubí s povrchovou úpravou za správkový kus vyspravení ostatní | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5+4+3+2+4+4+4 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
37 | 713-02 | Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 20, tl. 30 mm, vč. montáže | m | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,90000 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 5
38 | 713-03 | Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 25, tl. 30 mm, vč. montáže | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
39 | 713-04 | Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 32, tl. 40 mm, vč. montáže | m | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,10000 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 5
40 | 713-05 | Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 40, tl. 40 mm, vč. montáže | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
41 | 713-06 | Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 50, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 52.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 52,90000 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 5
42 | 713-08 | Izolace s minerálních vláken s AL polepem pro DN 80, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 108,60000 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 5
43 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.1376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.74 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
44 | 998713192R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m | t | 0.1376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.282 | 0.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | 116.52 | [6 empty] | DIL
45 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 279.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.08 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.052 | 14.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 121,7+157,4 |  | 279.1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 722172743R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2789 | 9.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 23,6+10 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
47 | 722172744R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3328 | 20.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 51,2+10 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 722172745R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3847 | 9.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
49 | 722181215RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm | m | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.129 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 33,60000 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 5
50 | 722181215RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm | m | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.142 | 8.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 61,20000 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 5
51 | 722181215RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.157 | 3.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
52 | 722222182R00 | Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.083 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7+2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
53 | 722220861R00 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část dokumentace | [25 empty] | POP
|  | - stávající regulační ventil CTV DN15 | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 722220991R00 | Opravy armatur závitových zpětná montáž armatur se dvěma závity , G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.081 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část dokumentace | [25 empty] | POP
|  | - stávající regulační ventil CTV DN15 | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
55 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
56 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6+2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
57 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.269 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
58 | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
59 | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 348.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 10.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 33,60000 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 61,20000 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | PE-Xa : 75,9+121+57,2 |  | 254.1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.031 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | PE-Xa : 49,5 |  | 49.5 | [23 empty] | VV | 0
62 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 423.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 26.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 33,60000 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 61,20000 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
|  | PE-Xa : 75,9+121+57,2+49,5 |  | 303.6 | [23 empty] | VV | 0
63 | 722 14 | Uchycení vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 722-01 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5429 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
65 | 722-02 | Manometr 0-10 bar, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 722-07 | Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 722-08 | Napuštění nového vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
68 | 722-09 | Napojení na stávající rozvod SV, TV, CV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5429 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.12085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.327 | 0.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
70 | 998722193R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.12085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.725 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.04 |  |  |  |  | 3.33 | [6 empty] | DIL
71 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.02 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+1+1+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
72 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 732-05 | Ultrazvukový měřič tepla DN25, připojení G5/4", Qp=3,5m3/hod, Qmax=7m3/h, l=260mm, PN25, Tmax=150°C, včetně mezikusu, s M-bus výstupem a veškerým příslušenstvím, včetně montáže sestavy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
74 | 732-06 | Ultrazvukový měřič tepla DN25, připojení G5/4", Qp=6m3/hod, Qmax=12m3/h, l=260mm, PN25, Tmax=150°C, včetně mezikusu, s M-bus výstupem a veškerým příslušenstvím, včetně montáže sestavy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
75 | 732-12 | 3-cestný směšovací ventil DN20, kvs=4, včetně proporcionálně řízeného pohonu, závitové připojení G3/4", včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
76 | 732-13 | 3-cestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3, včetně proporcionálně řízeného pohonu, závitové připojení G1", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
77 | 732-14 | 3-cestný směšovací ventil DN25, kvs=10, včetně proporcionálně řízeného pohonu, závitové připojení G1", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | 732-15 | 3-cestný směšovací ventil DN32, kvs=16, včetně proporcionálně řízeného pohonu, závitové připojení G5/4", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 732-16 | 3-cestný směšovací ventil DN50, kvs=60, včetně proporcionálně řízeného pohonu, přírubové připojení DN50, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 732-26 | Oběhové čerpadlo DN25, PN10, závitové připojení G 6/4", Qnom=2,0 m3/h při Hnom=AUTO m, Qnom=2,0 m3/h pro Hmax=8 m, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se snímačem diferenčního tlaku a teploty s aut. přizpůsobením výkonu | [25 empty] | POP
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
81 | 732-27 | Oběhové čerpadlo DN32, PN10, závitové připojení G 2", Qnom=5,4 m3/h při Hnom=AUTO m, Qnom=5,4 m3/h pro Hmax=7,5 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se snímačem diferenčního tlaku a teploty s aut. přizpůsobením výkonu | [25 empty] | POP
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
82 | 732-28 | Oběhové čerpadlo DN40, PN10, přírubové, Qnom=14,4 m3/h při Hnom=AUTO m, Qnom=14,4 m3/h pro Hmax=7,1 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se snímačem diferenčního tlaku a teploty s aut. přizpůsobením výkonu | [25 empty] | POP
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 732-30 | Měřič spotřeby TUV a tepla na otevřeném systému, DN25, připojovací závit 5/4", l=260mm, 130°C, včetně montáže sestavy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
POP
|  | Sestava obsahuje: | [25 empty] | POP
|  | - 2 ks spárovaných ultrazvukových průtokoměrů včetně šroubení | [25 empty] | POP
|  | - kalorimetrické počítadlo, | [25 empty] | POP
|  | - napájení z baterie 3,6V | [25 empty] | POP
|  | - 3c ventil DN25 s pohonem | [25 empty] | POP
|  | - zpětná klapka (ventil) 1" | [25 empty] | POP
|  | - 2 ks párovaných teploměrů Pt500 a pár jímek | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.17542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.043 | 0.71 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
85 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.17542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.489 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.31 |  | 2.3 |  |  |  |  | 194.24 | [6 empty] | DIL
86 | 733111124R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 | m | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.377 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 1,9 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
87 | 733111125R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00744 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.431 | 7.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 17,2 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
88 | 733111126R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm | m | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00817 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.452 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 7,1 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 733111127R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 51,0 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00877 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.491 | 2.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 5,6 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
90 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 52.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.56 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.543 | 28.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 52,9 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 0
91 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 80.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.26 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.053 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 12,00000*1,5 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
|  | 16,2+46,1 |  | 62.3 | [23 empty] | VV | 0
92 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 182.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 0.97 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.103 | 18.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,6+51,1+81,1 |  | 138.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 43,9 |  | 43.9 | [23 empty] | VV | 0
93 | 733121165R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01276 | 1.39 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.718 | 77.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 108,6 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 0
94 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 117.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 0.99 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.187 | 22.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 117,8 |  | 117.8 | [23 empty] | VV | 0
95 | 733140811R00 | Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00705 | 0.08 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.093 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
96 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 26.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.018 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,90000 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,10000 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 5
97 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.021 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
98 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 198.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.032 | 6.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 52,90000 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 146,00000 |  | 146 | [23 empty] | VV | 5
99 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 10.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 108,60000 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 135,40000 |  | 135.4 | [23 empty] | VV | 5
100 | 733-50 | xx |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva a výkresová část | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
101 | 733-10 | Ocelový oblouk 90°, DN 80, montáž v ceně potrubí | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
102 | 733-21 | T-kus ocelový DN 80/80/80, montáž v ceně potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
103 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 2.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.563 | 8.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
104 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.816 | 1.87 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0.55 |  |  |  |  | 87.58 | [6 empty] | DIL
105 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.08 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.52 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
106 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.707 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
107 | 734100821R00 | Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, do DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.035 | 0.18 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.707 | 3.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
108 | 734100822R00 | Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.054 | 0.05 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.978 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
109 | 734163158R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02254 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.251 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
110 | 734173213R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.593 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
111 | 734173214R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.666 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
112 | 734173216R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.78 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
113 | 734173217R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00661 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.957 | 12.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
114 | 734173412R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 25, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.468 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
115 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.251 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
116 | 734193238R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00627 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.251 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
117 | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0.02 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.052 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6+6+12+12 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
118 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.14 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.374 | 14.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
|  | 8+11+8 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
119 | 734213112R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
120 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
121 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.207 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
122 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
123 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.269 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
124 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
125 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.424 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
126 | 734243123R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
127 | 734243124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
128 | 734243125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
129 | 734243126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
130 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.082 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
131 | 734263313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.093 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2,00000*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
132 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.103 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
133 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.124 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
134 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 4,00000*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
135 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
136 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.083 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12+6 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
137 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
138 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
139 | 734295215R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
140 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
141 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.251 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
142 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.278 | 12.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
143 | 734-02 | Vyvažovací ventil DN 20, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, se závitovým připojením 1", včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
144 | 734-03 | Vyvažovací ventil DN 25, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, se závitovým připojením 1", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
145 | 734-04 | Vyvažovací ventil DN 32, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, se závitovým připojením 1", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
146 | 734-05 | Vyvažovací ventil DN 40, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, se závitovým připojením 6/4", včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
147 | 734-07 | Vyvažovací ventil DN 65, vč. měřících ventilků, specifikace viz technická zpráva, s přírubovým připojením DN65, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
148 | 734-11 | Teploměr 0-120°C, včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4+2+2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
149 | 734-12 | Manometr 0-2,5 bar, M20x1,5, vč. zahnuté přivařovací smyčky M20x1,5, vč. třícestného ventilu, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
150 | 734-13 | Termomanometr 0-2,5 bar, 0-120°C, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
151 | 734173213R00-01 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.593 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
152 | 734-21 | Vibrace tlumící mezikus, DN 25, PN10, Tmax=100°C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
153 | 734-22 | Vibrace tlumící mezikus, DN 32, PN10, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
154 | 734-23 | Vibrace tlumící mezikus, DN 40, PN10, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
155 | 734-24 | Vibrace tlumící mezikus, DN 50, PN10, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
156 | 734-26 | Vibrace tlumící mezikus, DN 80, PN10, Tmax=100°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
157 | 734-30 | Přivařovací kulový kohout, DN 80, PN25, vč. montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
158 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.38586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.575 | 0.99 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
159 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.38586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.355 | 0.52 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.57 |  |  |  |  | 55.38 | [6 empty] | DIL
160 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 569.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.57 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.097 | 55.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího uložení, uchycení potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Demontáž uložení do DN50 : 39*3,1 |  | 120.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Demontáž uložení do DN100 : 68*6,6 |  | 448.8 | [23 empty] | VV | 0
161 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.02849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
162 | 998767192R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.02849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 18.56 | [6 empty] | DIL
163 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 84.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.087 | 7.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Teplotní odolnost min. 130°C. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,90000 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,10000 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 52,90000 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 5
164 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.103 | 11.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Teplotní odolnost min. 130°C. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 108,60000 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 150 | [6 empty] | DIL
165 | 900 RT9 | HZS, programátor | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 40 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V rámci rekonstrukce OPS zůstane zachovám stávající systém MaR s regulátorem. Dle nové technologie OPS bude aktualizován řídící software dle seznamu datových bodů se zachováním řízení a funkcionalit stávajících technických systémů. | [25 empty] | POP |  | V rámci rekonstrukce OPS zůstane zachovám stávající systém MaR s regulátorem. Dle nové technologie OPS bude aktualizován řídící software dle seznamu datových bodů se zachováním řízení a funkcionalit stávajících technických systémů.
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
166 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 100 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přestrojení stávajícího rozvaděče SI a MaR. Demontážní a montážní práce na systému SI a MaR. | [25 empty] | POP
POP
|  | Demontáže systému MaR budou pouze na úrovni periferií (čidla, akční členy) a budou řešeny v součinnosti s demontážemi stávající technologie OPS. Kabelové trasy budou zachovány. | [25 empty] | POP |  | Demontáže systému MaR budou pouze na úrovni periferií (čidla, akční členy) a budou řešeny v součinnosti s demontážemi stávající technologie OPS. Kabelové trasy budou zachovány.
POP
|  | V rámci rekonstrukce OPS zůstane zachovám stávající systém MaR s regulátorem. Dle nové technologie OPS bude aktualizován řídící software dle seznamu datových bodů se zachováním řízení a funkcionalit stávajících technických systémů. Rovněž budou vyměněny všechny periferní zařízení technologie MaR (čidla a akční členy) plně kompatibilní se stávajícím řídícím systémem s využitím stávajících kabelových tras. V rámci silových rozvodů technologie MaR budou vystrojeny nové silové napájecí okruhy ve vazbě na stávající systém MaR. | [25 empty] | POP |  | V rámci rekonstrukce OPS zůstane zachovám stávající systém MaR s regulátorem. Dle nové technologie OPS bude aktualizován řídící software dle seznamu datových bodů se zachováním řízení a funkcionalit stávajících technických systémů. Rovněž budou vyměněny všechny periferní zařízení technologie MaR (čidla a akční členy) plně kompatibilní se stávajícím řídícím systémem s využitím stávajících kabelových tras. V rámci silových rozvodů technologie MaR budou vystrojeny nové silové napájecí okruhy ve vazbě na stávající systém MaR.
POP
|  | Rozvody SI a MaR v prostoru OPS budou většinou stávající, nové povedou na povrchu a budou zhotoveny z trubek a lišt. V místech nebezpečí mechanického poškození musí být kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. Ve svislých kabelových trasách musí být kabely zajištěny proti posunu. Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny. | [25 empty] | POP |  | Rozvody SI a MaR v prostoru OPS budou většinou stávající, nové povedou na povrchu a budou zhotoveny z trubek a lišt. V místech nebezpečí mechanického poškození musí být kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. Ve svislých kabelových trasách musí být kabely zajištěny proti posunu. Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny.
|  | Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24 V budou použity stíněné kabely JYTY resp. JYSTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V a pro silové obvody budou použity kabely CYKY. | [25 empty] | POP |  | Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24 V budou použity stíněné kabely JYTY resp. JYSTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V a pro silové obvody budou použity kabely CYKY.
|  | Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části zařízení MaR a příslušných silnoproudých zařízení, vodivé části technologického zařízení, stínění kabelů MaR a přepěťové ochrany. | [25 empty] | POP |  | Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části zařízení MaR a příslušných silnoproudých zařízení, vodivé části technologického zařízení, stínění kabelů MaR a přepěťové ochrany.
POP
|  | MaR zajistí: | [25 empty] | POP
|  | - ovládání a přívod elektrické energie k oběhovým čerpadlům, měřičům tepla | [25 empty] | POP
|  | - ovládání, montáž a přívod elektrické energie k servopohonům 3-cest armatur | [25 empty] | POP
|  | - osazení periferních zařízení technologie MaR (čidla a akční členy) | [25 empty] | POP
|  | - automatickou regulaci dle ekvitermní křivky | [25 empty] | POP
|  | - regulaci celého systému ÚT | [25 empty] | POP
|  | - napájení silových rozvodů OPS | [25 empty] | POP
|  | 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
167 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21D | Montážní materiál dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
168 | 23170120R | pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.26 | [6 empty] | DIL
169 | 220061163R00 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.118 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,50000 |  | 26.5 | [23 empty] | VV | 5
170 | 220061164R00 | Položení trubky HDPE do výkopu | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.118 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 26,50000 |  | 26.5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 164.07 | [6 empty] | DIL
171 | 230013052R00 | Montáž předizolovaného potrubí DN 50, D 140 mm, spoj po 6 m | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.306 | 44.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž předizolovaného ocelového potrubí. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva a montážní schéma | [25 empty] | POP
|  | 146 |  | 146 | [23 empty] | VV | 0
172 | 230013072R00 | Montáž předizolovaného potrubí DN 80, D 180 mm, spoj po 6 m | m | 135.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.446 | 60.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž předizolovaného ocelového potrubí. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva a montážní schéma | [25 empty] | POP
|  | 135,4 |  | 135.4 | [23 empty] | VV | 0
173 | 230014052R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D140 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva a montážní schéma | [25 empty] | POP
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
174 | 230014072R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D180 mm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 17.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž spojky na předizolovaném ocelovém potrubí. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva a montážní schéma | [25 empty] | POP
|  | 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
175 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 26.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,90000 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,10000 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 5
176 | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
177 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 198.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 52,90000 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 146,00000 |  | 146 | [23 empty] | VV | 5
178 | 230120045R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 | m | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 108,60000 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 135,40000 |  | 135.4 | [23 empty] | VV | 5
179 | 230161007R00 | Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a výkresová část D | [25 empty] | POP
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
180 | 230161011R00 | Proz.sv.ir.192- 89-127 3,5- 10 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz technická zpráva a montážní schéma | [25 empty] | POP
|  | 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
181 | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.99 | 5.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
182 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.71 | 6.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
183 | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.019 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,90000 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7,10000 |  | 7.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
184 | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 442.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.041 | 18.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | viz technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 52,90000 |  | 52.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 108,60000 |  | 108.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 146,00000 |  | 146 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 135,40000 |  | 135.4 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 17.37 | [6 empty] | DIL
185 | 460490012R00-01 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ZELENÁ | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.026 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro nové PI teplovodní rozvody. | [25 empty] | POP
|  | Pro stávající horkovodní rozvody. | [25 empty] | POP
|  | (křížení, souběh horkovodních rozvodů s novým PI potrubím) | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 146,00000 |  | 146 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 135,40000 |  | 135.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
186 | 460490012R00-02 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ORANŽOVÁ | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro sdělovací kabely. | [25 empty] | POP
|  | (křížení, souběh sdělovacích kabelů s novým PI potrubím) | [25 empty] | POP
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
187 | 460490012R00-03 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ČERVENÁ | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.026 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro silnoproudé kabely. | [25 empty] | POP
|  | (křížení, souběh silnoproudých kabelů s novým PI potrubím) | [25 empty] | POP
|  | 11,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
188 | 460490012R00-04 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, BÍLÁ | m | 355.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro nové rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody. | [25 empty] | POP
|  | Pro křížení, souběh stávajících vodovodních rozvodů s novým PI potrubím. | [25 empty] | POP
|  | 51,8 |  | 51.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 49,5+57,2+121+75,9 |  | 303.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.3 | [6 empty] | DIL
189 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
190 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 3.4611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,02250 |  | 0.0225 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,02100 |  | 0.021 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,25696 |  | 0.25696 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,97196 |  | 0.97196 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,99070 |  | 0.9907 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,08460 |  | 0.0846 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,08400 |  | 0.084 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,07800 |  | 0.078 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,17500 |  | 0.175 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,05400 |  | 0.054 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,01620 |  | 0.0162 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,13650 |  | 0.1365 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 0,56970 |  | 0.5697 | [23 empty] | VV | 7
191 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 8.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
192 | 979981104R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
193 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
194 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
195 | 979990144R00 | Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 4.0004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 4,00041 |  | 4.0004 | [23 empty] | VV | 7
196 | 979990191R00 | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0.37261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,29446 |  | 0.29446 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,07815 |  | 0.07815 | [23 empty] | VV | 7
197 | 979999999R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
198 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 9,03414 |  | 9.0341 | [23 empty] | VV | 5
199 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 9.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.099 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 3,46112 |  | 3.4611 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 4,00041 |  | 4.0004 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 0,37261 |  | 0.37261 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1,20000 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
200 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## IO01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 224024-25 | ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla | [25 empty] | STA
O: | IO01 | Teplovodní rozvody | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 03 | Sdělovací rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 0R | materiál drobný | Kč | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Drobný instalační materiál pro montáž sdělovacího vedení, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, atd. | [25 empty] | POP |  | Drobný instalační materiál pro montáž sdělovacího vedení, spojovací materiál, konektory, štítky, vývodky, kabelový managment, atd.
|  | 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21D | Montážní materiál dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 23170120R | pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.77 | [6 empty] | DIL
3 | 220060470R00 | Provizorní zaslepení konce HDPE | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
4 | 220061163R00 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.118 | 19.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 165,00000 |  | 165 | [23 empty] | VV | 5
5 | 220061164R00 | Položení trubky HDPE do výkopu | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.118 | 19.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 165,00000 |  | 165 | [23 empty] | VV | 5
6 | 222085301R00 | Kalibrace trubky HDPE | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 165,00000 |  | 165 | [23 empty] | VV | 5
7 | 222085401R00 | Tlakování trubky HDPE | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.00833 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 165,00000 |  | 165 | [23 empty] | VV | 5
8 | 222086000R00 | Přípravné práce pro kalibraci a tlakování chráničky HDPE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.00833 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. technická zpráva | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | M22-014 | Chránička HDPE 40/33 mm | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 103,7+33,8+27,5 |  | 165 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 | [6 empty] | DIL
10 | 460510021RT1 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.064 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*0,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
11 | 460490012R00-02 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, ORANŽOVÁ | m | 113.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro sdělovací kabely, chráničky HDPE 40/33 mm. | [25 empty] | POP
|  | (Dodávka včetně montáže.) | [25 empty] | POP
|  | 78,4+4,9+6+5,3+19 |  | 113.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## IO01 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 224024-25 | ZŠ Pionýrů – oprava páteřních rozvodů tepla | [25 empty] | STA
O: | IO01 | Teplovodní rozvody | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 04 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DIL
1 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | Indiv | 1 | 1 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
2 | VRN-VN-08 | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
3 | VRN-VN-09 | Výrobní dokumentace OK | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
4 | VRN-VN-10 | Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
5 | VRN-VN-11 | Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | U výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...) | [25 empty] | POP | U výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...)
6 | VRN-VN-12 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
7 | VRN-VN-13 | Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
8 | 171156018500R | Jeřáb automobilní GROWE TMS 475 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Nedokončená |  |  |  | POL6_
|  | Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje. | [25 empty] | POP
9 | 421473390200R | Svářecí dieselagregát MEZ DG 321 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_0
|  | Jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje. | [25 empty] | POP
10 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
13 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
14 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na
|  | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [25 empty] | POP | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
15 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
16 | 005122020R | Silniční, železniční či kolejový provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
17 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na
|  | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [25 empty] | POP | provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
18 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
19 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
20 | VRN-VN-07 | Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | 2 10 | Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp., prostor, včetně závěrečného úklidu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
22 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s s předáním stavby, s vypracování oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací díla, apod. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s s předáním stavby, s vypracování oznámení změn a změnových listů, s převzetím staveniště, s kolaudací díla, apod.
23 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
24 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.
25 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
26 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
27 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | v rozsahu i pro vložení věcných břemen | [25 empty] | POP
28 | 2 01 | Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
29 | 2 02 | Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření | [25 empty] | POP
30 | 2 03 | Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
31 | 2 04 | D+M pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, doplňků,, kotevních a spojovacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
32 | 2 05 | D vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úpravvčetně D+M zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo porušením v průběhu stavebních úprav | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
33 | 2 07 | Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
34 | 2 08 | Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, povrchových úprav | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
35 | 2 11 | Pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
36 | 2 12 | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
37 | 2 14 | Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
38 | 2 15 | Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
39 | 2 17 | Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
40 | 2 18 | Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
41 | 2 19 | Součinnost s integrovaným záchranným systémem (IZS) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
42 | 2 20 | Dokladová část k realizaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
43 | 2 21 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu