## rekapitulace
REKAPITULACE - II.ETAPA - ROZPOČET
zařízení č. 1 | VZT kuchyně | demontáž | 0
zařízení č. 1 | VZT kuchyně | dodávka,montáž | 0
zařízení č. 2 | VZT jídelna | demontáž | 0
zařízení č. 2 | VZT jídelna | dodávka,montáž | 0
CELKEM |  |  | 0
REZERVA INVESTORA (2,5% z ceny díla) |  |  | 0
CELKOVÁ INVESTICE vč. rezervy |  |  | 0

## Zař. č. 1
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 – VZT KUCHYNĚ
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - DEMONTÁŽE
D1. | 01 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 1.A - VZT Kuchyně - Přívod :
přívodní jednotka Kovona Karviná KDK 80, mimo směšovacího uzlu topení,
|  | celková hmotnost jednotky : cca 338 kg, provedení jednotky : pozinkovaný plech | Kpl | 1 |  | 0
D1. | 02 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 1.B - VZT Kuchyně - Odvod :
odvodní radiální ventilátor s řemenovým nepřímým pohonem Janka Radotín RNH 630
|  | celková hmotnost ventilátoru : cca 335 kg, provedení ventilátoru : pozinkovaný plech | Kpl | 1 |  | 0
D1. | 03 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 1 mm (0,8 mm),
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 66 |  | 0
D1. | 04 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-R:
|  | rozměr klapky: 800x400/115 (šxv/d), ruční ovládání | Ks | 1 |  | 0
D1. | 05 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-SM:
|  | rozměr klapky: 800x400/230 (šxv/d), ovládání servopohonem | Ks | 1 |  | 0
D1. | 06 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Protidešťová žaluzie PŽA:
|  | rozměr žaluzie : 1000x600 (šxv), provedení žaluzie : ocel. svařovaná s povrchovou úpravou | Ks | 1 |  | 0
D1. | 07a | Dočasná demontáž (bez likvidace) - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm,
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 20 |  | 0
D1. | 07b | Dočasná demontáž (bez likvidace) - Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1400x500/2000 (šxv/d),
4 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/2000 (šxv/d)
|  | 1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 200x500/2000 (šxv/d) | Kpl | 1 |  | 0
D1. | 08 | Demontáž - Spotřební materiál:
kotouče do úhlové brusky, zakrývací materiál - plachty, mycí a úklidové prostředky,
|  | osobní ochranné prostředky, sáčky do průmysl. vysavače | Kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet dodávky - demontáž: |  |  |  | 0
|  | Doprava - demontáž: ( 6 % z dodávky ) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Demontáž celkem: |  |  |  | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 – VZT KUCHYNĚ
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV
1. | 01a | Zařízení č.1 - VZT Kuchyně - Rekuperační jednotka:
Vzduchotechnická rekuperační jednotka zn. CIC Jan Hřebec včetně dodávky perif. prvků MaR
Jednotka splňuje nařízení evropské komise č. 1253/2014 (Ekodesign) pro rok 2016
Typ a velikost: HL 16 / vnější úprava: pozink / vnitřní úprava: pozink
Dodávka periferních prvků MaR, rozvaděče a ovladače MaR součástí dodávky jednotky
Podrobná specifikace jednotky a prvků MaR - viz. technická specifikace výrobce
Množství přívodního vzduchu: Vp = 12984 m3/h
Při externí tlakové ztrátě: Δpex = 420 Pa
Množství odváděného vzduchu: Vo = 12984 m3/h
Při externí tlakové ztrátě: Δpex = 640 Pa
Filtace přívod: M5 kapsová
Filtace odvod: 1.stupeň: G3 tuková
Filtace odvod: 2.stupeň: G3 kapsová
Filtace odvod: 3.stupeň: G4 kapsová
Elektrický příkon ventilátorů: Pev = 5,50+7,50 = 13,00 kW (400 V)
Elektrický příkon ventilátorů v prac. bodě: Pevpb = 4,60+6,45 = 11,05 kW (400 V)
Rekuperace: rotační výměník s teplotní účinností 75 % (vlhký vzduch)
Výkon zpětného získávání tepla : Pzztv = 142,3 kW
Dohřev: tepelný výkon: Put = 48,7 kW, médium: topná voda 80/60°C, tp=+24°C při te=-15°C
|  | Celková hmotnost zařízení: 1355 kg | Kpl | 1 |  | 0
1. | 01b | Stěhování a sestavení zařízení č.1:
|  | délka transportní cesty podlažím 1.PP - 34 m, celková hmotnost bloků jednotky : 1355 kg | Kpl | 1 |  | 0
1. | 01c | Montáž a oživení systému MaR pro zařízení č.1:
|  | včetně dodávky strukturované kabeláže, kabel. lávek a práce elektrotechnika MaR | Kpl | 1 |  | 0
1. | 02 | Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1475x500/1000 (šxv/d),
3 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 400x500/1000 (šxv/d)
|  | 1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 250x500/1000 (šxv/d) | Kpl | 2 |  | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 – VZT KUCHYNĚ
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV
1. | 03 | Protidešťová žaluzie PŽA:
|  | rozměr žaluzie : 1465x840 (šxv), provedení žaluzie : pozink, síť proti hmyzu 10x10, okapnice | Ks | 1 |  | 0
1. | 04 | Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, Sk. I,
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 94 |  | 0
D1. | 07a | Opětovná montáž - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm,
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 20 |  | 0
D1. | 07b | Opětovná montáž - Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1400x500/2000 (šxv/d),
4 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/2000 (šxv/d)
|  | 1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 200x500/2000 (šxv/d) | Kpl | 1 |  | 0
1. | 05 | Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (přívod, odvod, výtlak)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou
|  | Role šířky 1500 mm a tl. 20 mm včetně 15 % prořezu | m2 | 89 |  | 0
1. | 06 | Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (sání)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou
|  | Role šířky 1500 mm a tl. 30 mm včetně 15 % prořezu | m2 | 19 |  | 0
1. | 07 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet dodávky - nový stav: |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení ( 28% ze součtu položek 1.02/1.03/1.04/1.05/1.06/1.07 ) |  |  |  | 0
|  | Zaregulování zařízení a měřící protokol ( 6% z montáže ) |  |  |  | 0
|  | Doprava: ( 4 % z dodávky ) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - nový stav celkem: |  |  |  | 0

## Zař. č. 2
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 – VZT JÍDELNA
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - DEMONTÁŽE
D2. | 01 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 2.A - VZT Jídelna - Přívod :
přívodní jednotka Kovona Karviná KDK 40, mimo směšovacího uzlu topení,
|  | celková hmotnost jednotky : cca 248 kg, provedení jednotky : pozinkovaný plech | Kpl | 1 |  | 0
D2. | 02 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 2.B - VZT Jídelna - Odvod :
odvodní radiální ventilátor s řemenovým nepřímým pohonem ZVVZ Milevsko RNA 500
|  | celková hmotnost ventilátoru : cca 130 kg, provedení ventilátoru : pozinkovaný plech | Kpl | 1 |  | 0
D2. | 03 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 1 mm (0,8 mm),
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 34 |  | 0
D2. | 04 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-SM:
|  | rozměr klapky: 630x400/230 (šxv/d), ovládání servopohonem | Ks | 1 |  | 0
D2. | 05 | Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-R:
|  | rozměr klapky: 700x400/230 (šxv/d), ovládání ruční | Ks | 1 |  | 0
D2. | 06 | Demontáž - Spotřební materiál:
kotouče do úhlové brusky, zakrývací materiál - plachty, mycí a úklidové prostředky,
|  | osobní ochranné prostředky, sáčky do průmysl. vysavače | Kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet dodávky - demontáž: |  |  |  | 0
|  | Doprava - demontáž: ( 6 % z dodávky ) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Demontáž celkem: |  |  |  | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 – VZT JÍDELNA
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV
2. | 01a | Zařízení č.2 - VZT Jídelna - Rekuperační jednotka:
Vzduchotechnická rekuperační jednotka zn. CIC Jan Hřebec včetně dodávky perif. prvků MaR
Jednotka splňuje nařízení evropské komise č. 1253/2014 (Ekodesign) pro rok 2018
Typ a velikost: HL 8 / vnější úprava: pozink / vnitřní úprava: pozink
Dodávka periferních prvků MaR, rozvaděče a ovladače MaR součástí dodávky jednotky
Podrobná specifikace jednotky a prvků MaR - viz. technická specifikace výrobce
Množství přívodního vzduchu: Vp = 6000 m3/h
Při externí tlakové ztrátě: Δpex = 370 Pa
Množství odváděného vzduchu: Vo = 6000 m3/h
Při externí tlakové ztrátě: Δpex = 370 Pa
Filtace přívod: M5 kapsová
Filtace odvod: M5 kapsová
Elektrický příkon ventilátorů: Pev = 2,20+2,20 = 4,40 kW (400 V)
Elektrický příkon ventilátorů v prac. bodě: Pevpb = 1,82+1,83 = 3,65 kW (400 V)
Rekuperace: rotační výměník s teplotní účinností 76 % (vlhký vzduch)
Výkon zpětného získávání tepla : Pzztv = 66,6 kW
Dohřev: tepelný výkon: Put = 21,5 kW, médium: topná voda 80/60°C, tp=+24°C při te=-15°C
|  | Celková hmotnost zařízení: 780 kg | Kpl | 1 |  | 0
2. | 01b | Stěhování a sestavení zařízení č.2:
|  | délka transportní cesty podlažím 1.PP - 34 m, celková hmotnost bloků jednotky : 780 kg | Kpl | 1 |  | 0
2. | 01c | Montáž a oživení systému MaR pro zařízení č.2:
|  | včetně dodávky strukturované kabeláže, kabel. lávek a práce elektrotechnika MaR | Kpl | 1 |  | 0
2. | 02 | Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 900x500/1000 (šxv/d),
|  | 3 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/1000 (šxv/d) | Kpl | 2 |  | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: |  | Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 – VZT JÍDELNA
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV
2. | 03 | Protidešťová žaluzie PŽA:
|  | rozměr žaluzie : 1280x470 (šxv), provedení žaluzie : pozink, síť proti hmyzu 10x10, okapnice | Ks | 1 |  | 0
2. | 04 | Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, Sk. I,
|  | spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů | m2 | 63 |  | 0
2. | 05 | Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (přívod, odvod, výtlak)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou
|  | Role šířky 1500 mm a tl. 20 mm včetně 15 % prořezu | m2 | 50 |  | 0
2. | 06 | Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (sání)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou
|  | Role šířky 1500 mm a tl. 30 mm včetně 15 % prořezu | m2 | 23 |  | 0
2. | 07 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet dodávky - nový stav: |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení ( 28% ze součtu položek 2.02/2.03/2.04/2.05/2.06/2.07 ) |  |  |  | 0
|  | Zaregulování zařízení a měřící protokol ( 8% z montáže ) |  |  |  | 0
|  | Doprava: ( 4 % z dodávky ) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - nový stav celkem: |  |  |  | 0