## CELKOVÉ NÁKLADY
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2.ETAPA - 2. ČÁST
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017
A. | STAVEBNÍ ČÁST | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| SO 03 USAZOVACÍ NÁDRŽ | 0 | 0 | 0
| SO 10 ČERPÁNÍM KALU, ROZVODNA | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
B. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| PS 02 MECHANCKÉ ČIŠTĚNÍ | 0 | 0 | 0
| PS 03.1 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ | 0 | 0 | 0
| PS 15 ELEKTRO ČÁST - SILOVÁ + PS 17 ASŘTP | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B | 0 | 0 | 0
C. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| NÁKLADY CELKEM | 0 | 0 | 0
| SOUČET ODDÍLŮ A+B+C | 0 | 0 | 0

## Stavba
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 |  | Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-30
|  | Stavba : | 1231-83 | ČOV Sokolov - 2.etapa
SO 03 a SO 10
|  | Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
|  | Zhotovitel : | EKOEKO s.r.o. |  |  |  | IČO : | 25184750
|  |  | Senovážné náměstí 1 |  |  |  | DIČ : | CZ25184750
|  | 37001 | České Budějovice
|  | Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
|  | _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
| DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
| SO 03 | Usazovací nádrž |  |  | 0 | 0 |  | 0
| SO 10 | Čerpání kalu a rozvodna |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
| SO 03 | 1231-83 Usazovací nádrž |  |  | 0 | 0 |  | 0
| SO 10 | 1231-83 Čerpání kalu a rozvodna |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
| Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| 1 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | Sanace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 799 | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 03 1231-83 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 |  | 1231-83 | Usazovací nádrž | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 03 |  | Usazovací nádrž |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1231-83 |  | ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  | EKOEKO s.r.o. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 03 1231-83 Rek
Stavba : |  | 1231-83 ČOV Sokolov - 2.etapa |  |  | Rozpočet : | 1231-83
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 |  | SO 03 Usazovací nádrž |  |  | Usazovací nádrž
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Sanace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 03 1231-83 Pol
Položkový rozpočet
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017
Stavba : |  | 1231-83 ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Rozpočet: | 1231-83
Objekt : |  | SO 03 Usazovací nádrž |  | Usazovací nádrž
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 8.76 |  | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -3.1536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Odstranění betonové plochy v místě odkopání kratší strany.
|  | 14,6*0,6 |  | 8.76
2 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 19.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Odkopání stěn objektu pro zpřístupnění sanačních prací.
Odkopávky v hornině 3 ... 100% výkopku.
Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.
|  | 0,6*0,6*32,95 |  | 11.862
|  | 0,6*0,15*14,6 |  | 1.314
|  | 0,6*0,3*36,4 |  | 6.552
3 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 19.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
|  | 0,6*0,6*32,95 |  | 11.862
|  | 0,6*0,15*14,6 |  | 1.314
|  | 0,6*0,3*36,4 |  | 6.552
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -3.1536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce
4 | 011 01 | Vrtaná studna, průměr vrtu 400mm, hl.5,0m vč.pažnice | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 2664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | před zahájením prací, předpoklad 7 dní, 24h/den, 3 studny:7*24*3 |  | 504
|  | v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc, 24h/den, 3 studny:1*30*24*3 |  | 2160
6 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | před zahájením prací, předpoklad 7 dní:7 |  | 7
|  | v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc:1*30 |  | 30
7 | 115001101R00 | Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm | m | 100 |  | 0 | 0.00692 | 0.692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad:100,0 |  | 100
8 | 011 002 | Postupné odčerpání obsahu nádrží vč.likvidace odpadních vod | m3 | 1448.4978 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím.
|  | nádrž:34,8*12,0*3,4 |  | 1419.84
|  | kalové jímky:2*2,0*(0,6^2+sqrt(0,6^2*3,0^2)+3,0^2)/3 |  | 14.88
|  | 2*2,0*(0,6^2+sqrt(0,6^2*2,75*3,0)+2,75*3,0)/3 |  | 13.7778
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0.692 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 300 | Sanace
9 | 300 001 | Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanování betonových monolitů.
Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
10 | 300 002 | Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů vč.odvozu a likvidace | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné.
|  | předpoklad:20,0 |  | 20
11 | 300 003 | Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při tlaku do 100 bar | m2 | 807.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.
Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpání vody.
|  | vnitřní svislé stěny, vč.oken:341 |  | 341
|  | kanál:15,8 |  | 15.8
|  | dno:383,1 |  | 383.1
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0 |  | 63
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0 |  | 3
|  | kalové jímky, dna:1,5 |  | 1.5
12 | 300 005 | Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání nesoudržného betonu | m2 | 162.76 |  | 0 | 0.033 | 5.3711 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 20% sanovaných ploch.
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7*0,2 |  | 4.74
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6*0,2 |  | 67.52
|  | kanál, vč.okna:15,8*0,2 |  | 3.16
|  | dno:369,2*0,2 |  | 73.84
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0*0,2 |  | 12.6
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0*0,2 |  | 0.6
|  | kalové jímky, dna:1,5*0,2 |  | 0.3
13 | 300 006 | Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar | m2 | 813.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7 |  | 23.7
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6 |  | 337.6
|  | kanál, vč.okna:15,8 |  | 15.8
|  | dno:369,2 |  | 369.2
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0 |  | 63
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0 |  | 3
|  | kalové jímky, dna:1,5 |  | 1.5
14 | 300 007 | Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro vybraný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 300 008 | Obsekání odhalené korodující výztuže | m | 162.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7*0,05*4 |  | 4.74
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6*0,05*4 |  | 67.52
|  | kanál, vč.okna:15,8*0,05*4 |  | 3.16
|  | dno:369,2*0,05*4 |  | 73.84
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0*0,05*4 |  | 12.6
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0*0,05*4 |  | 0.6
|  | kalové jímky, dna:1,5*0,05*4 |  | 0.3
16 | 300 009 | Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2 | m | 162.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Dle ČSN EN 8501-1.
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7*0,05*4 |  | 4.74
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6*0,05*4 |  | 67.52
|  | kanál, vč.okna:15,8*0,05*4 |  | 3.16
|  | dno:369,2*0,05*4 |  | 73.84
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0*0,05*4 |  | 12.6
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0*0,05*4 |  | 0.6
|  | kalové jímky, dna:1,5*0,05*4 |  | 0.3
17 | 300 010 | Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace | m | 162.76 |  | 0 | 0.00099 | 0.16113 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7*0,05*4 |  | 4.74
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6*0,05*4 |  | 67.52
|  | kanál, vč.okna:15,8*0,05*4 |  | 3.16
|  | dno:369,2*0,05*4 |  | 73.84
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0*0,05*4 |  | 12.6
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0*0,05*4 |  | 0.6
|  | kalové jímky, dna:1,5*0,05*4 |  | 0.3
18 | 300 011 | Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- vyčištění trhlin,
- zatmelení polymercementovou stěrkou,
- injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí.
|  | předpoklad:20,0 |  | 20
19 | 300 012 | Sanace dilatačních spar dna a stěn | m | 48.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- vyčištění spar,
- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,
- tmelení PUR tmelem,
- zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem.
20 | 300 013 | Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich dotěsnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Prostupy :
DN200 ... 4ks
21 | 300 014 | Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou maltou, průměrná tl.20mm | m2 | 162.76 |  | 0 | 0.04165 | 6.779 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 20% sanovaných ploch.
Položka zahrnuje :
- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva o průměrné tl.20mm.
|  | vnější svislé stěny, vč.nadzemní stěny a sloupků obtokového kanálu:23,7*0,2 |  | 4.74
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna:337,6*0,2 |  | 67.52
|  | kanál, vč.okna:15,8*0,2 |  | 3.16
|  | dno:369,2*0,2 |  | 73.84
|  | kalové jímky, šikmé stěny:63,0*0,2 |  | 12.6
|  | kalové jímky, svislé stěny:3,0*0,2 |  | 0.6
|  | kalové jímky, dna:1,5*0,2 |  | 0.3
22 | 300 015 | Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k podkladu | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Požadavek min. přídržnosti 1,5MPa.
23 | 300 016 | Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm | m2 | 206.64 |  | 0 | 0.008 | 1.6531 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Vnitřní svislé stěny do 1m pod hladinu a kanál celoplošně, vnitřní svislé stěny od 1m pod hladinou předpoklad 20%.
Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka.
(spotřeba 8kg/m2)
|  | vnitřní svislé stěny, vč.okna (do 1m pod hladinu):129,4 |  | 129.4
|  | vnitřní svislé stěny, (od 1m pod hladinou):208,2*0,2 |  | 41.64
|  | kanál, vč.okna:35,6 |  | 35.6
24 | 300 017 | Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.3mm | m2 | 74.7 |  | 0 | 0.006 | 0.4482 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka.
(spotřeba 6kg/m2)
|  | vnější svislé stěny:62,5 |  | 62.5
|  | nadzemní stěna a sloupky obtokového kanálu:12,2 |  | 12.2
25 | 300 019 | Dokumentace skutečného provedení sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 300 020 | Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 1532.0178 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.
|  | nádrž:34,8*12,0*3,6 |  | 1503.36
|  | kalové jímky:2*2,0*(0,6^2+sqrt(0,6^2*3,0^2)+3,0^2)/3 |  | 14.88
|  | 2*2,0*(0,6^2+sqrt(0,6^2*2,75*3,0)+2,75*3,0)/3 |  | 13.7778
| Celkem za | 300 Sanace |  |  |  | 0 |  | 14.4125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce
27 | 038 03 01.1 | Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 18.276 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.
|  | styk stěna/dno:34,8*0,4 |  | 13.92
|  | styk stěna/stěna:3,8*0,7+0,9*0,4 |  | 3.02
|  | (3,1+0,14+0,1)*0,4 |  | 1.336
28 | 038 03 01.2 | Otryskání ploch před nabetonováním tlakovou vodou při tlaku do 100 bar | m2 | 33.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zhlaví:(36,0*2+12,8-1,0-0,9)*0,4 |  | 33.16
29 | 038 03 02 | Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R10, tmel, D+M | kus | 430 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Chemické kotvy pro spřažení nové dělící stěny se stávající železobetonovou konstrukcí.
Kotevní trny z výztuže R 10505 d14mm dl.1300mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu d18mm hl.300mm, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí chemického kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.
Kotevní pruty svařit s výztuží stěny.
|  | kotvení stěny ke dnu:2*173 |  | 346
|  | kotvení stěny ke stávajícím svislým stěnám:4*18 |  | 72
|  | kotvení zhlaví ke stávajícím svislým stěnám:2*6 |  | 12
30 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 581.34 |  | 0 | 0.04435 | 25.7824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zhlaví vně:(36,4*2+12,8)*0,6-(1,0+0,9)*0,2 |  | 50.98
|  | zhlaví uvnitř, delší stěny vč.náběhů:(0,2+0,2+0,4)*(36,0*2-1,0-0,9)-0,4*0,4*13*2 |  | 51.92
|  | okna:(0,2+0,9)*0,4 |  | 0.44
|  | (0,2*2+1,0)*0,4 |  | 0.56
|  | zhlaví uvnitř, kratší strana:12,0*0,2+5,5*2*0,4 |  | 6.8
|  | dělící stěna:34,8*3,8*2+1,25*2+0,6*0,4 |  | 267.22
|  | náběhy dělící stěny:31,475*(0,1+0,4)*2+0,6*0,4 |  | 31.715
|  | 3,525*(0,25*0,4)*2+0,15*0,4*2 |  | 0.825
|  | průvlaky:0,4*3*5,5*11*2 |  | 145.2
|  | 0,4*3*5,35*2*2 |  | 25.68
31 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 581.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zhlaví vně:(36,4*2+12,8)*0,6-(1,0+0,9)*0,2 |  | 50.98
|  | zhlaví uvnitř, delší stěny vč.náběhů:(0,2+0,2+0,4)*(36,0*2-1,0-0,9)-0,4*0,4*13*2 |  | 51.92
|  | okna:(0,2+0,9)*0,4 |  | 0.44
|  | (0,2*2+1,0)*0,4 |  | 0.56
|  | zhlaví uvnitř, kratší strana:12,0*0,2+5,5*2*0,4 |  | 6.8
|  | dělící stěna:34,8*3,8*2+1,25*2+0,6*0,4 |  | 267.22
|  | náběhy dělící stěny:31,475*(0,1+0,4)*2+0,6*0,4 |  | 31.715
|  | 3,525*(0,25*0,4)*2+0,15*0,4*2 |  | 0.825
|  | průvlaky:0,4*3*5,5*11*2 |  | 145.2
|  | 0,4*3*5,35*2*2 |  | 25.68
32 | 380321453R00 | Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 nad 30cm | m3 | 110.465 |  | 0 | 2.5772 | 284.6959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zhlaví:(36,0*2-1,0-0,9)*0,4*0,2 |  | 5.608
|  | 36,0*2*0,6*0,4 |  | 17.28
|  | 12,8*0,4*0,6 |  | 3.072
|  | dělící stěna:(34,8*3,8+0,125)*0,4 |  | 52.946
|  | náběhy stěny:31,275*0,6*0,4 |  | 7.506
|  | 3,525*0,9*0,4 |  | 1.269
|  | průvlaky:0,4*0,4*5,5*11*2 |  | 19.36
|  | 0,4*0,4*5,35*2*2 |  | 3.424
33 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) | t | 12.1512 |  | 0 | 1.0253 | 12.4592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výztuž 110kg/m3:110,465*0,11 |  | 12.1512
34 | 038 03 03 | Těsnění spár mezi stáv.a novými monolitickými konstrukcemi bobtnavým těsnícím páskem | m | 41.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | spára nová dělící stěna/dno:34,8 |  | 34.8
|  | spára nová dělící stěna/stávající stěny:3,8+3,1+0,14+0,1 |  | 7.14
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 322.9376 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace
35 | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem | m3 | 1.314 |  | 0 | 1.6867 | 2.2163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 14,6*0,6*0,15 |  | 1.314
36 | 566905111R00 | Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem | m3 | 1.314 |  | 0 | 2.5 | 3.285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 14,6*0,6*0,15 |  | 1.314
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 5.5013 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci
37 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Odstranění betonové plochy v místě odkopání kratší strany.
|  | 0,6*2+14,6 |  | 15.8
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
38 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 13.416 |  | 0 | 0.00147 | 0.019722 | -2.4 | -32.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zhlaví:(36,0*2+12,8-1,0-0,9)*0,4*0,4 |  | 13.264
|  | zhlaví v místě oken:(1,0+0,9)*0,4*0,2 |  | 0.152
39 | 963015131.1 | Demontáž prefabrikovaných dělících desek 2100x350x70mm | kus | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 15*9 |  | 135
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.019722 |  | -32.1984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
40 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 343.5631 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
41 | 767 100 | Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace | kg | 1257.348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Demontáž profilů pro usazení desek PZD, včetně odřezání u dna, a zábradlí.
|  | U120, 30ks dl.3,15m:3,15*30*13,3 |  | 1256.85
|  | zábradlí:33,2*0,015 |  | 0.498
42 | 767 01 001 | Zábradlí ocelové nerez trubkové svařované v.1,1m s jednou výplní a okopovým plechem, D+M | m | 41.46 |  | 0 | 0.0158 | 0.65507 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Dílenský výrobek.Kompletní specifikace viz výkres č.4 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně kotevního materiálu a provedení kotvení.
|  | po podélné straně monobloku:33,2 |  | 33.2
|  | na betonové lávce na středové straně:3,63*2+1,0 |  | 8.26
43 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.65507 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.65507 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
44 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 51.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 51.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
46 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 51.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
47 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 467.613 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km.
48 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 51.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 51.957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 10 1231-83 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 |  | 1231-83 | Čerpání kalu a rozvodna | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 10 |  | Čerpání kalu a rozvodna |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1231-83 |  | ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  | EKOEKO s.r.o. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 10 1231-83 Rek
Stavba : |  | 1231-83 ČOV Sokolov - 2.etapa |  |  | Rozpočet : | 1231-83
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 |  | SO 10 Čerpání kalu a rozvodna |  |  | Čerpání kalu a rozvodna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Sanace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 10 1231-83 Pol
Položkový rozpočet
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017
Stavba : |  | 1231-83 ČOV Sokolov - 2.etapa |  | Rozpočet: | 1231-83
Objekt : |  | SO 10 Čerpání kalu a rozvodna |  | Čerpání kalu a rozvodna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 2.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Odkopání kratších stěn objektu pro zpřístupnění sanačních prací.
Odkopávky v hornině 3 ... 100% výkopku.
Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.
|  | 0,6*0,3*7,2*2 |  | 2.592
2 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
|  | 0,6*0,3*7,2*2 |  | 2.592
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
3 | 278381136 | Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.012 |  | 0 | 3.1284 | 0.037541 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | blok 300x800x50mm:0,3*0,8*0,05 |  | 0.012
4 | 278381146 | Základ pod stroje plochy do 0,50 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.05 |  | 0 | 2.9944 | 0.14972 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | blok 600x600x50mm, 2ks:0,6*0,6*0,05*2 |  | 0.036
|  | blok 350x800x50mm:0,35*0,8*0,05 |  | 0.014
5 | 278381156 | Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.064 |  | 0 | 2.9235 | 0.1871 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | blok 800x800x50mm, 2ks:0,8*0,8*0,05*2 |  | 0.064
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0.37436 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 300 | Sanace
6 | 300 001 | Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanování betonových monolitů.
Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
7 | 300 002 | Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů vč.odvozu a likvidace | m3 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné.
|  | jímka primárního kalu:1,5 |  | 1.5
|  | jímka vratného kalu:1,5 |  | 1.5
|  | jímka plovoucích nečistot:2,5 |  | 2.5
8 | 300 003 | Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při tlaku do 100 bar | m2 | 592.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.
Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpání vody.
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0 |  | 285
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0 |  | 136
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5 |  | 5.5
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1 |  | 43.1
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6 |  | 5.6
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5 |  | 4.5
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0 |  | 59
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2 |  | 7.2
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7 |  | 42.7
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3 |  | 4.3
9 | 300 005 | Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání nesoudržného betonu | m2 | 122.58 |  | 0 | 0.033 | 4.0451 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 20% sanovaných ploch.
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0*0,2 |  | 4
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,2 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,2 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,2 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,2 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,2 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,2 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,2 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,2 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,2 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,2 |  | 0.86
10 | 300 006 | Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar | m2 | 612.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0 |  | 20
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0 |  | 285
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0 |  | 136
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5 |  | 5.5
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1 |  | 43.1
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6 |  | 5.6
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5 |  | 4.5
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0 |  | 59
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2 |  | 7.2
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7 |  | 42.7
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3 |  | 4.3
11 | 300 007 | Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro vybraný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 300 008 | Obsekání odhalené korodující výztuže | m | 122.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0*0,05*4 |  | 4
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,05*4 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,05*4 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,05*4 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,05*4 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,05*4 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,05*4 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,05*4 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,05*4 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,05*4 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,05*4 |  | 0.86
13 | 300 009 | Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2 | m | 122.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Dle ČSN EN 8501-1.
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0*0,05*4 |  | 4
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,05*4 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,05*4 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,05*4 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,05*4 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,05*4 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,05*4 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,05*4 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,05*4 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,05*4 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,05*4 |  | 0.86
14 | 300 010 | Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace | m | 122.58 |  | 0 | 0.00099 | 0.12135 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0*0,05*4 |  | 4
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,05*4 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,05*4 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,05*4 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,05*4 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,05*4 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,05*4 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,05*4 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,05*4 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,05*4 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,05*4 |  | 0.86
15 | 300 011 | Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- vyčištění trhlin,
- zatmelení polymercementovou stěrkou,
- injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí.
Předpoklad : 0,01m/m2 ploch.
|  | kolektor, předpoklad:40,0 |  | 40
16 | 300 013 | Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich dotěsnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Prostupy :
DN 100 ... 1ks
DN 150 ... 2ks
DN 400 ... 3ks
DN 500 ... 1ks
DN 800 ... 1ks
17 | 300 014 | Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou maltou, průměrná tl.20mm | m2 | 122.58 |  | 0 | 0.04165 | 5.1055 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 20% sanovaných ploch.
Položka zahrnuje :
- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva o průměrné tl.20mm.
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0*0,2 |  | 4
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,2 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,2 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,2 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,2 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,2 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,2 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,2 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,2 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,2 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,2 |  | 0.86
18 | 300 015 | Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k podkladu | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Požadavek min. přídržnosti 1,5MPa.
19 | 300 016 | Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm | m2 | 118.58 |  | 0 | 0.008 | 0.94864 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Předpoklad 20% sanovaných ploch.
Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka.
(spotřeba 8kg/m2)
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0*0,2 |  | 57
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0*0,2 |  | 27.2
|  | jímka primárního kalu, strop:5,5*0,2 |  | 1.1
|  | jímka primárního kalu, svislé stěny:43,1*0,2 |  | 8.62
|  | jímka primárního kalu, dno:5,6*0,2 |  | 1.12
|  | jímka vratného kalu, strop:4,5*0,2 |  | 0.9
|  | jímka vrtatného kalu, svislé stěny:59,0*0,2 |  | 11.8
|  | jímka vratného kalu, dno:7,2*0,2 |  | 1.44
|  | jímka plovoucích nečistot, svislé stěny:42,7*0,2 |  | 8.54
|  | jímka plovoucích nečistot, dno:4,3*0,2 |  | 0.86
20 | 300 017 | Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.3mm | m2 | 20 |  | 0 | 0.006 | 0.12 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka.
(spotřeba 6kg/m2)
|  | kolektor, vnější svislé stěny:20,0 |  | 20
21 | 300 019 | Dokumentace skutečného provedení sanace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 300 020 | Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 597.012 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.
|  | kolektor:(24,05*6,4-4,3*2,0-6,8*1,6-4,0*1,6)*4,1 |  | 524.964
|  | jímka primárního kalu:3,5*1,6*4,2 |  | 23.52
|  | jímka vratného kalu:6,0*1,2*4,1 |  | 29.52
|  | jímka plovoucích nečistot:3,6*1,2*4,4 |  | 19.008
23 | 300 021 | Povrchová úprava monolitu sjednocující nátěr na beton ve dvou vrstvách | m2 | 421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka zahrnuje :
- celoplošnou povrchovou úpravu betonových konstrukcí, uzavírací nátěr na beton, barva šedá, stěny a strop kolektoru.
|  | kolektor, vnitřní svislé stěny:285,0 |  | 285
|  | kolektor, strop a průvlaky:136,0 |  | 136
| Celkem za | 300 Sanace |  |  |  | 0 |  | 10.3406 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
24 | 611421231.15 | Oprava váp.omítek stropů do 15% plochy - štukových | m2 | 36.2675 |  | 0 | 0.00914 | 0.33148 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Včetně omytí před opravou.
|  | rozvodna, strop:2,475*4,45 |  | 11.0138
|  | vstup do kolektoru, strop:5,675*4,45 |  | 25.2538
25 | 612421231.15 | Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - štukových | m2 | 110.7775 |  | 0 | 0.00815 | 0.90284 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Včetně omytí před opravou.
|  | rozvodna, stěny:(2,475*2+4,45*2)*3,8 |  | 52.63
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8 |  | -2.7
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,13 |  | 0.663
|  | vstup do kolektoru, stěny:(5,675*2+4,45*2)*3,8 |  | 76.95
|  | otvory:-1,45*2,5*2 |  | -7.25
|  | -1,5*1,8*4 |  | -10.8
|  | ostění:(1,45+2,5*2)*0,35 |  | 2.2575
|  | (1,5+1,8*2)*0,13*4 |  | 2.652
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.2343 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
26 | 622422121.15 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 15 % | m2 | 103.655 |  | 0 | 0.0193 | 2.0005 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Včetně očištění před opravou.
|  | stěny:(9,0+5,2*2)*4,0 |  | 77.6
|  | 9,0*3,75+0,65*0,25*2 |  | 34.075
|  | římsa:(0,3+0,3)*8,5+0,3*0,3*2 |  | 5.28
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8*5 |  | -13.5
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,15*5 |  | 3.825
27 | 622471317RP1 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová | m2 | 103.655 |  | 0 | 0.00076 | 0.078778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Penetrace + 2 x krycí nátěr.
|  | stěny:(9,0+5,2*2)*4,0 |  | 77.6
|  | 9,0*3,75+0,65*0,25*2 |  | 34.075
|  | římsa:(0,3+0,3)*8,5+0,3*0,3*2 |  | 5.28
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8*5 |  | -13.5
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,15*5 |  | 3.825
28 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr, v ploše, tl. 20 mm | m2 | 166.105 |  | 0 | 0.04984 | 8.2787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vyrovnání zastřešení rozvodny:8,5*5,25 |  | 44.625
|  | konstrukce nášlapné vrstvy, horní úroveň kolektoru:7,2*24,85-9,0*5,2-0,8*0,8*2-0,6*0,6*2-2,7*1,2-0,9*1,2-3,6*1,2 |  | 121.48
29 | 631313711 | Mazanina betonová tl. 7 - 12 cm C 30/37 | m3 | 12.148 |  | 0 | 2.525 | 30.6737 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | konstrukce nášlapné vrstvy, horní úroveň kolektoru:(7,2*24,85-9,0*5,2-0,8*0,8*2-0,6*0,6*2-2,7*1,2-0,9*1,2-3,6*1,2)*0,1 |  | 12.148
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 41.0317 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
30 | 064 10 01 | Dveře vchodové plastové 2křídlové 1450/2500mm plná, zateplená, uzamyk., vč.zárubně rámové, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Specifikace viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb
31 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 249.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | horní úroveň kolektoru:7,2*24,85-9,0*5,2-0,8*0,8*2-0,6*0,6*2-2,7*1,2-0,9*1,2-3,6*1,2 |  | 121.48
|  | podlaha v kolektoru:24,05*6,4-4,3*2,0-6,8*1,6-4,0*1,6 |  | 128.04
32 | 093 10 01 | Prostup pro potrubí DN80 ŽB stěnou tl.400mm, vodotěsný | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d122mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
33 | 093 10 02 | Prostup pro potrubí DN150 ŽB stěnou tl.400mm, vodotěsný | kpl | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
34 | 093 10 03 | Prostup pro potrubí DN200 ŽB stěnou tl.400mm, vodotěsný | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d250mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
35 | 093 10 04 | Prostup pro potrubí DN300 ŽB stěnou tl.400mm, vodotěsný | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d400mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
36 | 093 10 05 | Prostup pro potrubí DN 100 ŽB stropem celkové tl.350mm, nevodotěsný | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d122mm přes železobetonový strop tloušťky 350mm, po protažení potrubí bude prostup dotěsněn vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou.
37 | 093 10 06 | Prostup ŽB stropem celkové tl.350mm, nevodotěsný o průměru 100mm | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Otvor jádrovým vývrtem d102mm přes železobetonový strop tloušťky 350mm.
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
38 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 14.5776 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -32.0707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Odbourání betonové pochůzné vrstvy na horní úrovni kolektoru na stávající nosnou konstrukci (monolitickou nebo na stropní panely) v předpokládané tl.12cm.
|  | (7,2*24,85-9,0*5,2-0,8*0,8*2-0,6*0,6*2-2,7*1,2-0,9*1,2-3,6*1,2)*0,12 |  | 14.5776
39 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.4041 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.8082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Vybourání stávajících základů pro technologii v kolektoru.
|  | blok 500x750x245mm, 2ks:0,5*0,75*0,245*2 |  | 0.1837
|  | blok 500x570x230mm:0,5*0,57*0,23 |  | 0.0655
|  | blok 700x570x245mm:0,7*0,57*0,245 |  | 0.0978
|  | blok 500x570x200mm:0,5*0,57*0,2 |  | 0.057
40 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 1.364 |  | 0 | 0.00666 | 0.0090842 | -2.4 | -3.2736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | venkovní rampa:6,2*1,1*0,2 |  | 1.364
41 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 | m2 | 3.625 |  | 0 | 0.00083 | 0.0030088 | -0.06 | -0.2175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stávající dvoukřídlá vrata 1450/2500mm:1,45*2,5 |  | 3.625
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.012093 |  | -36.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
43 | 978011121.15 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 15 % | m2 | 36.2675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | rozvodna, strop:2,475*4,45 |  | 11.0138
|  | vstup do kolektoru, strop:5,675*4,45 |  | 25.2538
44 | 978013121.15 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 15 % | m2 | 110.7775 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | rozvodna, stěny:(2,475*2+4,45*2)*3,8 |  | 52.63
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8 |  | -2.7
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,13 |  | 0.663
|  | vstup do kolektoru, stěny:(5,675*2+4,45*2)*3,8 |  | 76.95
|  | otvory:-1,45*2,5*2 |  | -7.25
|  | -1,5*1,8*4 |  | -10.8
|  | ostění:(1,45+2,5*2)*0,35 |  | 2.2575
|  | (1,5+1,8*2)*0,13*4 |  | 2.652
45 | 978015221.15 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 15 % | m2 | 103.655 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | stěny:(9,0+5,2*2)*4,0 |  | 77.6
|  | 9,0*3,75+0,65*0,25*2 |  | 34.075
|  | římsa:(0,3+0,3)*8,5+0,3*0,3*2 |  | 5.28
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8*5 |  | -13.5
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,15*5 |  | 3.825
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
46 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 52.9931 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
47 | 711111002RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 124.56 |  | 0 | 0.00044 | 0.054806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
V položce je zakalkulována i dodávka asfaltového laku v množství 0,44 kg/m2.
|  | konstrukce nášlapné vrstvy, horní úroveň kolektoru:7,2*24,85-9,0*5,2-2,7*1,2-3,6*1,2 |  | 124.56
48 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.modifikovaného pásu | m2 | 124.56 |  | 0 | 0.0057 | 0.70999 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy těžkého modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
|  | konstrukce nášlapné vrstvy, horní úroveň kolektoru:7,2*24,85-9,0*5,2-2,7*1,2-3,6*1,2 |  | 124.56
49 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.7648 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.7648 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny
50 | 712400832R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé | m2 | 53.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stávající střešní krytina:8,5*5,25 |  | 44.625
|  | vyvedení na korunu atiky:8,5*0,15 |  | 1.275
|  | (0,35+0,15)*0,5*4,95*2 |  | 2.475
|  | (9,0+4,95*2)*0,25 |  | 4.725
51 | 712372111RS3 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton vč. dodávky PVC fólie tl. 1,5 mm | m2 | 53.1 |  | 0 | 0.0022 | 0.11682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC.
Včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
|  | stávající střešní krytina:8,5*5,25 |  | 44.625
|  | vyvedení na korunu atiky:8,5*0,15 |  | 1.275
|  | (0,35+0,15)*0,5*4,95*2 |  | 2.475
|  | (9,0+4,95*2)*0,25 |  | 4.725
52 | 712391171RZ3 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky podkladní PP textilie | m2 | 53.1 |  | 0 | 0.00032 | 0.016992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Netkaná geotextilie z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.
|  | stávající střešní krytina:8,5*5,25 |  | 44.625
|  | vyvedení na korunu atiky:8,5*0,15 |  | 1.275
|  | (0,35+0,15)*0,5*4,95*2 |  | 2.475
|  | (9,0+4,95*2)*0,25 |  | 4.725
53 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.13381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.13381 |  | -0.531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
54 | 764352800R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00286 | -0.02431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
55 | 764323830R00 | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0032 | -0.0272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
56 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00285 | -0.029925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
57 | 764321830R00 | Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 30° | m | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00522 | -0.008874 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
58 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 19.4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0023 | -0.04462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stávající oplechování atiky:19,4 |  | 19.4
59 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00287 | -0.021525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1,5*5 |  | 7.5
60 | 764352201R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm | m | 8.5 |  | 0 | 0.00249 | 0.021165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
61 | 764323230R00 | Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm | m | 8.5 |  | 0 | 0.0037 | 0.03145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
62 | 764359212R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
63 | 764454203 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 125 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0.0031 | 0.03255 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
64 | 764421280R00 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm | m | 1.7 |  | 0 | 0.00485 | 0.008245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
65 | 764430230 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 440 mm | m | 19.4 |  | 0 | 0.0038 | 0.07372 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
66 | 764410260 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 440 mm | m | 7.5 |  | 0 | 0.00383 | 0.028725 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Materiál : ocelový pozinkovaný plech tl.0,6mm.
|  | 1,5*5 |  | 7.5
67 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.1975 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.1975 |  | -0.15645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
68 | 767 100 | Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace | kg | 1140.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zábradlí:55,5*15,0 |  | 832.5
|  | nosná konstrukce nástupního schodiště na venkovní rampu:100,0 |  | 100
|  | pororoštové stupně venkovního schodiště:4*10,5 |  | 42
|  | pororoštové stupně vnitřního schodiště:20*6,5 |  | 130
|  | rošty pro zakrytí otvorů ve stropě jímky primárního kalu:0,7*0,7*2*36,5 |  | 35.77
69 | 767 10 01.1 | Venkovní vstupní rampa ocelové žárově pozinkované konstrukce, D+M | kg | 495.6 |  | 0 | 0.001 | 0.4956 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
|  | nosná ocelová konstrukce:472,0 |  | 472
|  | spojovací a kotevní materiál 5ˇ%:472,0*0,05 |  | 23.6
70 | 767 10 01.2 | Venkovní vstupní rampa, podesta ocelový pozinkovaný rošt tl.40mm, D+M | m2 | 6.82 |  | 0 | 0.0365 | 0.24893 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Rozměr : 6200x1100mm.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
Nosný pásek : 40 x 3 mm.
|  | 6,2*1,1 |  | 6.82
71 | 767 10 01.3 | Venkovní vstupní rampa zábradlí ocelové Pz trubkové svařované, D+M | m | 8.5 |  | 0 | 0.0158 | 0.1343 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
72 | 767 10 01.4 | Venkovní vstupní rampa schodišťový stupeň ocel 1000x300mm, tl.40mm, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0.011 | 0.044 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
Nosný pásek : 40 x 3 mm.
73 | 767 10 02 | Zábradlí ocelové nerez trubkové svařované na kolektoru, D+M | m | 47 |  | 0 | 0.0158 | 0.7426 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
74 | 767 10 03 | Stávající vnitřní schodiště schodišťový stupeň ocel 750x240mm, tl.40mm, D+M | kus | 20 |  | 0 | 0.0066 | 0.132 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
Nosný pásek : 40 x 3 mm.
75 | 767 10 04 | Poklopy z ocelového pozinkovaného roštu tl.40mm 600x600mm, včetně rámu a kotvení, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0.0025 | 0.005 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
Nosný pásek : 40 x 3 mm.
76 | 767 10 05.1 | Zakrytí jímky plovoucích nečistot ocelové žárově pozinkované konstrukce, D+M | kg | 88.4268 |  | 0 | 0.001 | 0.088427 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
|  | ocelový Pz nosník L 70/70/6:(3,6*2+1,2*5)*6,38 |  | 84.216
|  | spojovací a kotevní materiál 5ˇ%:84,216*0,05 |  | 4.2108
77 | 767 10 05.2 | Zakrytí jímky plovoucích nečistot ocelový pozinkovaný rošt tl.40mm, D+M | m2 | 4.32 |  | 0 | 0.0365 | 0.15768 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně kotvení.
Rozměr : 3600x1200mm.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
Nosný pásek : 40 x 3 mm.
|  | 3,6*1,2 |  | 4.32
78 | 767 10 06 | Zakrytí jímky vratného kalu, poklop 900x1200mm ocelový Pz plech, vč.rámu a kotvení, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0.038 | 0.152 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkres č.9 část D.1 a Technická zpráva stavební části.
Ocelový žárově pozinkovaný rýhovaný plech s rámem z ocelových Pz profilů o rozměru 900x1200mm.
Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm.
79 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 2.2005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 2.2005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
80 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 24.8343 |  | 0 | 0.00037 | 0.0091887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Nátěr 1x reaktivní základní, 2x svrchní syntetický.
|  | okapní žlab:0,25*2*8,5 |  | 4.25
|  | oplechování okapu:0,33*8,5 |  | 2.805
|  | kotlík:0,8 |  | 0.8
|  | odpadní trouba:Pi*0,125*10,5 |  | 4.1233
|  | oplechování římsy:0,6*1,7 |  | 1.02
|  | oplechování atiky:0,44*19,4 |  | 8.536
|  | oplechování parapetů:0,44*1,5*5 |  | 3.3
81 | 783 001 | Očištění a příprava podkladu stávající ocelové konstrukce | m2 | 71.0925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Odrezivění, odmaštění a mechanické očištění podkladu.
|  | nosná konstrukce stávajícího ocelového schodiště do kolektoru:17,0 |  | 17
|  | ocelové zábradlí:(3,1*2+0,65*2+3,5*2+3,3*2)*0,5 |  | 10.55
|  | poklop nad montážním otvorem, vč.rámu:1,6*2,2*2+(1,6*2+2,2*2)*0,15 |  | 8.18
|  | vnitřní vrata, vč.zárubně:1,45*2,5*2+(1,45+2,5*2)*0,25 |  | 8.8625
|  | rámy oken:1,0*5 |  | 5
|  | žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu:4,5 |  | 4.5
|  | žebřík pro vstup z kolektoru z terénu:1,0 |  | 1
|  | kryty ventilátorů na kolektoru:3,0*2 |  | 6
|  | ocelové nosníky v kolektoru:10,0 |  | 10
82 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 71.0925 |  | 0 | 8e-05 | 0.0056874 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | nosná konstrukce stávajícího ocelového schodiště do kolektoru:17,0 |  | 17
|  | ocelové zábradlí:(3,1*2+0,65*2+3,5*2+3,3*2)*0,5 |  | 10.55
|  | poklop nad montážním otvorem, vč.rámu:1,6*2,2*2+(1,6*2+2,2*2)*0,15 |  | 8.18
|  | vnitřní vrata, vč.zárubně:1,45*2,5*2+(1,45+2,5*2)*0,25 |  | 8.8625
|  | rámy oken:1,0*5 |  | 5
|  | žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu:4,5 |  | 4.5
|  | žebřík pro vstup z kolektoru z terénu:1,0 |  | 1
|  | kryty ventilátorů na kolektoru:3,0*2 |  | 6
|  | ocelové nosníky v kolektoru:10,0 |  | 10
83 | 783222120R00 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x | m2 | 71.0925 |  | 0 | 0.00032 | 0.02275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | nosná konstrukce stávajícího ocelového schodiště do kolektoru:17,0 |  | 17
|  | ocelové zábradlí:(3,1*2+0,65*2+3,5*2+3,3*2)*0,5 |  | 10.55
|  | poklop nad montážním otvorem, vč.rámu:1,6*2,2*2+(1,6*2+2,2*2)*0,15 |  | 8.18
|  | vnitřní vrata, vč.zárubně:1,45*2,5*2+(1,45+2,5*2)*0,25 |  | 8.8625
|  | rámy oken:1,0*5 |  | 5
|  | žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu:4,5 |  | 4.5
|  | žebřík pro vstup z kolektoru z terénu:1,0 |  | 1
|  | kryty ventilátorů na kolektoru:3,0*2 |  | 6
|  | ocelové nosníky v kolektoru:10,0 |  | 10
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.037626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
84 | 784191101 | Penetrace podkladu před výmalbou | m2 | 147.045 |  | 0 | 7e-05 | 0.010293 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | rozvodna, strop:2,475*4,45 |  | 11.0138
|  | rozvodna, stěny:(2,475*2+4,45*2)*3,8 |  | 52.63
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8 |  | -2.7
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,13 |  | 0.663
|  | vstup do kolektoru, strop:5,675*4,45 |  | 25.2538
|  | vstup do kolektoru, stěny:(5,675*2+4,45*2)*3,8 |  | 76.95
|  | otvory:-1,45*2,5*2 |  | -7.25
|  | -1,5*1,8*4 |  | -10.8
|  | ostění:(1,45+2,5*2)*0,35 |  | 2.2575
|  | (1,5+1,8*2)*0,13*4 |  | 2.652
85 | 784115512 | Malba protiplísňová, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 147.045 |  | 0 | 0.00027 | 0.039702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Bílý nátěr paropropustný, s protiplísňovou přísadou.
|  | rozvodna, strop:2,475*4,45 |  | 11.0138
|  | rozvodna, stěny:(2,475*2+4,45*2)*3,8 |  | 52.63
|  | otvory:-1,45*2,5 |  | -3.625
|  | -1,5*1,8 |  | -2.7
|  | ostění:(1,5+1,8*2)*0,13 |  | 0.663
|  | vstup do kolektoru, strop:5,675*4,45 |  | 25.2538
|  | vstup do kolektoru, stěny:(5,675*2+4,45*2)*3,8 |  | 76.95
|  | otvory:-1,45*2,5*2 |  | -7.25
|  | -1,5*1,8*4 |  | -10.8
|  | ostění:(1,45+2,5*2)*0,35 |  | 2.2575
|  | (1,5+1,8*2)*0,13*4 |  | 2.652
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.049995 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní
86 | 799 10 01 | Demontáž, uskladnění a opětovná montáž konstrukce hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
87 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 38.7172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 38.7172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
89 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 38.7172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
90 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 348.4544 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km.
91 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 38.7172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 38.7172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G218: Urbánek, Jaroslav:

## PS02 - Mechanické čištění
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 | ČOV Sokolov - 2. etapa - 1. fáze rekonstrukce - strojní část
PS02 - Mechanické čištění
2.1 | Řetězový shrabovák kalu včetně vystrojení nádrže Řetězové shrabovací zařízení Rozměry nádrže: délka 34,8 m, šířka 5,8 m, hloubka 3,4m Q24 = 7719 m3/d Qh = 781 m3/h Řetězový shrabovák se stíráním dna a hladiny včetně pohonné jednotky, která bude vybavena systémem proti vzpříčení hrabel, napínání řetězů z hrany nádrže. Rozsah dodávky: Řetězový shrabovák - Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek - Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek - Vodící lišty včetně konzol - Pohon P=0,37 kW, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol - Spojovací a kotevní materiál - Úchty pro indukční snímače - Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů Vystrojení nádrže: - Vtokový žlab 500x500x4mm - Vtoková flokulační stěna 5800x1250mm - Přepadová hrana - Spojovací a kotevní materiál - Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů Materiál: Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304; hnaná kola, ložiska – PE; vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez AISI 304; vestavby nádrží včetně kotevního materiálu - nerez AISI 304 Účel: shrabování dna UN (tranport odseparovaného kalu do kalové drážky) + stírání plovoucích nečistot z hladiny UN směrem k náklopnému žlabu. Poznámka: Rozvaděče, deblokační skříňky, kabelové rozvody k pohonům a k čidlům jsou součástí dodávky realizátora elektro části. Umístění, počet čidel je součástí elektro-dokumentace. Příprava pro umístění, zapojení pohonů a kabeláže bude řešena v kooperaci jednotlivých profesí při realizaci projektu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Řetězový shrabovák kalu včetně vystrojení nádrže Řetězové shrabovací zařízení Rozměry nádrže: délka 34,8 m, šířka 5,8 m, hloubka 3,4m Q24 = 7719 m3/d Qh = 781 m3/h Řetězový shrabovák se stíráním dna a hladiny včetně pohonné jednotky, která bude vybavena systémem proti vzpříčení hrabel, napínání řetězů z hrany nádrže. Rozsah dodávky: Řetězový shrabovák - Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek - Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek - Vodící lišty včetně konzol - Pohon P=0,37 kW, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol - Spojovací a kotevní materiál - Úchty pro indukční snímače - Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů Vystrojení nádrže: - Vtokový žlab 500x500x4mm - Vtoková flokulační stěna 5800x1250mm - Přepadová hrana - Spojovací a kotevní materiál - Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů Materiál: Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304; hnaná kola, ložiska – PE; vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez AISI 304; vestavby nádrží včetně kotevního materiálu - nerez AISI 304 Účel: shrabování dna UN (tranport odseparovaného kalu do kalové drážky) + stírání plovoucích nečistot z hladiny UN směrem k náklopnému žlabu. Poznámka: Rozvaděče, deblokační skříňky, kabelové rozvody k pohonům a k čidlům jsou součástí dodávky realizátora elektro části. Umístění, počet čidel je součástí elektro-dokumentace. Příprava pro umístění, zapojení pohonů a kabeláže bude řešena v kooperaci jednotlivých profesí při realizaci projektu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Sklopný žlab plovoucích nečistot Oboustranně náklopný žlab pro odtah plovoucích látek z hladiny usazovací nádrže, včetně uložení a kotevních prvků, zajištění těsnění prostupu přes stěnu nádrže. Plovoucí látky jsou odváděny mimo nádrž potrubím DN300 a dále likvidovány. Šířka nádrže 5,8m, hloubka nádrže k hladině cca 3,4m. Žlab je uložen v ložiskách na stěnách nádrže, která umožňují jeho otáčení. Žlab je ovládán elektromotorem o el. parametrech: P=0,18kW, U=3x400V, f=50Hz IP55 Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 Pro řízené naklápění bude žlab osazen držáky indukčních snímačů pro řízené naklápění do třech poloh vlevo-střed-vpravo Účel: zajištění odtahu plovoucích nečistot z hladiny usazovací nádrže Poznámka: Rozvaděče, deblokační skříňky, kabelové rozvody k pohonům a k čidlům jsou součástí dodávky realizátora elektro části. Umístění, počet čidel je součástí elektro-dokumentace. Příprava pro umístění, zapojení pohonů a kabeláže bude řešena v kooperaci jednotlivých profesí při realizaci projektu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Sklopný žlab plovoucích nečistot Oboustranně náklopný žlab pro odtah plovoucích látek z hladiny usazovací nádrže, včetně uložení a kotevních prvků, zajištění těsnění prostupu přes stěnu nádrže. Plovoucí látky jsou odváděny mimo nádrž potrubím DN300 a dále likvidovány. Šířka nádrže 5,8m, hloubka nádrže k hladině cca 3,4m. Žlab je uložen v ložiskách na stěnách nádrže, která umožňují jeho otáčení. Žlab je ovládán elektromotorem o el. parametrech: P=0,18kW, U=3x400V, f=50Hz IP55 Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301 Pro řízené naklápění bude žlab osazen držáky indukčních snímačů pro řízené naklápění do třech poloh vlevo-střed-vpravo Účel: zajištění odtahu plovoucích nečistot z hladiny usazovací nádrže Poznámka: Rozvaděče, deblokační skříňky, kabelové rozvody k pohonům a k čidlům jsou součástí dodávky realizátora elektro části. Umístění, počet čidel je součástí elektro-dokumentace. Příprava pro umístění, zapojení pohonů a kabeláže bude řešena v kooperaci jednotlivých profesí při realizaci projektu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Čerpadlo primárního kalu Čerpadlo s rotačními písty poháněné elektromotorem v kompaktním vertikálním uspořádání s přenosem momentu řemenem. Čerpadlo odolné vůči chodu nasucho se samonasávací schopností. Umožňující změnu směru čerpání. Jednostranné uložení rotačních pístů pro snadnou výměnu. Písty v provedení s bezpulzační geometrií. Nastavitelné poloskořepiny čerpací komory. Čerpadlo vybaveno mechanickou kazetovou ucpávkou s tlakově hlídanou ucpávkovou komorou. Čerpadlo a motor jsou instalovávy ve společném pozinkovaném rámu odolném proti krutu. Zařízení je vystředěno a poháněno řemenovým převodem (i=3,6). Řemenový pohon je opatřen krytem. Parametry čerpadla: Q=17,36 l/h, h=35m, n=272 1/min, Parametry pohonu: P=15kW, n=981 1/min, U=3x400V, f=50Hz, Třída izolace F, krytí IP55, ochrana vinutí termistorem, Materiálové provedení: Těleso čerpadla - GG25, Otěrové desky - HVSS, mechanická ucpávka - 1.4301/duronit, smáčené o-kroužky - NBR, rotační písty NBR-HiFlo Připojení do potrubí: Sání - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Výtlak - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Příslušenství: Ochrana proti chodu nasucho: Teplotní čidlo umístěné na těle čerpadla s vyhodnocovacím zařízením určeným pro zástavbu do čelního panelu - Čidlo z nerezového materiálu se svorkovnicí- krytí IP66 - Vyhodnocovací zařízení - napájení 12-24V AC/DC, krytí IP50 Tlakové zařízení s kontaktním manometrem 2xdig.výstup, 1x analog.výstup hlava manometru - nerez rozsah měření:-1 až +9bar, teplota média -25°C až 100°C, Analog. výstup 4-20mA, Řídící výstup 2xDC PNP, max 200mA, kruhový konektor M12 - 5ti pólový, krytí IP65, Napájení 19-30 V DC, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru na 2" závit |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Čerpadlo primárního kalu Čerpadlo s rotačními písty poháněné elektromotorem v kompaktním vertikálním uspořádání s přenosem momentu řemenem. Čerpadlo odolné vůči chodu nasucho se samonasávací schopností. Umožňující změnu směru čerpání. Jednostranné uložení rotačních pístů pro snadnou výměnu. Písty v provedení s bezpulzační geometrií. Nastavitelné poloskořepiny čerpací komory. Čerpadlo vybaveno mechanickou kazetovou ucpávkou s tlakově hlídanou ucpávkovou komorou. Čerpadlo a motor jsou instalovávy ve společném pozinkovaném rámu odolném proti krutu. Zařízení je vystředěno a poháněno řemenovým převodem (i=3,6). Řemenový pohon je opatřen krytem. Parametry čerpadla: Q=17,36 l/h, h=35m, n=272 1/min, Parametry pohonu: P=15kW, n=981 1/min, U=3x400V, f=50Hz, Třída izolace F, krytí IP55, ochrana vinutí termistorem, Materiálové provedení: Těleso čerpadla - GG25, Otěrové desky - HVSS, mechanická ucpávka - 1.4301/duronit, smáčené o-kroužky - NBR, rotační písty NBR-HiFlo Připojení do potrubí: Sání - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Výtlak - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Příslušenství: Ochrana proti chodu nasucho: Teplotní čidlo umístěné na těle čerpadla s vyhodnocovacím zařízením určeným pro zástavbu do čelního panelu - Čidlo z nerezového materiálu se svorkovnicí- krytí IP66 - Vyhodnocovací zařízení - napájení 12-24V AC/DC, krytí IP50 Tlakové zařízení s kontaktním manometrem 2xdig.výstup, 1x analog.výstup hlava manometru - nerez rozsah měření:-1 až +9bar, teplota média -25°C až 100°C, Analog. výstup 4-20mA, Řídící výstup 2xDC PNP, max 200mA, kruhový konektor M12 - 5ti pólový, krytí IP65, Napájení 19-30 V DC, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru na 2" závit |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Čerpadlo odsazené vody z jímky plovoucích nečistot Kalové odstředivé čerpadlo v horizontální instalaci pro čerpání odpadní vody v provedení pro instalaci do suché jímky ,elektromotor v mokrém provedení s interním chlazením, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 10 l/s; H= 4m; f= 50 Hz; n= 1445 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 1,1 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 4 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 75mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic Připojovací rozměr: DN 80 PN 10 Hmotnost: 105 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
2.8 | Čerpadlo plovoucích nečistot Čerpadlo s rotačními písty poháněné elektromotorem v kompaktním vertikálním uspořádání s přenosem momentu řemenem. Čerpadlo odolné vůči chodu nasucho se samonasávací schopností. Umožňující změnu směru čerpání. Jednostranné uložení rotačních pístů pro snadnou výměnu. Písty v provedení s bezpulzační geometrií. Nastavitelné poloskořepiny čerpací komory. Čerpadlo vybaveno mechanickou kazetovou ucpávkou s tlakově hlídanou ucpávkovou komorou. Čerpadlo a motor jsou instalovávy ve společném pozinkovaném rámu odolném proti krutu. Zařízení je vystředěno a poháněno řemenovým převodem. Řemenový pohon je opatřen krytem. Parametry čerpadla: Q=10l/h, h=30m, n=287 1/min, Parametry pohonu: P=9,2kW, n=287 1/min, U=3x400V, f=50Hz, Třída izolace F, krytí IP55, ochrana vinutí termistorem, Materiálové provedení: Těleso čerpadla - GG25, Otěrové desky - HVSS, mechanická ucpávka - 1.4301/duronit, smáčené o-kroužky - NBR, rotační písty NBR-HiFlo Připojení do potrubí: Sání - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Výtlak - přírubové koleno DN150 dle EN1092-1/11 Příslušenství: Ochrana proti chodu nasucho: Teplotní čidlo umístěné na těle čerpadla s vyhodnocovacím zařízením určeným pro zástavbu do čelního panelu - Čidlo z nerezového materiálu se svorkovnicí- krytí IP66 - Vyhodnocovací zařízení - napájení 12-24V AC/DC, krytí IP50 Tlakové zařízení s kontaktním manometrem 2xdig.výstup, 1x analog.výstup hlava manometru - nerez rozsah měření:-1 až +9bar, teplota média -25°C až 100°C, Analog. výstup 4-20mA, Řídící výstup 2xDC PNP, max 200mA, kruhový konektor M12 - 5ti pólový, krytí IP65, Napájení 19-30 V DC, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru na 2" závit |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Neobsazeno
2.10 | Kanálové stavítko s elektropohonem Deskové hradítko na nátoku z lapáku písku do usazovací nádrže. Koncová armatura se samonosnou deskovou konstrukcí. Určení pro osazení do žlabu - třístranně těsnící. Včetně kotevního materiálu, čtyřstranné těsnění, stavěné médium - odpadní voda, rozměr hrazeného otvoru šířka 500mm výška 1000mm Materiál: rám a deska z korozivzdorné oceli 1.4301, vřeteno z korozivzdorné oceli 1.4057, všechny díly mořené apasivované, tažná matice z bronzu, těsnění z pryže z EPDM odolné odpadní vodě a UV záření Dovolená netěsnost max. 3% Parametry servopohonu: P=0,2kW, U=3x400V, f=50Hz |  |  | ks | 1 |  | 0
2.11 | Kanálové stavítko s elektropohonem Deskové hradítko na nátoku z lapáku písku do usazovací nádrže. Koncová armatura se samonosnou deskovou konstrukcí. Určení pro osazení do žlabu - třístranně těsnící. Včetně kotevního materiálu, čtyřstranné těsnění, stavěné médium - odpadní voda, rozměr hrazeného otvoru šířka 500mm výška 1000mm Materiál: rám a deska z korozivzdorné oceli 1.4301, vřeteno z korozivzdorné oceli 1.4057, všechny díly mořené apasivované, tažná matice z bronzu, těsnění z pryže z EPDM odolné odpadní vodě a UV záření Dovolená netěsnost max. 3% Parametry servopohonu: P=0,2kW, U=3x400V, f=50Hz |  |  | ks | 1 |  | 0
2.12 | Komresorová stanice Dvoupístový kompresor elektrické El.parametry U=400V/3/50Hz P=2,4 kW, Vybaveno 100 litrovou tlakovou nádobou "naležato" Q=300 l/min p=8 bar Sestava filtru: odvaděč kondenzátu s kondenzacní sušickou Q= 0,60 m/min, P=16kW, U=230V/1/50HzW, tlakový rosný bod 3°C Účel: ovládání 4 armatur s pneupohony. Příslušenství: Hadicové rozvody, filtry, rozdělovač, fitinky k propojení a zprovoznění sestavy |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Čerpadlo úkapů jímky primárního kalu Kalové odstředivé ponorné čerpadlo, elektromotor v mokrém provedení bez interního chlazení, čerpadlo vhodné pro trvalý chod, ovládání plovákovým spínačem; Čerpané médium: průsaky; teplota max 40°C; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5,5 l/s; H= 6 m; f= 50 Hz; n= 2900 ot/min při f= 50 Hz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 0,74 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 5,65 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetalem elektromotor vhodný pro trvalý chod; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; Připojovací rozměr: připojení na hadici 1 1/2" Hmotnost: 16 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
2.14 | Čerpadlo úkapů jímky plovoucích nečistot Kalové odstředivé ponorné čerpadlo, elektromotor v mokrém provedení bez interního chlazení, čerpadlo vhodné pro trvalý chod, ovládání plovákovým spínačem; Čerpané médium: průsaky; teplota max 40°C; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5,5 l/s; H= 6 m; f= 50 Hz; n= 2900 ot/min při f= 50 Hz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 0,74 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 5,65 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetalem elektromotor vhodný pro trvalý chod; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; Připojovací rozměr: připojení na hadici 1 1/2" Hmotnost: 16 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
2.15 | Čerpadlo pro vyprázdnění usazovacích nádrží Kalové odstředivé čerpadlo v horizontální instalaci pro čerpání odpadní vody v provedení pro instalaci do suché jímky ,elektromotor v mokrém provedení s interním chlazením, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 10 l/s; H= 4m; f= 50 Hz; n= 1445 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 1,1 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 4 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 75mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic Připojovací rozměr: DN 80 PN 10 Hmotnost: 105 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
2.16 | Šoupátko s elektropohonem na sání čerpadla pro vyprázdnění usazovací nádrže Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Elektropohon: třífázový proud 3x400V, otáčky 11 1//min, uzavírací čas 30s, jmenovitý výkon 0,12kW, třída ochrany IP68, 2x polohový spínač (vyp/zap), 2x momentový spínač (vyp/zap), 2x signalizační spínač (vyp/zap), teplotní provedení -40°C až 80°C, mechanický ukazatel teploty, ruční kolo Médium: zahustěný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
2.17 | Šoupátko s elektropohonem na sání čerpadla pro vyprázdnění usazovací nádrže Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Elektropohon: třífázový proud 3x400V, otáčky 11 1//min, uzavírací čas 30s, jmenovitý výkon 0,12kW, třída ochrany IP68, 2x polohový spínač (vyp/zap), 2x momentový spínač (vyp/zap), 2x signalizační spínač (vyp/zap), teplotní provedení -40°C až 80°C, mechanický ukazatel teploty, ruční kolo Médium: zahustěný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
2.18 | Šoupátko s elektropohonem na výtlaku přebytečného kalu do jímky primárního kalu Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Elektropohon: třífázový proud 3x400V, otáčky 11 1//min, uzavírací čas 30s, jmenovitý výkon 0,12kW, třída ochrany IP68, 2x polohový spínač (vyp/zap), 2x momentový spínač (vyp/zap), 2x signalizační spínač (vyp/zap), teplotní provedení -40°C až 80°C, mechanický ukazatel teploty, ruční kolo Médium: zahustěný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
2.19 | Šoupátko s elektropohonem na výtlaku přebytečného kalu do uskladňovací nádrže Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Elektropohon: třífázový proud 3x400V, otáčky 11 1//min, uzavírací čas 30s, jmenovitý výkon 0,12kW, třída ochrany IP68, 2x polohový spínač (vyp/zap), 2x momentový spínač (vyp/zap), 2x signalizační spínač (vyp/zap), teplotní provedení -40°C až 80°C, mechanický ukazatel teploty, ruční kolo Médium: zahustěný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
2.20 | Kanálové stavítko na obtoku usazovací nádrže Deskové hradítko na obtoku usazovací nádrže. Koncová armatura se samonosnou deskovou konstrukcí. Určení pro osazení do žlabu - třístranně těsnící. Včetně kotevního materiálu, čtyřstranné těsnění, stavěné médium - odpadní voda, rozměr hrazeného otvoru šířka 1000mm výška 1000mm. Ovládání pomocí ruční převodovky. Materiál: rám a deska z korozivzdorné oceli 1.4301, vřeteno z korozivzdorné oceli 1.4057, všechny díly mořené apasivované, tažná matice z bronzu, těsnění z pryže z EPDM odolné odpadní vodě a UV záření Dovolená netěsnost max. 3% |  |  | ks | 1 |  | 0
2.21 | Kanálové stavítko na obtoku usazovací nádrže Deskové hradítko na obtoku usazovací nádrže. Koncová armatura se samonosnou deskovou konstrukcí. Určení pro osazení do žlabu - třístranně těsnící. Včetně kotevního materiálu, čtyřstranné těsnění, stavěné médium - odpadní voda, rozměr hrazeného otvoru šířka 1000mm výška 1000mm. Ovládání pomocí ruční převodovky. Materiál: rám a deska z korozivzdorné oceli 1.4301, vřeteno z korozivzdorné oceli 1.4057, všechny díly mořené apasivované, tažná matice z bronzu, těsnění z pryže z EPDM odolné odpadní vodě a UV záření Dovolená netěsnost max. 3% |  |  | ks | 1 |  | 0
2.22 (1Y1) | Nožové šoupátko s pneupohonem Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Pneupohon: dvojčinný pneumatický přímočarý pohon s přiřazeným ovládacím elektromagnetivkým ventilem a snímači koncových poloh |  |  | ks | 1 |  | 0
2.23 (1Y2) | Nožové šoupátko s pneupohonem Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Pneupohon: dvojčinný pneumatický přímočarý pohon s přiřazeným ovládacím elektromagnetivkým ventilem a snímači koncových poloh |  |  | ks | 1 |  | 0
2.24 (1Y3) | Nožové šoupátko s pneupohonem Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Pneupohon: dvojčinný pneumatický přímočarý pohon s přiřazeným ovládacím elektromagnetivkým ventilem a snímači koncových poloh |  |  | ks | 1 |  | 0
2.25 (1Y4) | Nožové šoupátko s pneupohonem Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Pneupohon: dvojčinný pneumatický přímočarý pohon s přiřazeným ovládacím elektromagnetivkým ventilem a snímači koncových poloh |  |  | ks | 1 |  | 0
2.26 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.27 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.28 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.29 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.30 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.31 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.32 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.33 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.34 | Zpětná přírubová měkkotěsnící klapka DN150 PN10 se šikmým sedlem; Stupeň otevření více než 90°, Víko umožňující výměnu disku bez možžnosti demontáže z potrubí, volné zavěšení disku, samočinné ovládání. Materiál: Těleso a víko - tvárná litina; celopogumovaný disk antibakteriální pryží EPDM, spojovací šrouby víka - korozivzdorná ocel A2 dle ISO 228-1, těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem Stupeň netěsnosti - A |  |  | ks | 1 |  | 0
2.35 | Zpětná přírubová měkkotěsnící klapka DN150 PN10 se šikmým sedlem; Stupeň otevření více než 90°, Víko umožňující výměnu disku bez možžnosti demontáže z potrubí, volné zavěšení disku, samočinné ovládání. Materiál: Těleso a víko - tvárná litina; celopogumovaný disk antibakteriální pryží EPDM, spojovací šrouby víka - korozivzdorná ocel A2 dle ISO 228-1, těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem Stupeň netěsnosti - A |  |  | ks | 1 |  | 0
2.36 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.37 | Neobsazeno
2.38 | Zpětná přírubová měkkotěsnící klapka DN150 PN10 se šikmým sedlem; Stupeň otevření více než 90°, Víko umožňující výměnu disku bez možžnosti demontáže z potrubí, volné zavěšení disku, samočinné ovládání. Materiál: Těleso a víko - tvárná litina; celopogumovaný disk antibakteriální pryží EPDM, spojovací šrouby víka - korozivzdorná ocel A2 dle ISO 228-1, těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem Stupeň netěsnosti - A |  |  | ks | 1 |  | 0
2.39 | Neobsazeno
2.40 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.41 | Neobsazeno
2.42 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.43 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.44 | Zpětná přírubová měkkotěsnící klapka DN100 PN10 se šikmým sedlem; Stupeň otevření více než 90°, Víko umožňující výměnu disku bez možžnosti demontáže z potrubí, volné zavěšení disku, samočinné ovládání. Materiál: Těleso a víko - tvárná litina; celopogumovaný disk antibakteriální pryží EPDM, spojovací šrouby víka - korozivzdorná ocel A2 dle ISO 228-1, těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem Stupeň netěsnosti - A |  |  | ks | 1 |  | 0
2.45 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.46 | NEOBSAZENO
2.47 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 400 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
2.48 | Zpětná přírubová měkkotěsnící klapka DN150 PN10 se šikmým sedlem; Stupeň otevření více než 90°, Víko umožňující výměnu disku bez možžnosti demontáže z potrubí, volné zavěšení disku, samočinné ovládání. Materiál: Těleso a víko - tvárná litina; celopogumovaný disk antibakteriální pryží EPDM, spojovací šrouby víka - korozivzdorná ocel A2 dle ISO 228-1, těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem Stupeň netěsnosti - A |  |  | ks | 1 |  | 0
2.50 | Šoupátko s elektropohonem DN150 Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Elektropohon: třífázový proud 3x400V, otáčky 11 1//min, uzavírací čas 30s, jmenovitý výkon 0,12kW, třída ochrany IP68, 2x polohový spínač (vyp/zap), 2x momentový spínač (vyp/zap), 2x signalizační spínač (vyp/zap), teplotní provedení -40°C až 80°C, mechanický ukazatel teploty, ruční kolo Médium: zahustěný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
Odtah kalu z kalových kónusů usazovacích nádrží
2.51 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 52 |  | 0
2.52 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 16 |  | 0
2.53 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
2.54 | Příruba plochá zaslepovací DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
Sání čerpadel primárního kalu
2.55 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø206x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
2.56 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 3 |  | 0
2.57 | T-kus nerezový, podélně svařovaný; mořený Ø206x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.58 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 206/159/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.59 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.60 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
2.61 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
Výtlak čerpadel primárního kalu
2.63 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 6 |  | 0
2.64 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.65 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.66 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
| Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: DN150 Materiálové provedení: uhlíková ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.67 | T-kus nerezový, podélně svařovaný; mořený Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
Sání čerpadel plovoucích nečistot
2.68 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 5 |  | 0
2.69 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.70 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
Výtlak čerpadel plovoucích nečistot
2.71 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 10 |  | 0
2.72 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.73 | T-kus nerezový, podélně svařovaný; mořený Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.74 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
2.75 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: DN150 Materiálové provedení: uhlíková ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
Nátokové potrubí plovoucích nečistot do jímky plovoucích nečistot
2.76 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø306x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 8 |  | 0
2.77 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø306x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.78 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.79 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: DN300 Materiálové provedení: uhlíková ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
Sání čerpadla odvodnění usazovacích nádrží
2.80 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 9 |  | 0
2.81 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.82 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.83 | T-kus nerezový, podélně svařovaný; mořený Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.84 | Redukce nerezová excentrická, podélně svařovaná, mořená 206/159/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.85 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.86 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 108x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
Výtlak čerpadla odvodnění usazovacích nádrží
2.87 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 16 |  | 0
2.88 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
2.89 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 159/108/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.90 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 108/88,9/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.91 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.92 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
Sání čerpadla odsazené vody z jímky plovoucích nečistot
2.93 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø159x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
2.94 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
2.95 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 159/108/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.96 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 108x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
Výtlak čerpadla odsazené vody z jímky plovoucích nečistot
2.97 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø108x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 3 |  | 0
2.98 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø108x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.99 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 108/88,9/3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.100 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 108x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.101 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.102 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: DN100 Materiálové provedení: uhlíková ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
Výtlačná potrubí úkapových čerpadel
2.103 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø88,9x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 12 |  | 0
2.104 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø88,9x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.105 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.106 | Šroubení přímé přivařovací DN80 vnější závit 3" Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.107 | Závitová redukce 3"/2" Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.108 | Bajonetová spojka s vnitřním závitem C52 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.109 | Bajonetová spojka - napojení na hadici C52 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
2.110 | Hadice 50/58,2 PN10; Pracovní teplota: -15°C/60°C; Materiál - transparentní PVC - hladká; Materiál výstuže zapuštěná bílá PVC spirála; |  |  | m | 6 |  | 0
2.111 | Šroubení přímé DN50 vnitřní závit 2" Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.112 | Redukce nerezová závitová vnější závit 2" vnější závit 6/4" Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
Výtlačné potrubí z retenčních nádrží
2.113 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø256x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 21 |  | 0
2.114 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø256x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
2.115 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 256x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.116 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: DN250 Materiálové provedení: uhlíková ocel tř .11 |  |  | ks | 1 |  | 0
Výtlačné potrubí přebytečného kalu
2.117 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø108x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 20 |  | 0
2.118 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø108x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
2.119 | T-kus nerezový, podélně svařovaný; mořený Ø108x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
2.120 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 108x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
Stavební výpomocné práce a provizoria
2.121 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 250 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.122 | Mytí stávající technologie vodou s dezinfekcí cca 15m3 |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.123 | Provizorní hrazení nátokového a obtokového kanálu při výměně kanálových stavítek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
Těsnící a drobný montážní materiál
2.124 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 300PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 44 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 10 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.125 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 300PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 44 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 10 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.126 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.127 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.128 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.129 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Pomocné a přípravné práce a konstrukce
2.130 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.131 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod; kontrola montáže; uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. Vztahuje se na kompletní dodávku TO-01.1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.132 | Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.133 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.134 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.135 | Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.136 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
2.137 | Závěrečný úklid pracoviště; včetně likvidace odpadů vzniklých při realizaci úprav; mimo demontovaného materiálu (likvidace rušených zařízení je součástí demontáží). |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Montáže a demontáže
2.138 | Demontáž kompletního technologického zařízení upravovaných objektů ČOV:: - demontáž kompletního vystrojení usazovacích nádrží - demontáž 4ks nátokových stavítek - demontáž čs primárního kalu včetně trubních rozvodů armatur a čerpadel - demontáž čs plovoucích nečistot - demontáž trubních propojů a nátoků do jímek primárního kalu a plovoucích nečistot Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil |  |  | kg | 10000 |  | 0
2.139 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem šrotu budou předány investorovi |  |  | kg | 10000 |  | 0
Strojní část CELKEM: | [6 empty] | 0

## PS03.1
Pozice | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 | ČOV Sokolov - 2. etapa - 1. fáze rekonstrukce - strojní část
PS03.1 - Biologické čištění
3.1 | Neobsazeno
3.2 | Neobsazeno
3.3 | Neobsazeno
3.4 | Neobsazeno
3.5 | Čerpadlo vratného kalu Kalové odstředivé čerpadlo pro čerpání vratného kalu v provedení pro instalaci do suché jímky ,elektromotor v mokrém provedení s interním chlazením, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 75 l/s; H= 6,5m; f= 50 Hz; n= 1470 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 11 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 21 A; krytí IP 55; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 100mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic Připojovací rozměr: DN 200 PN 10 Hmotnost: 328 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Čerpadlo vratného kalu Kalové odstředivé čerpadlo pro čerpání vratného kalu v provedení pro instalaci do suché jímky ,elektromotor v mokrém provedení s interním chlazením, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 75 l/s; H= 6,5m; f= 50 Hz; n= 1470 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 11 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 21 A; krytí IP 55; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 100mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic Připojovací rozměr: DN 200 PN 10 Hmotnost: 328 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
3.7 | Čerpadlo vratného kalu Kalové odstředivé čerpadlo pro čerpání vratného kalu v provedení pro instalaci do suché jímky ,elektromotor v mokrém provedení s interním chlazením, čerpadlo vhodné pro trvalý chod Typ oběžného kola: šroubové Čerpané médium: odpadní voda; teplota max 40°C; obsah dlouhovláknitých látek; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 75 l/s; H= 6,5m; f= 50 Hz; n= 1470 ot/min El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P= 11 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 21 A; krytí IP 55; tepelná ochrana statoru bimetalem;elektrosonda průsaku ucpávkou; elektromotor vhodný pro trvalý chod; průchodnost obježným kolem - 100mm; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení:hydraulická skříň, oběžné kolo, sací kužel - šedá litina; spojovací materiál - nerezová ocel; o-kroužek - nitrilová pryž; dvojitá mechanická ucpávka - Sic/Sic Připojovací rozměr: DN 200 PN 10 Hmotnost: 328 kg |  |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 500 PN 10 s prodlouženým ovládáním a stojanem s ručním kolem; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 500 PN 10 s prodlouženým ovládáním a stojanem s ručním kolem; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 500 PN 10 s prodlouženým ovládáním a stojanem s ručním kolem; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
3.11 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 500 PN 10 s prodlouženým ovládáním a stojanem s ručním kolem; oboustranně těsnící; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
3.12 | Neobsazeno
3.13 | Neobsazeno
3.14 | Neobsazeno
3.15 | Neobsazeno
3.16 | Neobsazeno
3.17 | Neobsazeno
3.18 | Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
3.19 | Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
3.20 | Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
3.21 | Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
Nátokové potrubí odpadní vody do dosazovacích nádrží
3.22 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø808x4 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 18 |  | 0
3.23 | Potrubí nerezové, podélně svařované, mořené Ø506x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 10 |  | 0
3.24 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø506x3 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
3.25 | Koleno 45° nerezové, svařivané ze 3 segmentů, mořené Ø808x4 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
3.26 | Redukce nerezová, podélně svařovaná, mořená 808/508/4 Materiál: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
3.27 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 808x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
3.28 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Napojované potrubí: Ø 506x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
Stavební výpomocné práce a provizoria
3.29 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 150 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.30 | Mytí stávající technologie vodou s dezinfekcí cca 5m3 |  |  | kpl | 1 |  | 0
Těsnící a drobný montážní materiál
3.31 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 800PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 12 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 2 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.32 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 800PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 12 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 2 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.33 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.34 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.35 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.36 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Pomocné a přípravné práce a konstrukce
3.37 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.38 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod; kontrola montáže; uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. Vztahuje se na kompletní dodávku TO-01.1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.39 | Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.40 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.41 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.42 | Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.43 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
3.44 | Závěrečný úklid pracoviště; včetně likvidace odpadů vzniklých při realizaci úprav; mimo demontovaného materiálu (likvidace rušených zařízení je součástí demontáží). |  |  | kpl. | 1 |  | 0
Montáže a demontáže
3.45 | Demontáž kompletního technologického zařízení upravovaných objektů ČOV:: - demontáž kompletního nátokového potrubí do dosazovacích nádrží včetně armatur - demontáž čerpadel vratného kalu Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil |  |  | kg | 8000 |  | 0
3.46 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem šrotu budou předány investorovi |  |  | kg | 8000 |  | 0
Strojní část CELKEM: | [6 empty] | 0

## EL-ASŘTP 2.etapa, část 2
Pol. | Číslo | Název položky | Typ | Výrobce | Množství | Jednotka | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena za položku
[7 empty] | Cena/ks | Celkem | Cena/ks | Celkem
|  | CELKEM: ČOV Sokolov 2.etapa, část 2 - ČÁST UN1 a UN2 + ROZVODNA RM3 a DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Kabely | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 21080-4733 | CMFM-X 2x1,5 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2. | 21080-2337 | CYSY-G 3x1,0 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3. | 21081-0061 | CYKY-J 12x1,5 |  |  | 595 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4. | 21081-0064 | CYKY-J 19x1,5 |  |  | 635 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5. | 21081-0045 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 250 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6. | 21081-0046 | CYKY-J 3x2,5 |  |  | 78 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7. | 21081-0047 | CYKY-J 3x4 |  |  | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8. | 21081-0049 | CYKY-J 4x1,5 |  |  | 964 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9. | 21081-0050 | CYKY-J 4x2,5 |  |  | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10. | 21081-0051 | CYKY-J 4x4 |  |  | 65 | m |  | 0 |  | 0 | 0
11. | 21081-0052 | CYKY-J 4x6 |  |  | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0
12. | 21081-0053 | CYKY-J 4x10 |  |  | 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13. | 21081-0055 | CYKY-J 5x1,5 |  |  | 75 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14. | 21081-0056 | CYKY-J 5x2,5 |  |  | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15. | 21081-0486 | CYKY-J 5x6 |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
16. | 21081-0041 | CYKY-O 2x1,5 |  |  | 170 | m |  | 0 |  | 0 | 0
17. | 21081-0049 | CYKY-O 4x1,5 |  |  | 42 | m |  | 0 |  | 0 | 0
18. | 21081-0058 | CYKY-O 7x1,5 |  |  | 260 | m |  | 0 |  | 0 | 0
19. | 74112-4733 | JYTY-O 2x1 |  |  | 185 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20. | 74112-4733 | JYTY-O 4x1 |  |  | 290 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21. | 74112-4733 | JYTY-O 7x1 |  |  | 198 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22. | 74112-4733 | JYTY-O 14x1 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0
23. | 21081-0480 | NYCY 4x6/6 |  |  | 85 | m |  | 0 |  | 0 | 0
24. | 74112-4733 | TCEPKPFLE 1x4x0,8 |  |  | 245 | m |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Prořez |  |  | 5 | % |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ukončení kabelů |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 74113-2421 | Ukončení 1-AYKY-J 3x120+70 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | 74113-2101 | Ukončení CMFM-X 2x1,5 |  |  | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | 74113-2103 | Ukončení CYSY-G 3x1,0 |  |  | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | 74113-2153 | Ukončení CYKY-J 12x1,5 |  |  | 56 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | 74113-2157 | Ukončení CYKY-J 19x1,5 |  |  | 34 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | 74113-2103 | Ukončení CYKY-J 3x1,5 |  |  | 56 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | 74113-2103 | Ukončení CYKY-J 3x2,5 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33. | 74113-2103 | Ukončení CYKY-J 3x4 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | 74113-2128 | Ukončení CYKY-J 4x1,5 |  |  | 46 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | 74113-2128 | Ukončení CYKY-J 4x2,5 |  |  | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. | 74113-2128 | Ukončení CYKY-J 4x4 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37. | 74113-2131 | Ukončení CYKY-J 4x6 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
38. | 74113-2132 | Ukončení CYKY-J 4x10 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39. | 74113-2145 | Ukončení CYKY-J 5x1,5 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
40. | 74113-2145 | Ukončení CYKY-J 5x2,5 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
41. | 74113-2146 | Ukončení CYKY-J 5x6 |  |  | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. | 74113-2101 | Ukončení CYKY-O 2x1,5 |  |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
43. | 74113-2128 | Ukončení CYKY-O 4x1,5 |  |  | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
44. | 74113-2151 | Ukončení CYKY-O 7x1,5 |  |  | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
45. | 74113-2101 | Ukončení JYTY-O 2x1 |  |  | 26 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
46. | 74113-2128 | Ukončení JYTY-O 4x1 |  |  | 78 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
47. | 74113-2151 | Ukončení JYTY-O 7x1 |  |  | 42 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
48. | 74113-2155 | Ukončení JYTY-O 14x1 |  |  | 32 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
49. | 74113-2104 | Ukončení NYCY 4x6/6 |  |  | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
50. | 21010-2254 | Ukončení TCEPKPFLE 1x4x0,8 |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
51. | 74113-0111 | Ukončení Subkabel indukčních snímačů 2x 1,0mm2 |  |  | 22 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
52. | 74113-0115 | Ukončení Subkabel indukčních snímačů pneumatických válců šx 1,0mm2 |  |  | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
53. | 74113-0115 | Ukončení Subkabel 3x1,5 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
54. | 74113-0151 | Ukončení Subkabel 7G1,5 |  |  | 0 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
55. | 21095-0101 | Kabelový štítek kompletní vč. popisu |  |  | 506 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelové trasy |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | 74211-0102 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 50/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství |  |  | 84 | m |  | 0 |  | 0 | 0
57. | 74211-0102 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 100/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství |  |  | 134 | m |  | 0 |  | 0 | 0
58. | 74211-0104 | Žárově pozinkovaný drátěný žlab 200/50 vč. nosníků, spojek, objímek, stojen a dalšího příslušenství |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
59. | 74211-0011 | Plastová tuhá trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství |  |  | 65 | m |  | 0 |  | 0 | 0
60. | 74211-0003 | Plastová ohebná trubka do Ø32 vč. Příchytek, spojek a dalšího příslušenství |  |  | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zemní práce a zednické přípomoci |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61. | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  |  | 0.08 | km |  | 0 |  | 0 | 0
62. | 460030011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky |  |  | 4.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
63. | 460030015 | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy |  |  | 28 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
64. | 460030161 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm |  |  | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
65. | 460030182 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
66. | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 |  |  | 4.2 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
67. | 460150143 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
68. | 460230414 | Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 |  |  | 10 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
69. | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
70. | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
71. | 460520172 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
72. | 460520174 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
73. | 460561801 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu |  |  | 4.2 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0
74. |  | Geodetické zaměření |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
75. |  | Vodotěsné/prostorové utěsnění prostupů |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzemnění, pospojení |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | 74141-0001 | Zemnící páska 30x4, 0,95 kg/m, FeZn |  |  | 60 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0
77. | 74142-0022 | Zemnící drát Ø 10 mm, 0,62 kg/m, FeZn |  |  | 10 | m(kg) |  | 0 |  | 0 | 0
78. | 74142-0022 | Zemnící drát Ø 8 mm, 0,135kg/m, AlMgSi (Z415) |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
79. | 74142-0022 | Svorka páska-páska, FeZn |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
80. | 74142-0022 | Svorka páska-drát, FeZn |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
81. | 21080-0507 | CYA 6 ZŽ |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
82. | 21080-0508 | CYA 10 ZŽ |  |  | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
83. | 21080-0509 | CYA 16 ZŽ |  |  | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
84. | 21010-0002 | Ukončení CYA 6 ZŽ |  |  | 62 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
85. | 21010-0014 | Ukončení CYA 10 ZŽ |  |  | 48 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
86. | 21010-0003 | Ukončení CYA 16 ZŽ |  |  | 28 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
87. | 74142-0021 | Objímkové svorky vč. Pásku pro pospojení technologických potrubí a zařízení |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MS - A | Deblokační skříň MS - klasický pohon |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
89. |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
90. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
91. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
92. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 56 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
93. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
94. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - žlutozelená |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
95. |  | Koncová přepážka |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
96. |  | Koncová svěrka |  |  | 14 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
97. |  | Popis svorkovnic |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
98. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
99. |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
100. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - zelená |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
101. |  | Polosestava kontaktů - 1 Z |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
102. |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá, 1Z, 1V |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
103. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
104. |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
105. |  | Nosič štítku |  |  | 35 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
106. |  | Popis signálek a ovladačů na dveřích rozvaděče 27x8mm (do nosičů štítků) |  |  | 35 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
107. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 2.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
108. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 7 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
109. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 7 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MS-Pneuventily včetně signalizace a připojení snímačů poloh válců OTV/ZAV | Deblokační skříň MS - Pneumatický servopohon rozšířený o externí hlídání 4 poloh OTV a ZAV |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
111. |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
112. |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
113. |  | Pojistná matice M25 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
114. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
115. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
116. |  | Kabelová vývodka M16 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
117. |  | Pojistná matice M16 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
118. |  | Kabelová vývodka M12 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
119. |  | Pojistná matice M12 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
120. |  | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC/1A-30W, do extrémních teplot |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
121. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 48 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
122. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
123. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - ZŽ |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
124. |  | Koncová přepážka - víčko |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
125. |  | Svorková propojka 2x |  |  | 18 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
126. |  | Koncová svěrka |  |  | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
127. |  | Popis svorkovnic |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
128. |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá, 1Z, 1V |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
129. |  | Ovládací hlavice otočná - 2 pev. polohy - černá, 1Z, 1Z |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
130. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
131. |  | Signálka s LED, 230.....240V, bílá |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
132. |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
133. |  | Nosič štítku |  |  | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
134. |  | Popis signálek a ovladačů na dveřích rozvaděče 27x8mm (do nosičů štítků) |  |  | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
135. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 0.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
136. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
137. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 2 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MS - B | Deblokační skříň MS - atypický pohon s teplotní a přetlakovou ochranou |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138. |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 300x300x170mm |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
139. |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
140. |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
141. |  | Pojistná matice M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
142. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
143. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
144. |  | Kabelová vývodka M12 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
145. |  | Pojistná matice M12 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
146. |  | Panelový teplotní převodník / regulátor - STROJNÍ DODÁVKA |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
147. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 84 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
148. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
149. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - žlutozelená |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
150. |  | Koncová přepážka |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
151. |  | Svorková propojka 2x |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
152. |  | Koncová svěrka |  |  | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
153. |  | Popis svorkovnic |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
154. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
155. |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
156. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
157. |  | Polosestava kontaktů - 1 Z |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
158. |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá, 1Z, 1V |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
159. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
160. |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
161. |  | Nosič štítku |  |  | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
162. |  | Popis signálek a ovladačů na dveřích rozvaděče 27x8mm (do nosičů štítků) |  |  | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
163. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 1.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
164. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 4 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
165. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 4 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MS-SERVO 1 | Deblokační skříň MS - klasický servopohon |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166. |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
167. |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
168. |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 22 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
169. |  | Pojistná matice M25 |  |  | 22 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
170. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 154 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
171. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 22 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
172. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - ZŽ |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
173. |  | Koncová přepážka |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
174. |  | Svorková propojka 2x |  |  | 33 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
175. |  | Koncová svěrka |  |  | 22 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
176. |  | Popis svorkovnic |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
177. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
178. |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
179. |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
180. |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - bílý |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
181. |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá, 1Z, 1V |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
182. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
183. |  | Signálka s LED, 230.....240V, bílá |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
184. |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
185. |  | Nosič štítku |  |  | 77 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
186. |  | Popis signálek a ovladačů na dveřích rozvaděče 27x8mm (do nosičů štítků) |  |  | 77 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
187. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 3.3 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
188. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 11 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
189. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 11 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MS-SERVO 2 | Deblokační skříň MS - klasický servopohon rozšířený o externí hlídání 3 poloh |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190. |  | Prázdná rozvodnice, IP 65, 150x300x170mm |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
191. |  | Vnější úchytky (1bal.=4ks) |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
192. |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
193. |  | Pojistná matice M25 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
194. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
195. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
196. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 38 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
197. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
198. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - ZŽ |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
199. |  | Koncová přepážka |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
200. |  | Svorková propojka 2x |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
201. |  | Koncová svěrka |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
202. |  | Popis svorkovnic |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
203. |  | Ovládací hlavice stiskací, lícující - černá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
204. |  | Polosestava kontaktů - 1 V |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
205. |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
206. |  | Ovládač stiskací lícující, 1 Z - bílý |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
207. |  | Ovládací hlavice otočná - 3 pev. polohy - černá, 1Z, 1V |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
208. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
209. |  | Signálka s LED, 230.....240V, bílá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
210. |  | Signálka s LED, 230.....240V, žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
211. |  | Nosič štítku |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
212. |  | Popis signálek a ovladačů na dveřích rozvaděče 27x8mm (do nosičů štítků) |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
213. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 0.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
214. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
215. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 2 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MX-Mx.xx | Přechodová skříň MX - malá do 10 svorek |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216. |  | Krabička šedá, IP 66, 125x167x82mm |  |  | 28 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
217. |  | Kabelová vývodka M12 |  |  | 48 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
218. |  | Pojistná matice M12 |  |  | 48 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
219. |  | Kabelová vývodka M16 |  |  | 26 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
220. |  | Pojistná matice M16 |  |  | 26 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
221. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 28 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
222. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 28 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
223. |  | Svorka šroubová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 126 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
224. |  | Svorka šroubová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
225. |  | Svorka šroubová do 2,5 mm2 - ZŽ |  |  | 22 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
226. |  | Koncová přepážka - víčko |  |  | 42 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
227. |  | Popis svorkovnic |  |  | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
228. |  | Koncová svěrka |  |  | 76 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
229. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
230. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 28 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
231. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 28 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
232. |  | Dílenská projekční a konstrukční činnost |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MX-TYP 1 | Přechodová skříň MX vč. slaboproudé přepěťové ochrany - ultrazvukové hladinoměry |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233. |  | Krabička šedá, IP 66, 125x167x82mm |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
234. |  | Kabelová vývodka M16 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
235. |  | Pojistná matice M16 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
236. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
237. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
238. |  | Přepěťová ochrana 24VAC 0,5A (analogový signál, 3stupně, 4 až 20mA) |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
239. |  | Boční kryt přepěťové ochrany |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
240. |  | Svorka šroubová do 10 mm2 - ZŽ |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
241. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - šedá |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
242. |  | Koncová přepážka pomocných svorek |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
243. |  | Koncová svěrka |  |  | 24 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
244. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 0.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
245. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 6 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
246. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 6 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MX-TYP 2 | Přechodová skříň MX vč. slaboproudé přepěťové ochrany - plovákové snímače 24VDC (dvojité) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247. |  | Krabička šedá, IP 66, 125x167x82mm |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
248. |  | Kabelová vývodka M16 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
249. |  | Pojistná matice M16 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
250. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
251. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
252. |  | Přepěťová ochrana 24VAC 0,5A (binární signál, 3stupně, 24VDC) |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
253. |  | Boční kryt přepěťové ochrany |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
254. |  | Svorka šroubová do 10 mm2 - ZŽ |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
255. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - šedá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
256. |  | Koncová přepážka |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
257. |  | Koncová svěrka |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
258. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 0.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
259. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 66 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
260. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 2 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RM3 | Rozvaděč RM3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261. |  | Skříň 2000x1000x500 s montážním panelem |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
262. |  | Sokl 1000x200 - přední sada |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
263. |  | Sokl 500x200 - boční sada |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
264. |  | Příčníky s rychlou montáží 500x90mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
265. |  | Příčníky s rychlou montáží 500x40mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
266. |  | Bočnice 2000x500 (sada 2 ks) |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
267. |  | Spojovací sada |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
268. |  | Kapsa na dokumentaci |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
269. |  | Závěsná oka |  |  | 4 | sada |  | 0 | 0 | 0 | 0
270. |  | Zakrytí sběčnic |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
271. |  | Držák přípojnic |  |  | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
272. |  | Válcový izolátor |  |  | 24 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
273. |  | Profilová C-lišta pro upevnění "SONAP" svorek |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
274. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
275. |  | Rozvaděčový kanál |  |  | 36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
276. |  | Přípojnice Cu 30x10 |  |  | 36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
277. |  | Spínací blok jističe 250A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
278. |  | Nadproudová spoušť 250A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
279. |  | Připojovací sada |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
280. |  | Spínač |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
281. |  | Spínač-Au |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
282. |  | Napěťová spoušť |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
283. |  | Blok ručního pohonu - žlutá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
284. |  | Páka ručního pohonu - červená |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
285. |  | Kryt svorek |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
286. |  | Potenciálové svorky, bal=3ks |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
287. |  | Mechanické blokování |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
288. |  | Měřící transformátor proudu 3x250/5A; 2,5VA; 1% |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
289. |  | Přepěťová ochrana 3F B+C vč. signalizace poruchy |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
290. |  | Pojistkový odpínač pro 160A |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
291. |  | Adaptér na přípojnice |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
292. |  | Kryt připojovacího prostoru adaptéru |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
293. |  | Pojistková vložka 25A gG |  |  | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
294. |  | Pojistková vložka 100A gG |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
295. |  | Pojistková vložka 160A gG |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
296. |  | Odpínač válcových pojistek |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
297. |  | Pojistková vložka 2A gG |  |  | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
298. |  | Hlídací napěťové relé 3F |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
299. |  | Signálka s LED, 230.....240V, zelená |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
300. |  | Signálka s LED, 230.....240V, rudá |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
301. |  | Nosič štítku - malý |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
302. |  | Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
303. |  | Spínací jednotka, 1 Z |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
304. |  | Kruhový štítek "NOUZOVÉ ZASTAVENÍ" - 60 mm |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
305. |  | Analyzátor sítě 3x400VAC, 3x 230VAC, 50Hz, COM Ethernet |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
306. |  | Zkratovací svorka |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
307. |  | Bočnice |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
308. |  | Jezdec příčného propojení |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
309. |  | Distanční trubka pro QVS |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
310. |  | Šroub pro QVS |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
311. |  | Jistič 2C-1 |  |  | 29 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
312. |  | Jistič 6C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
313. |  | Jistič 10C-1 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
314. |  | Jistič 25C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
315. |  | Jistič 10-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
316. |  | Jistič 32C-3 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
317. |  | Jistič 63C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
318. |  | Pomocný kontakt jističů |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
319. |  | Propojovací lišta jističů 3F |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
320. |  | Koncová krytka |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
321. |  | Propojovací lišta jističů 1F |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
322. |  | Koncová krytka |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
323. |  | Spouštěč motoru do 4A |  |  | 25 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
324. |  | Spouštěč motoru do 18A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
325. |  | Spouštěč motoru do 29A |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
326. |  | Chybový signalizační kontakt |  |  | 29 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
327. |  | Propojovací sběrnice reverzačních stykačů 3F |  |  | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
328. |  | Připojovací blok |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
329. |  | Stykač 400V, do 2kW/do 5A, ovl. 230VAC, AC3 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
330. |  | Stykač 400V, do 10kW/do 20A, ovl. 230VAC, AC3 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
331. |  | Stykač 400V, do 15kW/do 32A, ovl. 230VAC, AC3 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
332. |  | Blok pomocných kontaktů |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
333. |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
334. |  | Reverzační stykač 400V, do 1,5A, ovl. 230VAC |  |  | 18 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
335. |  | Pomocný kontakt |  |  | 36 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
336. |  | Odrušovací člen - varistor |  |  | 36 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
337. |  | Softstartér s integrovaným Bypassem pro pohon 3x400VAC/9,2kW/16,7A s možností ZAP/VYP externím signálem a signalizací přechodu na BYPASS |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
338. |  | Softstartér s integrovaným Bypassem pro pohon 3x400VAC/15kW/28,6A s možností ZAP/VYP externím signálem a signalizací přechodu na BYPASS |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
339. |  | Pomocné relé 230VAC/4P/6A, patice, signalizační a zhášecí modul |  |  | 168 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
340. |  | Pomocné relé 22VDC/4P/6A, patice, signalizační a zhášecí modul |  |  | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
341. |  | Časové relé multifunkční |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
342. |  | Modul pro vyhodnocení teploty čerpadla - STROJNÍ DODÁVKA |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
343. |  | Modul pro vyhodnocení vlhkosti čerpadla - STROJNÍ DODÁVKA |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
344. |  | Napájecí zdroj 230VAC/24VDC/2A pro napájení specielních ochran čerpadel - ELEKTRO DODÁVKA |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
345. |  | Modul pro vyhodnocení PTC teploty čerpadla - ELEKTRO DODÁVKA |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
346. |  | Propojovací lišta pro relé A2 - 8 patic |  |  | 21 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
347. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 886 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
348. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - šedá |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
349. |  | Svorka šroubová do 6 mm2 - šedá |  |  | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
350. |  | Svorka šroubová do 10 mm2 - šedá |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
351. |  | Koncová přepážka |  |  | 140 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
352. |  | Popis svorkovnic |  |  | 139 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
353. |  | Koncová svěrka |  |  | 140 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
354. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
355. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FM | Frekvenční měniče pro M3.17, M3.18, M3.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356. | 74121-0573 | Montáž frekvenčního měniče na zeď |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
357. |  | Frekvenční měnič, 11kW/400V/21A, IP54, 1xPTC+6xBI, 2xBO, 2xAI, 1xAO, 1x Ethernet 10/100, RFI |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
358. |  | Nosný rám pro montáž 3ks FM |  |  | 25 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| DT3 | Rozvaděč DT3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359. |  | Skříň 2000x1200x500 s montážním panelem |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
360. |  | Sokl 1200x200 - přední sada |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
361. |  | Sokl 500x200 - boční sada |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
362. |  | Příčníky s rychlou montáží 500x90mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
363. |  | Příčníky s rychlou montáží 500x40mm (balení 2 ks + přísl.) |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
364. |  | Bočnice 2000x500 (sada 2 ks) |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
365. |  | Kapsa na dokumentaci |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
366. |  | Závěsná oka |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
367. |  | Profilová C-lišta pro upevnění "SONAP" svorek |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
368. |  | DIN lišta TS35 |  |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
369. |  | Rozvaděčový kanál |  |  | 18 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
370. |  | Rozbočovací můstek N |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
371. |  | Rozbočovací můstek L |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
372. |  | Rozbočovací můstek PE |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
373. |  | PE lišta, 10mm2 |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
374. |  | Analogový procesorový převodník s galvanickým napájecím zdrojem a oddělovačem AI signálů (AI, AO) |  |  | 19 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
375. |  | Odpínač válcových pojistek |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
376. |  | Válcová pojistková vložka 50A gG |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
377. |  | Přepěťová ochrana 1F B+C |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
378. |  | Rázová tlumivka |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
379. |  | Přepěťová ochrana s filtrem |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
380. |  | Jistič 20C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
381. |  | Jistič 16C-1 |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
382. |  | Jistič 10C-1 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
383. |  | Jistič 6C-1 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
384. |  | Jistič 2C-1 |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
385. |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C-1N |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
386. |  | Soklová zásuvka 230V AC |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
387. |  | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC/5A-120W |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
388. |  | Svorka pojistky čtyřvodičová |  |  | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
389. |  | Stěna svorky pojistky |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
390. |  | Držák pojistky s LED 24V DC |  |  | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
391. |  | Pojistková trubička 5x20mm |  |  | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
392. |  | Oddělovací trafo 1000VA,230VAC/230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
393. |  | Pomocné relé 24V DC |  |  | 59 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
394. |  | Propojovací lišta pro relé A2 - 8 patic |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
395. |  | Přepěťová ochrana 24VAC 0,5A |  |  | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
396. |  | Boční kryt |  |  | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
397. |  | Switch 4x 10/100 Base-TX a 2x Multimode se správou, totožný s již aplikovanými v síti |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
398. |  | Datapanel 10" LCD, TFT, barevný displej, dotyková obrazovka, 800x480, 2xserial port, 1xETHERNET, 1xUSB |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
399. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - šedá |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
400. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - modrá |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
401. |  | Svorka šroubová do 4 mm2 - ZŽ |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
402. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - šedá |  |  | 407 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
403. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - červená |  |  | 25 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
404. |  | Svorka pružinová do 2,5 mm2 - modrá |  |  | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
405. |  | Koncová přepážka |  |  | 184 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
406. |  | Popis svorkovnic |  |  | 95 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
407. |  | Koncová svěrka |  |  | 70 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
408. |  | Kabel Full Patch UTP Cat.5e I=2m |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
409. |  | Převodník stavu UPS |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
410. |  | Záložní zdroj UPS 1500 VA |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
411. |  | PLC DualEth. port/USB,2MB,32 I/O |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
412. |  | Napájecí zdroj 120/240VAC , 4A při 5VDC,2A při 24VDC |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
413. |  | 32 bodová 24 VDC vstupní jednotka |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
414. |  | 32 bodová 24 VDC výstupní jednotka |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
415. |  | 16 kanálová analogová vstupní jednotka proud |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
416. |  | 4 kanálová analogová výstupní jednotka proud/napětí |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
417. |  | Příslušenství, zakončení sběrnice, propojení sběrnice, zakončovací krytky |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
418. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
419. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RS3 | Rozvaděč RS3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420. |  | Plastový modulární rozvaděč IP65 3x18 mod. vč. příslušenství |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
421. |  | Jistič 10C-1 |  |  | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
422. |  | Jistič 10C-3 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
423. |  | Jistič 16C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
424. |  | Jistič 32C-3 |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
425. |  | Jistič 25C-3 |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
426. |  | Jistič 25C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
427. |  | Jistič 50C-3 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
428. |  | Propojovací lišta jističů |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
429. |  | Koncová krytka |  |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
430. |  | Instalační stykač 1F, 20A,ovl. 230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
431. |  | Instalační stykač 3F, 25A, ovl. 230VAC |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
432. |  | Instalační stykač 3F, 40A, ovl. 230VAC |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
433. |  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1F/N |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
434. |  | Proudový chránič 3F/N |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
435. |  | Kabelová vývodka M20 |  |  | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
436. |  | Pojistná matice M20 |  |  | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
437. |  | Kabelová vývodka M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
438. |  | Pojistná matice M25 |  |  | 8 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
439. |  | Kabelová vývodka M32 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
440. |  | Pojistná matice M32 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
441. |  | Spouštěč motoru do 1A |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
442. |  | Koncová svěrka |  |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
443. |  | Podružný materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
444. |  | Dílenská výrobní činnost - kompletace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445. | 74121-0105 | Montáž rozvaděče RM3-4 pole |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
446. |  | Rám pod rozvaděč 1000x500mm |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
447. | 74121-0105 | Montáž rozvaděče DT3-1 pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
448. |  | Rám pod rozvaděč 1200x500mm |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
449. |  | Oceloplechové zákryty původních kabelových prostor v podlaze v rozvodně RM3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
450. | 74121-0401 | Montáž rozvaděče RS3 - nástěný plastový rozváděč |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
451. | 74111-2111 | Montáž - Přechodová skříň IP65 |  |  | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
452. | 74111-2111 | Montáž - Skříňka s přepěťovou ochranou IP65 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
453. | 74121-0401 | Montáž deblokační skříně |  |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
454. | 74191-0511 | Nosná konstrukce pro deblokační skříň se stříškou (zábradlí, stěna) |  |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
455. |  | Prodloužení vývodu pro RM3 2x(1-AYKY-J 3x120+70) včetně spojky |  |  | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
456. |  | Demontáž stávající RM3-6polí, demontáž 1 nástěného rozváděče UN |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
457. |  | Demontáž stávající DT3-1 pole |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
458. |  | Demontáž původních kabelových tras v rozsahu díla |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
459. |  | Demontáž původních kabelů nespecifikovaných typů a průřezů v rozsahu díla |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
460. |  | Náklady spojené s napojením přívodních (1-AYKY-J 3x120+70) kabelů pro napájení RM3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
461. |  | Náklady spojené s napojováním původní kabeláže VO do instalace RS3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
462. |  | Náklady spojující s provizorním napájením a výměnou rozvaděče RM3 za chodu a zajištění chodu potřebných pohonů během montáže, provizorní signalizační, ovládací a blokační vazby na stávající výstroj DN3 a DN4 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463. | 74137-1104 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, IP66, s předřadníkem, kompenzované včetně zdrojů |  |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
464. |  | Ventilátor rozvodny, D=400mm, 3F, 400VAC, do 0,5kW, do 2500m3/hod + mřížka nasávání a výtlaku |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
465. | 74137-1102 | LED svítidlo nouzového (orientačního) osvětlení 230VAC, 8W, záloha 3 hodiny |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
466. | 74131-0031 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP 54 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
467. | 74131-3082 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP 54 |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
468. | 74131-3082 | Zásuvka nástěnná 16A - 5p. IP 67 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
469. | 74131-3082 | Zásuvka nástěnná 32A - 5p. IP 67 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
470. | 74111-2111 | Rozvodka krabicová, IP67 |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
471. | 74121-0571 | Zásuvková skříň 2x 230 V/16A, 1x 400 V/32A, 1x 400 V/16A, IP54, vč. Proudového chrániče |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Polní instrumentace |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472. |  | Ultrazvukové (radarové) hladinové čidlo (4-20mA), měřící rozsah: 0-8m vč. nosné konstrukce |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
473. |  | Plovákový spínač, 230VAC, pro znečištěné vody vč. závaží |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
474. |  | Kompaktní indukční průtokoměr pro znečištěnou vodu, DN100, PN16, jednotka s displejem, 4-20mA, TRANZISTOROVÝ impulsní výstup 1puls = 1m3, 230VAC, HART, |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
475. |  | Kompaktní indukční průtokoměr pro znečištěnou vodu, DN150, PN16, jednotka s displejem, 4-20mA, TRANZISTOROVÝ impulsní výstup 1puls = 1m3, 230VAC, HART, |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
476. |  | Kompaktní indukční průtokoměr pro znečištěnou vodu, DN250, PN16, jednotka s displejem, 4-20mA, TRANZISTOROVÝ impulsní výstup 1puls = 1m3, 230VAC, HART, |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
477. | 74131-0031 | Indukční snímač M30 celokovový - polohy řetězových shrabováků; držáky a clony na lištách a shrabovákách strojní dodávkou - dosah 20mm - odolný vůči rušení, minimálně IP66 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
478. | 74131-0031 | Indukční snímač M18 celokovový - polohy žlabů plovoucích nečistot SQ3.1 (3.2).2 včetně držáku, clony na lištách strojní dodávkou - dosah 12mm - odolný vůči rušení, minimálně IP66 |  |  | 6 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
479. | 74131-0031 | Termostat prostorový ST1.10 0-40°C - volný kontakt |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
480. | 74131-0031 | Hlavní vypínač 3F/400VAC/25A, IP65 + vývodky - kompresor pneumatiky |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
481. | 74131-0032 | Ovládací přepínač SB1.10 (Ručně-0-Automat) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická komunikace |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482. | 743 13-1218 | Chránička optického kabelu HDPE oranžová Ø40 |  |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
483. |  | Upevnění HDPE chráničky ve vnitřních prostorách |  |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
484. |  | FO kabel univ. 8x50/125 |  |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
485. |  | Pig tail SC 50/125 |  |  | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
486. |  | Spojka MM SC |  |  | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
487. |  | Propojovací kabel duplex 50/125, SC/SC, 2m |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
488. |  | Propojovací kabel duplex 50/125, SC/SC, 10m vč. chráničky |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
489. |  | Provedení sváru (spojení 2 optických vláken) MM |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
490. |  | Měření FO vlákna MM |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
491. |  | Montáž průchodky Jackmoon 40 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
492. |  | Nespecifikovaný pomocný materiál a práce |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
493. |  | Vypracování měřicího protokolu o útlumu optických průběhů |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Technicko-inženýrské činnosti |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494. |  | Tvorba realizační, konstrukční a montážní svorkové projektové dokumentace |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
495. |  | Tvorba a zařazení do stávající projektové dokumentace skutečného stavu vč. 4 paré provozovateli |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
496. |  | Výchozí revize |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
497. |  | Audit TIČR |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Software |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498. |  | Oživení, vyzkoušení a softwarové začlenění pohonů do ŘS |  |  | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
499. |  | Nastavení polní instrumentace a softwarové začlenění zařízení do ŘS |  |  | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
500. |  | Tvorba a aplikace uživatelského software PLC DT3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
501. |  | Tvorba a aplikace SW datapanelu OP3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
502. |  | Konfigurace, adresace a zprovoznění komunikace Ethernet v hlavní síti DT a začlenění DT3, OP3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
503. |  | Úprava a doplnění vizualizace ŘS OS1 a OS2 Velín o signály z DT3 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
504. |  | Návrh algoritmů funkce automatizace, dle přání provozovatele a platných norem v době realizace UN a ČS |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505. |  | Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0
506. |  | Podružný materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, kabelová oka, vývodky k pohonům a polní instrumentaci atd.) |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyplňovat pouze modré buňky ! |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Neupravovat vzorečky ! |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Urbánek, Jaroslav:

## VEDLEJŠÍ NÁKLADY
C. | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 12/2017 | Popis | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Cena celkem
1 | Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče,včetně úhrady spotřebované el.energie - zajištení skládek zařízení a materiálu v areálu ČOV Sokolov, zajištění ochrany skládek zařízení proti odcizení a neoprávněnému vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV | ks | 1 |  | 0
2 | Výrobní a dílenská dokumentace, stavební, strojní části, elektro a ASŘ, 4 x v tištěné verzi a 4x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
4 | Zajištění komplexních zkoušek v délce trvání 72hod nepřetržitého chodu | kpl | 1 |  | 0
5 | Doplněk k provoznímu řádu realizované části, 4x tištěná verze a 4x na CD na nosiči | ks | 1 |  | 0
6 | Fotodokumentace průběhu stavby jedenkrát v tištěném provedení a jedenkrát na CD nosiči | kpl | 1 |  | 0
7 | Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ÚV po dobu stavby, 9 měsíců x 16 hodin | hod | 144 |  | 0
8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi | kpl | 1 |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0