Pavel Mohr

Telefon  317 724 055

- Červené Vršky 2086                                                                                                                     Fax        317 728 228

256 01 Benešov                            				                                      E-mail: pavel.mohr@tiscali.cz

Akce : 	Rekonstrukce zimního stadionu

Sokolov

Investor :		Město Sokolov,

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

- Zak. číslo : 		033-05

Projektant profese : 	Pavel Mohr

Paré č.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objekt :

- Rekonstrukce zimního stadionu

- Elektroinstalace

- a

- hromosvody

- Seznam příloh k projektu :

- Technická zpráva elektroinstalace a hromosvodů

Příloha TZ : Legenda k výkresové části

2)   Výkresová část

v.č. E 1 - 3.N.P. osvětlení ledové plochy

v.č. E 2 - Elektroinstalace ochozů

v.č. E 3 - Elektroinstalace strojoven

v.č. E 4 - Není použit

v.č. E 5 - Hromosvody

v.č. E 6 - Úprava stávajících rozvaděčů NN

v.č. E 7 - Řádkové schéma ovl.osvětlení

v.č. E 8 – Rozvodnice RO – velim a RV – vrátnice.

V Benešově:                              				             	Vypracoval :

únor 2005                       				                 	            Pavel Mohr

#### Technická zpráva

#### Elektroinstalace

- 1) Návrh a zásady řešení :

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provádění stavby, v souladu s platnými normami ČSN.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt stavební části zimního stadionu a požadavky investora.

Při provádění stavebních úprav stadionu, budou v zázemí haly (přidružených provozech – restaurace, bufet apod.) demontována stávající svítidla. Po konečných úpravách stropních konstrukcí budou stávající svítidla opětně osazena zpět. Zároveň budou provedeny nové přívody pro tato svítidla a to kabely CYKY.

V případě montáže el. zařízení na hořlavý podklad bude elektroinstalace provedena v souladu s ČSN 33 2312.

El. přístroje a zařízení budou podloženy dle výše uvedené ČSN nehořlavou podložkou.

V hale budou rozvody provedeny samozhášecími bezhalogenovými kabely typ

1-CXKE-L-R.

- 2) Technická část :

Provozní soustava :	3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S - elektroinstalace

1 + PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S - ovládání

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu.

V rekonstruované části objektu zimního stadionu bude provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2.1.

- Celkový uvažovaný instalovaný příkon rekonstruované části objektu :

Pi = 406,87 kW

z toho :

osvětlení ledové plochy					43,16 kW

(43,16 – 31,54 – 16,60 = 750 lx – 500 lx – 200 lx)

osvětlení ochozů						  7,20 kW

chlazení VZT						          242,10 kW

VZT 							          114,41 kW

Celkový uvažovaný soudobý příkon rekonstruované části objektu :

(uvažovaná soudobost u technologie – 0,70, osvětlení - 1)

43,16+7,20+(242,10x0,7)+(114,41x0,7)

Ps = 299,92 kW

Celkový výpočtový proud Ivc = 456,22 A

- Napojení bude provedeno ve stávající rozvodně NN stadionu vedle rozhlasové kabiny.

Vnější vlivy (druh prostředí) :

Dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

Všechny prostory objektu dotčené rekonstrukcí mimo - AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - prostory normální.

Mimo objekt - AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlášť nebezpečné.

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN

33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

- 3) Stručný technický popis :

Elektroinstalace je navrhována kabely CYKY mimo prostor haly, v prostoru haly pak samozhášecími, bezhalogenovými kabely 1-CXKE-L-R v elektroinstalačních trubkách, lištách a na kabelových roštech.

Osvětlení je uvažováno zářivkovými a halogenovými svítidly na intenzitu dle ČSN EN 12193, EN 12464-1 a norem ČSN souvisejících. Ledová plocha – 750, 500, 200 Lx, ochozy – 100 lx, strojovny – 200 lx.

Na společných chodbách ,ochozech a u vstupů budou osazena nouzová svítidla pro označení únikových cest.

Nouzová svítidla jsou uvažována samostatná i kombinovaná - dvojčinná, s vlastním akumulátorovým náhradním zdrojem, trvale dobíjeným ze sítě. Dobu nouzového provozu svítidla udává výrobce min. 1 hodinu.

Zářivková svítidla budou osazena na stropě případně na zdi,  v min. výšce +2,20 m nad upravenou podlahu, halogenová svítidla pak na světelné lávky ve výšce + 8,00 m na ledovou plochou. Rozmístění svítidel a jejich směrování viz. výpočet osvětlení v příloze technické zprávy.

Napojení halogenových svítidel pro nasvícení ledové plochy je navrženo kabely 1-CXKE-L-R 3 až 5C x 2,5 mm2 ze stávajících upravených rozvodnic.

Napojení zářivkových svítidel pro nasvícení ochozů ledové plochy je navrženo kabely 1-CXKE-L-R 3 až 5C x 1,5 mm2 ze stávajících upravených rozvodnic.

Ovládání osvětlení ledové plochy je navrhováno ve třech stupních a to 200 lx – trénink, 500 lx a 750 lx zápas z místnosti vedle rozvodny, kde bude možná volba intenzity ledové plochy a z vrátnice, ze které bude možné spínat pouze zvolené stupně. Osvětlení ledové plochy 200 lx – trénink je ještě rozděleno na čtvrtiny ledové plochy.

Ovládání osvětlení ochozů bude rozděleno na čtyři části levou, pravou, přední a zadní stranu, spínanou z místnosti vedle rozvodny a vrátnice ve shodném režimu s hlavním osvětlením.

Ovládání osvětlení strojoven, chodeb a místnosti obsluhy je navrhováno místní, pomocí vypínačů.

Osazení vypínačů bude provedeno + 1,20 metru nad podlahu, případně dle požadavku investora.

Osazení vypínačů pro ochozy a hlavní osvětlení ledové plochy bude pak osazeno v ovládacích rozvaděčích R01 až R05.

Jednotlivé ochozy lze též zapnou od jednotlivých vchodů do prostoru haly. Ovládací prvky (vypínače) budou umístěny v uzamykatelných rozvodnicích umístěných u těchto vchodů.

Instalace osvětlení je navrhována kabely CYKY mimo prostor haly, v prostoru haly pak samozhášecími, bezhalogenovými kabely 1-CXKE-L-R v elektroinstalačních trubkách, lištách a na kabelových roštech.

Napojení rozvodů osvětlení bude provedeno ze stávající upravené rozvodnice R v elektrorozvodně.

Ovládání osvětlení ochozů bude umístěno v oceloplechových rozvodnicích se zámky, typ FL03A, firmy Hager, kde budou osazeny klasické tlačítkové ovladače krytí IP44 a také montážní zásuvky 16A/230V a 16A/400V krytí IP44. Napojení zásuvek 16A/230V bude napojeno kabelem 1-CXKE-L-R 3Cx2,5 mm2, napojení zásuvek 16A/400V pak kabelem

1-CXKE-LR 5Cx4 mm2 z rozvodnic NN. Tlačítkové ovladače budou napojeny kabelem

1-CXKE-L-R 5Cx1,5 mm2 z  rozvodnice NN.

Napojení technologických rozvodů vzduchotechniky a chlazení bude provedeno kabely CYKY. Rozvodnice RA1 bude napojena kabelem CYKY 3x120+70 mm2 +

CYA 95 mm2, rozvodnice RA2 pak kabelem CYKY 3x95+70 mm2 + CYA 95 mm2. Napojení těchto rozvodnic bude provedeno z rozvodny NN haly.

Ve strojovnách budou osazeny zásuvkové skříně pro případné napojení montážního nářadí při údržbě zařízení. Napojení je navrženo CYKY 5Cx10 mm2 ze stávající rozvodnice NN.

Napojení blokové dvouokruhové chladící jednotky bude provedeno dvěma paralerními kabely CYKY 3x240+120 mm2 ze stávající rozvodnice NN.

Napojení odpařovacího kondenzátoru bude provedeno kabelem CYKY 4Bx25 mm2 ze stávající rozvodnice NN.

Ovládání jednotlivých zařízení řeší projekt R+M a není součástí tohoto projektu.

Při provádění stavebních úprav stadionu, budou v zázemí haly (přidružených provozech – restaurace, bufet apod.) demontována stávající svítidla. Po konečných úpravách stropních konstrukcí budou stávající svítidla osazena zpět. Zároveň budou případně provedeny nové přívody pro tato svítidla a to kabely CYKY.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu.

- V rekonstruované části objektu bude provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-4-41

- čl. 413.1.2.1.

Před započetím elektromontážních prací, zejména pak stavební připravenosti pro zařízení jiných dodavatelů (např. výsledková signalizace, osvětlení ledové plochy, systém provozního a evakuačního ozvučení, VZT, R+M, chlazení …) je nutné tyto práce konzultovat s jednotlivými dodavateli těchto zařízení.

Navržena je ,,Světelná výsledková tabule pro hokejové zápasy v hale SP 020“, dva kusy, osazené na kratších stranách ledové plochy.

Výsledkové tabule jsou určeny pro hokejové zápasy. Pro zobrazení stavu utkání jsou použity světelné sedmisegmentové prvky.

Ovládání je prováděno pomocí ovládacího klávesnice a PC, který je součástí dodávky a je připojen kabelem.

Výsledková tabule bude upevněna zdi, každá na kratší straně ledové plochy.

Napojení silové části tabule, rozvodných skříněk pro PS a klávesnici bude provedeno kabely 1-CXKE-L-R 3C x 1,5 mm2 ze stávající rozvodny NN.

###### Napojení brankových světel bude provedeno ze skříněk kabelem 1-CXKE-L-R

5Cx1,5 mm2.

Zobrazení času – čítání od 0 do 90 min. nahoru nebo dolů, podle naprogramování. Mimo hrací dobu je možno zobrazovat normální časový údaj.

Tabule umožňují : Zobrazení stavu – od 0 do 99, označení třetiny, zobrazení trestů

2x čítání od 0 do 5 min a 1x čítání od 0 do 10 minut pro každý tým, označení jména hráče

u trestů – textový řádek 9 znaků, umístěn pod údajem o čase trestu.

Ozvučení :

Viz. příloha technické zprávy.

#### Technická zpráva

Hromosvody

1) Návrh a zásady řešení :

Projekt řeší hromosvody a uzemňovací soustavu haly zimního stadionu.

Podkladem pro zpracování projektu hromosvodů byl projekt stavební části zimního stadionu.

Projekt je zpracován v souladu s platnými normami ČSN, zejména ČSN 34 1390

a ČSN 33 2000-5-54.

2) Technická část :

Jímací soustava objektu je v souladu s ČSN, navržena hřebenová drátem FeZn

na hřebenu střechy.

Počet svodů - 	13 ks.

Uzemňovací soustava bude využita stávající.

3) Stručný technický popis:

Jímací soustava je navržena v souladu s ČSN hřebenová drátem FeZn pr. 8 mm.

Svody po zkušební svorky budou provedeny drátem FeZn pr. 8 mm, od zkušební svorky po stávající zemnič pak drátem FeZn pr. 10 mm.

Počet svodů - 	13 ks.

Uzemňovací soustava bude využita stávající. Bude provedena revize a případně zjištěné závady odstraněny.

4) Upozornění :

Veškeré kovové hmoty střechy (oplechování, lávky apod.) budou vodivě a trvale připojeny na jímací soustavu nebo svody.