## Tabulka základních hodnot - VZT
List č. 2. | Tabulka základních údajů - Vzduchotechnika a chlazení | [11 empty] | List č. 3. | Tabulka základních údajů - Zařízení vzduchotechniky
Akce: | Městská knihovna; Staré náměstí 134 a 135; 356 01 Sokolov | [7 empty] | Aktualizace: |  | 2018-09-24 |  | Akce: | Městská knihovna; Staré náměstí 134 a 135; 356 01 Sokolov | [7 empty] | Aktualizace: |  | 2018-09-24
Číslo | Název | Umístění | Umístění jednotky |  | Přívod | Odtah | El.energie - Přívod |  |  | El. energie - Odtah |  |  | Číslo | Název | Tepelná energie |  |  | Rekuperace |  | Chladící energie |  | Chlazení - El. energie |  |  | Poznámka
zařízení | zařízení | prostoru | Podlaží | místnost | m3/h | m3/h | P (KW) | U (V) | I (A) | P (KW) | U (V) | I (A) | zařízení | zařízení | P (KW) | Qw (kg/h) | Tvz (°C) | typ | Úspora (KW) | P (KW) | Tvl (°C) | P (KW) | U (V) | I (A) | Připojení
1. | Sál 1.NP | 1.NP | 5.NP | 5.01 | 2600 | 2600 | 1.35 | 3x400 | 2 | 1.14 | 3x400 | 1.7 | 1. | Sál 1.NP | 8.9 |  | 22°C | Rot.-73% |  | - | - | - | - | - | MaR
2. | Hala, počítače | 1.NP | 5.NP | 5.01 | 1300 | 1300 | 0.9 | 3x400 | 1.3 | 0.71 | 3x400 | 1.1 | 2. | Hala, počítače | 4.1 |  | 22°C | Rot.-75% |  | - | - | - | - | - | MaR
3. | Hygienická zařízení - Byt 1.NP | 1.NP | 1.NP | 1.22 | - | 100 | - | - | - | 0.03 | 230 | 0.13 | 3. | Hygienická zařízení - Byt 1.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
4. | Hygienická zařízení - 1.NP | 1.NP | 1.NP | 1.11 | - | 350 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 4. | Hygienická zařízení - 1.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
5. | Hygienická zařízení - 2.NP | 2.NP | 2.NP | 2.08 | - | 420 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 5. | Hygienická zařízení - 2.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
6. | Hygienická zařízení - 3.NP | 3.NP | 3.NP | 3.11 | - | 450 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 6. | Hygienická zařízení - 3.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
7. | Hygienická zařízení - 4.NP | 4.NP | 4.NP | 4.07 | - | 440 | - | - | - | 0.109 | 230 | 0.8 | 7. | Hygienická zařízení - 4.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
8. | Klimatizace - Kanceláře 4.NP | 4.NP | venk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | Klimatizace - Kanceláře 4.NP | - | - | - | - | - | 22.4 | - | 6.1 | 3x400 | 9.88 | E
9. | Klimatizace - Server | 4.NP | venk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | Klimatizace - Server | - | - | - | - | - | 5 | - | 1.66 | 230 | 7.6 | E
10. | Technická místnost 0.08 | 1.PP | 1.PP | 0.08 | - | 112 | - | - | - | 0.061 | 230 | 0.4 | 10. | Technická místnost 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
11. | Technická místnost 0.09 | 1.PP | 1.PP | 0.09 | - | 255 | - | - | - | 0.115 | 230 | 0.8 | 11. | Technická místnost 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
12. | Rozvodna elektro 1.NP | 1NP | 1NP | 1.07 | - | 50 | - | - | - | 0.029 | 230 | 0.02 | 12. | Rozvodna elektro 1.NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
13. | Klimatizace - Strojovna UPS | 1NP | 1NP | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | Klimatizace - Strojovna UPS | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 0.6 | 230 | - | E
14. | Server - větrání | 4NP | 4NP | 4.18 | - | 115 | - | - | - | 0.026 | 230 | 0.1 | 14. | Server - větrání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
15. | Strojovna VZT | 5NP | 5NP | 5.03 | - | 500 | - | - | - | 0.12 | 230 | 0.5 | 15. | Strojovna VZT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E
| CELKEM: | [5 empty] | 2.25 |  |  | 2.667 |  |  |  | CELKEM: | 13 |  |  |  | 0 | 29.9 |  | 8.36
| Z náhradního zdroje: | [12 empty] | Z náhradního zdroje:
20. | Požární větrání CHÚC "B" | 1.NP - 5.N |  |  | 5435 | - | 1.347 | 3x400 | 4.4 |  |  |  | 20. | Požární větrání CHÚC "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E-NZ-EPS
| CELKEM - Náhradní zdroj: | [5 empty] | 1.347 | [6 empty] | CELKEM - Náhradní zdroj:
List č. 1. | Celková energetická bilance | [7 empty] | Aktualizace: |  | 2018-09-24
Akce: | Městská knihovna; Staré náměstí 134 a 135; 356 01 Sokolov
Vzduchotechnika a chlazení
| Celkem elektrická energie: |  | P = |  | 13.277 | KW
| Současnost provozu: |  |  |  | 1
| Výsledná elektrická energie: |  | PE = |  | 13.277 | KW
| Celkem elektrická energie - náhradní zdroj: |  | P = |  | 1.347 | KW
| Současnost provozu: |  |  |  | 1
| Výsledná elektrická energie: |  | PE = |  | 1.347 | KW
| Celkem tepelná energie: |  | P = |  | 13 | KW
| Současnost provozu: |  |  |  | 1
| Úspora tepelná energie: |  | PTÚ = |  | 0 | KW
| Výsledná tepelná energie: |  | PT = |  | 13 | KW
| Celkem chladící energie: |  | P = |  | 29.9 | KW
| Současnost provozu: |  |  |  | 1
| Výsledná chladící energie: |  | PCH = |  | 29.9 | KW

## Odhad investičních nákladů
Odhad investičních nákladů
Akce: | Sokolov - Městská knihovna; Staré náměstí č.p. 134, 135
Číslo | Název | Investiční
zařízení | zařízení | náklady
1. | Sál 1NP | 580000
2. | Hala, počítače | 350000
3. | Hygienická zařízení - Byt | 7000
4. | Hygienická zařízení - 1.NP | 20000
5. | Hygienická zařízení - 2.NP | 20000
6. | Hygienická zařízení - 3.NP | 20000
7. | Hygienická zařízení - 4.NP | 20000
8. | Klimatizace - Kanceláře 4NP | 680000
9. | Klimatizace - Server | 75000
10. | Technická místnost 0.08 | 10000
11. | Technická místnost 0.09 | 20000
12. | Rozvodna elektro 1.NP | 10000
13. | Klimatizace - Strojovna UPS | 60000
14. | Server - větrání | 10000
20. | Požární větrání CHÚC "B" | 160000
| CELKEM: | 2042000