## F.2.9.15 propočet ocenění
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
OPRAVA OBJ.SOKOLOV-knihovna
protože nejsou známé skutečné dodávky zařízení
budou oceněny předpokládané dodávky (počítat s úpravami)
Výkaz výměr
[5 empty] | jednotka | počet ks/m
Dodávka
všechny rozvaděče budou upřesňovány dle dodavatele a skutečných dodávek zařízení
1.NP-Hl.rozvodna elektro
Rozvaděč RE,RH-3pole skříně 600/2000/400 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,rozdělení polí,
hlavní ochranná přípojnice-HOP |  |  | součást RH |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění hl.rozvaděčů na místě |  |  |  |  | hod | 5
zás.plastová skříň XS-380/230V-16A
přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ380/16,2xZ230 |  |  |  |  | ks | 1
1.NP-Hl.rozvodna náhradního zdroje
Rozvaděč RPPO-požární 400/700/150 na povrch |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,rozdělení polí, HOP
požární EI30 S200DP1
Bateriový náhradní zdroj el.energie UPS 12kVA/10kW |  |  |  |  | ks | 1
baterie na 60minut-pož.zásah dle PBŘ
zapojení dle dod,firmy
pomocná montáž hl.rozvaděčů UPS na místě |  |  |  |  | hod | 5
zás.plastová skříň XS-380/230V-16A
přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ380/16,2xZ230 |  |  |  |  | ks | 1
1.PP |  |  | D
Rozvaděč | R01
ocep na povrch ,TE 48/56 400/700/120 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděč | R01.1 | dod.MaR
pouze napojení-průchody,žlaby |  |  |  |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění hl.rozvaděčů na místě |  |  |  |  | hod | 3
zás.plastová skříň XS-380/230V-16A
přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ380/16,2xZ230 |  |  |  |  | ks | 3
1.NP
Rozvaděč | RU | ubytování
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděč | R1
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděč | SL1 | dod.slab.
pouze napojení-průchody |  |  |  |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění hl.rozvaděčů na místě |  |  |  |  | hod | 1
2.NP
Rozvaděč | R2
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděč | SL2 | dod.slab.
pouze napojení-průchody |  |  |  |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění hl.rozvaděčů na místě |  |  |  |  | hod | 1
3.NP
Rozvaděč | R3
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděč | SL3 | dod.slab.
pouze napojení-průchody |  |  |  |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění hl.rozvaděčů na místě |  |  |  |  | hod | 1
4.NP
Rozvaděč | R4
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděče DT01-DT06 skříně 800/2000/400 | R4.1 | serverovna |  |  | ks | 1
ocep na povrch TE 18
pomocná montáž do rozvaděče na místě |  |  |  |  | hod | 1
5.NP
Rozvaděč | R5
ocep zapuštěný 345/700/95 ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP,přep.ochrany C
Rozvaděče DT01-DT06 skříně 800/2000/400 | R5.1 | VZT stroj. |  |  | ks | 1
dod.MaR
pomocná montáž do rozvaděče na místě |  |  |  |  | hod | 2
zás.plastová skříň XS-380/230V-16A
přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ380/16,2xZ230 |  |  |  |  | ks | 1
ostatní dodávky
tlač.centralstop,totalstop-zasklené skříňky |  |  |  |  | ks | 4
pomocná montáž v rozvaděčích pro ostatní profese |  |  |  |  | hod | 5
demontáže stáv.rozvaděčů a el.zařízení |  |  |  |  | hod | 5
Montáže
svítidla jsou vybrány po vypracování interiéru-konečná dohoda při realizaci
stejně jako ostatní interiérové prvky
Svítidla: | dle interiéru-následný projekt,typy budou vybírány architektem
ceny byly předběžně navrženy dle principu dizpozic
pro započítání do celkového souhrnu stavby
(1) | svítidla -kazet.podhled, 4x18(48W),600/600 |  |  |  | ks | 59
(2) | zář.svítidla-přisazené,opt.mřížka |  |  | kancel. | ks | 33
(4) | svítidla zářivková IP65,2x36W |  |  | sklady,rozv. | ks | 37
(5) | venkovní svítidla E27,IP65,prizma s krytem |  |  |  | ks | 3
(10) | svítidla přisazená 40W |  | soc.zařízení |  | ks | 37
(11) | zář.svítidla T5,14W |  | nad umyvadla |  | ks | 10
(11) | zář.svítidla 14W |  | pod kch linku |  | ks | 4
(20) | svítidla-přisazená LED 4100K,84cm |  |  | inter. | ks | 26
(21) | svítidla-závěsné LED 4100K,84cm |  |  | inter. | ks | 29
(22) | lustr-závěsné E27 dekorativní |  |  | inter. | ks | 9
N | svítidla zářivková 11W bez bat. IP44-zdroj UPS |  |  |  | ks | 35
| pohyb.spínač do (5) |  |  |  | ks | 3
| pomocné práce na svítidlech interiéru |  |  |  | ks | 40
| zdroje celkově |  | dle dod.svítidel |  | ks | 150
koncové prvky-předpokladané,upřesnění po zpracování interiéru
společenské prostory-bílá |  |  |  | např.ABB SWING
pomocné prostory-IP44 |  |  |  | např.ABB Klasik
Inst.material:
| spínače | IP 20 | č.01 |  | ks | 35
|  | tlačítko | 1/1 |  | ks | 8
|  |  | č.05 |  | ks | 24
|  |  | č.06 |  | ks | 22
|  |  | č.07 |  | ks | 1
|  | žaluz.spínač-okna,rolety |  |  | ks | 12
|  | termostat IP44-vzt stroj. |  |  | ks | 1
|  | pohyb.čidlo |  |  | ks | 48
| vícenásobný rámeček |  | společně se slab. |  | ks | 250
2-5otvorů dle interiéru
|  | IP44 | č.01 |  | ks | 10
|  |  | č.06 |  | ks | 6
| zásuvky | IP 20 | jednoduchá |  | ks | 180
|  | u PC | jedn.s přepěť.ochranou |  | ks | 35
|  |  | do parap.žlabu-dle slab. |  | ks | 45
|  |  | podlah.zásuvka s víkem |  | ks | 2
|  | IP 44 | jednod. |  | ks | 7
| zásuvková skříň |  | 16,32A | mont. | ks | 4
| krabice | přístrojová |  |  | ks | 350
|  | rozvodná |  |  | ks | 60
|  | do vlhka IP43 |  |  | ks | 10
| lišty PVC | skládací |  |  | m | 40
| žlaby PVC | skládací | PC |  | m | 30
| rošty s nosnými prvky |  | š.200 | rozvodny | m | 5
| trubky ohebné |  |  |  | m | 30
| trubky pevné plast. |  | 1.PP |  | m | 80
| protipožární utěsnění-dle požadavků |  |  |  | m2 | 15
| nátěry konstrukcí |  |  |  | m2 | 40
| drobný material-bez položek |  |  |  | ks | 90
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 50
| připojení el.přístrojů |  | brány,okna,žal.rámy |  | ks | 15
| montáž rozvaděče-nástěnný,skříňový |  |  |  | ks | 6
| montáž rozvaděče-zapuštěný |  |  |  | ks | 7
| ukončení vodičů |  | do 2,5 |  | ks | 120
|  |  | do 10 |  | ks | 20
|  |  | do P 16 |  | ks | 45
|  |  | do P 36 |  | ks | 25
|  |  | do P 42 |  | ks | 20
Kabely: | CYKY
| pod om.,pevně |  | 2A x 1,5 | tlač. | m | 40
|  |  | 3C x 1,5 |  | m | 1800
|  |  | 4B x 1,5 | vent. | m | 150
|  |  | 3C x 2,5 |  | m | 2200
|  |  | 4B x 2,5 |  | m | 80
|  |  | 5C x 2,5 |  | m | 80
|  |  | 5C x 4 |  | m | 80
|  |  | 5C x 6 |  | m | 210
|  |  | 5C x 10 |  | m | 280
|  |  | 5C x 16 |  | m | 120
|  |  | 5C x 25 |  | m | 40
| CHKE-V |  | 3C x 1,5 | NO,CS,TS | m | 180
| protipožární |  | 5C x 2,5 | vent. | m | 45
|  |  | 5C x 4 | výtah | m | 40
| N2XCH |  | 5C x 6 | UPS | m | 20
| CY zel.žl. |  | 2.5 |  | m | 80
|  |  | 4 |  | m | 80
|  |  | 6 |  | m | 20
|  |  | 25 |  | m | 40
| šňůra CYSY |  | 3C x 2,5 |  | m | 10
|  |  | 5C x 6 | RPPO | m | 10
Pospojení,uzemnění vnitřní
| svorky,pásky Bernard |  |  |  | ks | 10
| svorky CU-SP1,SP2 |  |  |  | ks | 4
| svorky FeZn-SP |  |  |  | ks | 2
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 4
Bleskosvod,uzemnění
| svorky SZ,SP,SR,SO SS, |  |  |  | ks | 50
| jímací vedení na podp.AlSimg 8 |  |  |  | m | 120
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 5
| ochr.úhelník (trubka) |  |  |  | ks | 6
| jímací vedení AlSiMg 8-svody |  |  |  | m | 90
| uzemnění v základech,zemi FeZn 30/4 |  |  |  | m | 60
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 6
| jímače 2m,odd.svod stožáru |  |  |  | ks | 4
demontáže stávajících kabelů,konc.prvků a svítidel |  |  |  |  | hod | 15
MONTÁŽE CELKEM
HZS | manipulace v síti |  | hod | 5
| výchozí revize |  | hod | 30