## List1
ENERGETICKÁ BILANCE | městská knihovna |  | Sokolov |  | 2018-09-01
distribuce z vlastní TS |  | Pi | soudobost | Ps | pozn
EL.ZAŘÍZENÍ |  | příkon instalovaný | s | příkon soudobý
vzduchotechnika |  | 3 | 0.8 | 2.4
klimatizace+chlazení |  | 14 | 0.6 | 8.4
ut-MaR,výměník, rozdělovače |  | 5 | 0.7 | 3.5
tuv-zásobníky pod umyvadly a 2kW |  | 46 | 0.2 | 9.2
ubyt.zařízení |  | 7 | 0.6 | 4.2
výtah nákladní,osobní |  | 8.4 | 0.7 | 5.88
osvětleni chodeb,recepce |  | 3 | 0.7 | 2.1
sály,klientské místnosti-osv.zás.,projekce |  | 20 | 0.7 | 14
venkovní,fasádní osv. |  | 1 | 0.6 | 0.6
slaboproudy-PC,rack,atd. |  | 5 | 0.9 | 4.5
bufety,automaty,kuch.,myčky,atd |  | 4 | 0.8 | 3.2
napájení UPS online |  | 10 | 0.8 | 8
celkem |  | 126.4 |  | 65.98
soudobost všech zařízení mezi sebou
celkem objekt | 66 | 0.75 | 49.5 | kW | tj. 67A
hlavní jistič před elektroměrem | 3x80A
náhradní zdroj el-UPS |  | Pi | soudobost | Ps | pozn
EL.ZAŘÍZENÍ |  | příkon instalovaný | s | příkon soudobý
pož.vzduchotechnika | náběh.proud 5x | 2.1 | 1 | 2.1
evakuační výtah | frekv.rozběh | 6.25 | 1 | 6.25
nouzové osvětleni chodeb |  | 1.3 | 1 | 1.3
slaboproudy-pož.klapky,magnety |  | 0.5 | 1 | 0.5
celkem |  | 10.15 |  | 10.15
celkem NZ-UPS | 1hod výdrž baterií dle PBŘ |  | 10 | kW
12kVA/10 kW on-line | 3x40A