# KANALIZACE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: 	Sokolov Rekonstrukce šaten ZS

Místo stavby:	Sokolov

Investor:

Hlavní inženýr projektu: Ing Roman Gajdoš

Projektant profese:	Rudolf Bárta

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zázemí zimního stadionu ( šatny, WC, sprchy a pomocné provozy.

Vnitřní kanalizace je navržena jako větevná soustava s využitím stávajících stoupacích potrubí pro napojení nově navrhovaných zařizovacích předmětů a odvětráním svodů nad střechu objektu. Pro napojení vnitřní kanalizace na kanalizaci v areálu ZS bude využito stávajících odpadů..

## Druhy odpadních vod

Do vnitřní kanalizace navrhované v tomto projektovém řešení lze vypouštět pouze tyto druhy odpadních vod:

a. splaškové

b. dešťové

## Návrhový průtok odpadních vod

Vzhledem k tomu, že počet sportovců i zaměstnanců využívající zázemí ZS se nemění, nedochází k žádné změně v množství odpadních vod.

## Návrhový průtok dešťových vod

Rovněž celková odvodněná plocha se nemění, nedochází ani ke změně v množství dešťových vod.

## Základní popis projektované kanalizace

### Svodné potrubí

Svodné potrubí sestává z několika větví, z nichž každá je napojena na stávající svodné potrubí. Nově navrhované potrubí je dimenzováno na návrhový průtok odpadních vod. Nejmenší projektovaný sklon potrubí do DN 150 je 2%.. Krytí svodného potrubí uloženého pod podlahou je min. 300 mm u trub  PP. Potrubí bude uloženo na dno rýhy do lože z proseté zeminy nebo písku.Zásyp rýhy bude proveden po odzkoušení kanalizace ve zhutňovaných vrstvách.Potrubí PVC se v místech změn směru a připojení odbočných větví zabezpečí proti posunu.

Zavěšené svodné potrubí bude uloženo na podpory u každého hrdla trouby nebo tvarovky,při větším počtu tvarovek za sebou u každého druhého hrdla.

Svodné potrubí je navrženo z trub PP-HT. Potrubí bude uloženo na dno rýhy v předepsaném spádu do lože z písku.Zásyp rýhy bude proveden po odzkoušení kanalizace pískem ve vrstvách zhutňovaných po 100 mm do výše 300 mm nad vrchol trouby.. Potrubí PVC se v místech změn směru a připojení odbočných větví zabezpečí proti posunu.

Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

### Splaškové  odpadní potrubí

Dimenze splaškového potrubí je stanovena s ohledem na dovolený průtok potrubím dle tab.4 a 5 ČSN 736760,při dodrženích minimálních světlostí 70 mm od pisoárů,van a dřezů a 100 mm pro odpadní vody tukové.Světlost odpadního potrubí od záchodových mís je stanovena podle počtu mís / viz tab.6 /.

Splaškové potrubí je vedeno v celé výšce svisle. Nutné nevyhnutelné změny směru mohou být vytvořeny pod úhlem 30o..Potrubí bude vedeno volně, v drážkách nebude obezděno.Volně vedené potrubí z PVC bude v chráněných únikových cestách po celé výšce opatřeno nehořlavým krytem.

Čistící tvarovky budou osazeny v 1 .N.P.

Svodné potrubí je navrženo z PP HT. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je navrženo z trub PP HT spojovaných na kroužky, ve spádu minimálně 3%. Připojovací potrubí vedené volně po stěnách nebo v drážkách zdiva bude upevněno ke stavební konstrukci.

### Příslušenství kanalizace

Veškeré zařizovací předměty a ostatní navrhované zařízení je zajištěno proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

Veškeré přelivy a výpustní potrubí jsou zaústěny volně nad zařízení se zápachovou uzávěrkou ve výši 40 mm.

Podlahové vpusti jsou navrženy nesprchovém žlábku jednotlivých sprch. Světlost vpustí u sprch je 50 mm.

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky vodotěsnosti

c. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNĺ VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### STÁVAJÍCÍ STAV

PITNÁVODA

Objekt je napojen dvěma vodovodními přípojkami DN 20 a DN 40 z rozvodu pitné vody v areálu ZS. Ze stávajícího rozvodu jsou napájeny dva zásobníky TUV a stávající zařizovací předměty. Soustava byla postupně upravována a rekonstruována, od původního rozvodu a ani od změn a modernizace neexistuje žádná dokumentace

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)

Potřeba TUV pro stávající zařízení je zajišťována ohřevem ve dvou akumulačních zásobnících. Výstup TUV je veden přes rozdělovač se třemi výstupy, cirkulační potrubí je přivedeno třemi vstupy do sběrače TUV a výstup se záložním obtokem a čerpadly je veden k ohřívačům TUV. Rovněž pro rozvody TUV, postupně upravované, neexistuje žádná dokumentace.

POŽADOVANÉ PODKLADY

Projektová dokumentace je zpracována na úrovni zadávací PD. Před zahájením prací na dalším stupni PD ( DSP ) je nutné zajistit zaměření stávajícího stavu, zejména pak VS včetně schematu zapojení.

VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší zásobování nově navrhovaných zařizovacích předmětů v 1.N.P. a 2.N.P. pitnou vodou a posílení přípravy teplé užitkové vody /TUV / a její rozvod a to kompletní výměnou potrubí pro uvažovaný zvýšený počet zařizovacích předmětů. Stávající přípojky na venkovní rozvod pitné vody neodpovídají dimenzi počtu nově navrhovaných spotřebičů. Z tohoto důvodu je vnitřní rozvod pitné vody navržen na počet navrhovaných výtokových jednotek, který neodpovídá dimenzi přípojek. Úprava přípojky venkovního vodovodu bude předmětem samostatné dokumentace.

Pro zajištění dostatečného množství teplé vody bude kromě posílení zdroje akumulačním ohřívačem ( PD ÚT ) TUV rozváděna pod teplotou 85oC. Potřebná teplota 55oC bude zajištěna ve směšovacích bateriích u jednotlivých středisek odběru.

Stávající potrubí SV a TUV bude demontováno. Před demontáží bude ověřeno, zda některá z demontovaných větví nezásobuje sekci mimo plánovanou rekonstrukcí.

## Potřeba vody

Vzhledem k tomu, že počet sportovců i zaměstnanců využívající zázemí ZS se nemění, nedochází k žádné změně v potřebě vody.

Příprava teplé užitkové vody / TUV /

Příprava TUV je zajištěna ve stávajících akumulačních zásobnících s posílením nově navrhovaným zásobníkovým ohřivačem IVAR.EUROMAX 1000 l Výstupní teplotou je navržena s ohledem na potřebu TUV na 85 oC, s úpravou teploty ve směšovacích ventilech jednotlivých sekcí sociálního zařízení.

## Základní popis projektovaného vodovodu

Stávající vstupy potrubí pitné vody do stavebního objektu jsou zachovány, vnitřní rozvod pitné vody navazuje na tyto vstupy. Rozvod pitné vody je veden v souběhu s potrubím TUV a cirkulace v přímé a nejkratší trase k jednotlivým místům spotřeby v 1.N.P. a ke stoupacímu potrubí do 2.N.P. Rozvod vody ve 2.N.P. je veden v jednotlivých sekcích k zařizovacím předmětům 2.N.P.

### Tepelná ochrana potrubí

Potrubí SV a TUV vedené volně, v drážkách bude zabezpečeno proti orosování izolací izolačními trubicemi „Mirelon“.

### Protikorozní ochrana potrubí

Ochrana vnitřního vodovodu proti korozi je zajištěna volbou materiálu a to trubním materiálem PPR. Nosné a úložné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem.

### Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :

- plastové trubky PPR PN 16 pro rozvod SV

- plastové trubky PPR PN 20 pro rozvod TUV a cirkulace

Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

### Ochrana vodovodu před znečištěním

Navrhované spotřebiče, zařizovací předměty, výtokové ventily a míchací baterie odpovídají svým provedením ČSN 736660.

Technologická zařízení [ vybavení relaxace ) jsou součástí samostatné dokumentace a budou připojeny se zabudovaným zpětným a přivzdušňovacím ventilem.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet.O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	umyvadlo diturvitové vč .ZU a umyvadlového ventilu na jednu vodu s kalibrovanou drážkou

K 	kloset diturvitový vč. montážní předstěny

S 	sprchový ventil na jednu vodu na zeď s kalibrovanou drážkou a omezenou dobou výtoku

ST	baterie sprchová  termostatická s pevnou sprchou

P	pisoár diturvitový s WC ventilem a kalibrovanou drážkou

VD	výlevka diturvitová,. baterie nástěnná

D	dřez v kuch. sestavě, baterie nástěnná

CST	centrální směšovací ventil G ¾“ (G ½“), vstupní teplota 85oC, výstupní teplota do 55 oC

Karlovy Vary 			18.1.2018					    Vypracoval: Bárta