## PS 01
Pol. | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | D | M | P | %M | %P
PS 01 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ - LAPÁK PÍSKU
Repase stávajících zařízení, dodávka + montáž
1 | 09 Strojní zařízení pro typový podélný dvoukomorový lapák písku o základních rorměrech: celková šířka 9,05 m x celková délka 29,3 m x celková hloubka 5,1 m; hloubka vody 3,59 m; šířka jedné komory 3,6 m. Rozsah repase pro 1 kpl : • Odstavení LP z provozu; jeho vyčerpání a vyčištění tlakovou vodou. • Kompletní demontáž technologického vystrojení LP; zahrnující: - odpojení od el. energie; demontáž napínacího ocelového lana; lanového přívodu el. energie a nosných sloupů. - vyzvednutí pojezdového mostu pomocí autojeřábu; uložení mostu na předem určenou plochu; kompletní odstrojení mostu (2x el. pohon pojezdu mostu; 2x převodovka pojezdu mostu; 4x pojezdová kola; vč. ložisek a ostatního příslušenství; 2x mamutí čerpadlo DN 100; vč. armatur; 2x dmychadlo pohonu mamutek; vč. vzduchových rozvodů a armatur; el. rozvaděč mostu; vč. elektroinstalace a spínačů koncových dorazů; pochůzné rošty). - demontáž ocelového sběrného žlabu vytěžené hydrosměsi; vč. konzol a nosných sloupků. - demontáž hlavního ocelového výtlaku stlačeného vzduchu pro provzdušnění jednotlivých komor LP; vč. armatur. - demontáž provzdušňovacích roštů (vrtaných trubek) u dna jednotlivých komor LP; vč. svodů a armatur. - demontáž stávajících přelivných hran na odtoku z jednotlivých komor LP. - demontáž kolejové dráhy; vč. kotevních segmentů; podložek; spojek a koncových dorazů (pro umožnění provedení sanace zhlaví). Sanace zhlaví je zahrnuta do dodávky stavby. • Kolejová dráha: instalace nových kotevních segmentů a podložek (62 ks); montáž nových kolejnic; vč. kolejových spojek; 2x 27 600 mm (kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18; ČSN 42 5676; kontrola rovinnosti a souososti kolejí pomocí laseru; osazení nových koncových dorazů pojezdového mostu (4 ks); nové nátěry kotevních segmentů. • Kompletní repase pojezdového mostu; zahrnující: - očištění základní ocelové konstrukce mostu (odstranění koroze pískováním). |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- oprava základní konstrukce mostu (výměna zkorodovaných prvků; úprava konzol pro instalaci nových dmychadel pro pohon mamutích čerpadel a konzol pro instalaci mamutek; oprava zábradlí). - odmaštění konstrukce; nové ochranné nátěry (2x základní nátěr; 2x vrchní nátěr syntetickou barvou). - montáž čtyř nových pojezdových kol; vč. ložisek; nových tukových náplní a ostatního příslušenství. - montáž dvou nových převodovek pohohu pojezdu; vč. olejových náplní. - montáž dvou nových el. motorů pohonu pojezdu (2x 0,55 kW; 400 V; 50 Hz). - instalace dvou nových dmychadel Qmax = 150 m3/hod; p = 50 kPa (2x 4 kW; 400 V; 50 Hz) pro pohon mamutích čerpadel. Dmychadla jsou zahrnuta do samostatné dodávky. - montáž dvou ks mamutích čerpadel DN 100; vč. směšovačů; armatur (2x přírubové klínové šoupě DN 100; PN 10) a vzduchových potrubí DN 50; vč. armatur (5x mezipřírubová klapka DN 50; PN 10). Mamutí čerpadla budou zhotovena z nerezového potrubí o min. tloušťce stěny 3 mm; vzduchová potrubí budou zhotovena z nerezového potrubí o min. tloušťce stěny 2 mm). Součástí dodávky jsou rovněž tvarovky a přírubové spoje. Požadovaný výkon 1 ks mamutího čerpadla: Q = 7 l/s; H = 2 m. - Instalace nového el. rozvaděče pro: pohon pojezdu mostu (2x 0,55 kW; 400 V; 50 Hz); pro dmychadla pohonu mamutích čerpadel (2x 4 kW; 400 V; 50 Hz); vč. kompletní nové elektroinstalace; dvou ks nových spínačů koncových dorazů a ostatního příslušenství. Součástí dodávky budou dva frekvenční měniče pro řízení výkonu dmychadel pro mamutky; které budou umožňovat plynulou změnu otáček dmychadel v rozsahu 18÷60 Hz (pro nastavení optimálního čerpaného množství). FM budou instalovány mimo rozaděč; pod samostatnou ochrannou stříškou a budou mít pouze ruční ovládání. El. rozvaděč s příslušenstvím je zahrnut do dodávky ELEKTRO. - osazení nových pochůzných kompozitových roštů šířky 700 mm. - zpětné osazení pojezdového mostu pomocí autojeřábu na kolejovou dráhu; seřízení koncových dorazů a zprovoznění.
• Přívod el. energie: instalace nového závěsného vedení el. napájecího kabelu; odolnějšího vůči povětrnostním vlivům. Závěsné vedení bude osazeno na protilehlou stěnu LP; než je v současné době osazen stávající lanový přívod (viz výkresová část). Nové závěsné vedení sestává z: podpěrných ocelových sloupků s kotevní patkou; svařených z uzavřených tenkostěnných obdélníkových profilů 100x60x3 mm (14 ks). Výška sloupku: 2500 mm. Sloupky budou opatřeny kvalitním antikorozním nátěrem (2x základní nátěr; 2x vrchní nátěr syntetickou barvou). Ke zhlaví LP budou kotveny pomocí nerezových šroubů a hmoždinek. Podpěrné sloupky jsou zahrnuty do strojní dodávky. Součástí strojní dodávky bude rovněž instalace ocelového sloupku DN 80; výšky 1500 mm na pojezdový most (pro napojení kabelu). Další součástí je výškově a směrově stavitelná unášecí "C" lišta o průřezu 40x40x2 mm a celkové délce 27 000 mm (ocel pozink.); vč. spojek; posuvné vozíky; plochý el. kabel a ostatní příslušenství. Unášecí lišta; posuvné vozíky; plochý kabel a ostatní příslušenství jsou zahrnuty do dodávky ELEKTRO (strojní a elektrododávku nutno koordinovat !!!). • Instalace nového sběrného žlabu vytěžené hydorsměsi voda-písek; vč. kotevních patek; konzol a nosných sloupků. Základní rozměry žlabu: délka 28000 x šířka 350 x výška 500 mm. Základní materiálové provedení žlabu: ocelový plech tř.11; o minimální tloušťce 6 mm. Celý komplet bude opatřen ochrannými nátěry (2x základní; 2x vrchní syntetický se zvýšenou odolností vůči otěru). Žlab bude instalován ve spádu 1 % směrem k novému separátoru písku. Před separátorem bude žlab ukončen zredukovaným profilem a přírubovým hrdlem DN 200; PN 10 (délka potrubí DN 200 pro instalaci příruby cca 1200 mm). • Instalace nových nerezových potrubí hlavních přívodů stlačeného vzduchu DN 80 pro provzdušnění jednotlivých komor LP; vč. armatur a ostatního příslušenství. • Instalace nových provzdušňovacích roštů (vrtaného potrubí) ke dnu jednotlivých komor LP; včetně nových svodů DN 32; armatur (16x kulový kohout DN 32; PN 20); šroubení a tvarovek. Provzdušňovací rošty a jednotlivé svody budou zhotoveny z nerezo- vého potrubí o tloušťce stěny 1,5 mm.
• Instalace dvou nových přelivných hran na odtoku z jednotlivých komor LP. Základní rozměry jedné přelivné hrany: délka 3800 x výška cca 220 x šířka cca 60 mm (před zadáním do výroby je nutné uvedené rozměry ověřit !). Přelivné hrany budou osazeny do stávajících drážek ve stěnách. Materiálové provedení: PE alternativně PP plast. • Dodávka kotevního a drobného montážního materiálu. • Uvedení LP zpět do provozu. Účel: zachycení písku obsaženého v odpadní vodě. Poznámka: součástí dodávky budou rovněž nové tvarovky; přírubové spoje a ostatní montážní a spojovací materiál. Poznámka: před provedením repase ověří vybraný zhozovitel rozměry jednotlivých zařízení a počty armatur. Poznámka: součástí dodávky bude také doložení protokolu o provedení kontroly rovinnosti a souososti nové kolejové dráhy. Poznámka: stávající repasované zařízení.
2 | 09.1 Ručně ovládané tabulové stavidlo pro instalaci v otevřeném žlabu; těsnění třístranné; včetně hradící desky; nosného rámu; dvou hřebenových tyčí; převodovky s klikou; vodících drážek ve stěnách a ve dně žlabu a ostatního příslušenství. Rozměry žlabu v místě osazení: šířka 1000 x hloubka cca 1200 mm. Rozměry hradící desky: šířka 1100 x výška 1020 x šířka 70 mm. Zdvih hradící desky: 1300 mm. Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěr. Rozsah repase pro 1 kpl: • Demontáž stavidla a jeho přeprava do dílen k repasi. • Oprava hradící desky: očištění od koroze pískováním; oprava prorezlých částí; vyrovnání; nové nátěry (2x základní; 2x vrchní syntetický). • Kompletní repase převodovky; obnova nátěrů; nová olejová náplň. • Vyrovnání hřídele; výměna ozubených kol. • Oprava hřebenových tyčí; obnova nátěrů. • Oprava rámu stavidla a vodících drážek ve stěnách a ve dně žlabu. • Výměna veškerých těsnících prvků za nové. • Zpětná přeprava a montáž repasovsaného zařízení a jeho seřízení. Účel: uzávěry na přítoku odpadní vody do jednotlivých komor lapáku písku. Poznámka: stávající repasované zařízení. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Repase stávajících zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Nové stroje a zařízení, dodávka + montáž
3 | 08 Separátor písku s integrovaným praním; včetně bezhřídelového šneku s převodovkou a elektromotorem; el. míchadla; elektromagnetického ventilu G 1 1/2" na přívodu proplachové vody (pro kvalitnější odseparování a odstranění větší části organiky); přípojných přírubových hrdel (1x DN 200; PN 10 - přívod hydrosměsi z LP; 1x DN 250; PN 10 - odpad ze separátoru; 1x DN 80; PN 10 - odkalení separátoru). Separátor bude dodán bez odvzdušňovací nádoby. Separátor bude vybaven kapotáží a zateplením (venkovní instalace). Hmotnost separátoru: 1100 kg. Výkon separátoru: Qmax = 20 l/s hydrosměsi Požadavky na proplachovou vodu: Q = 5÷7 l/s; p = 0,3÷0,6 MPa Průměr šnekovnice: D = 250 mm Příkon el. pohonu šneku: 1,1 kW; 400 V; 50 Hz Příkon el. míchadla: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz Příkon el. mag. ventilu: 60 VA; 230 V; 50 Hz Příkon zateplení: 1,6 kW; 230 V; 50 Hz Materiálové provedení: komplet z nerezové oceli 1.4301; z estetických důvodů opatřeno nátěrem; bezhřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52-3; opatřena nátěrem; uložena v čepech a ložiscích na plastovém vedení (možnost částečného úniku jemného písku do přepadu). Účel: praní a odvodňování vytěženého písku z podélného lapáku písku. Poznámka: výpad písku ze separátoru do automobilového kontejneru. Poznámka: nové zařízení. | "nutno doplnit" | "nutno doplnit" | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický rozvaděč; včetně ovládacích a signalizačních prvků; svorek pro připojení dálkové signalizace na centrální počítač (beznapěťové kontakty s max. zatížitelností 3,5 A; 250 V); termostatu; prokabelování; nerezové konzoly pro instalaci na stěnu a ostatního příslušenství. Rozvaděč pracuje na principu časovém. Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným programem. Časový režim je nastavitelný. Chod šneku je řízen časově; přívod vody od hladinové sondy. El. krytí: IP 54 Hlavní jistič: 20 A Materiálové provedení: plasty; ocel tř.11; s povrchovou úpravou práškovou barvou. Účel: ovládání automatického chodu separátoru písku (včetně elektromagnetického ventilu a termostatu). Poznámka: signál dálkového startu separátoru bude aktivní 230 V AC (v rozvaděči separátoru bude zpracováván převodníkovým relé). Poznámka: termostat je součástí rozvaděče. Poznámka: rozvaděč bude vybaven zásuvkou pro připojení přenosného kalového čerpadla (0,5 kW; 230 V; 50 Hz) pro zčerpávání jímky odkalení separátoru písku. Poznámka: z rozvaděče bude rovněž napájen samoregulační topný kabel pro temperaci přívodu proplachové vody (0,5 kW; 230 V; 50 Hz). Topný kabel délky cca 15 m je zahrnut do dodávky elektro. Spouštění vytápění bude zajišťovat termostat pro temperaci separátoru písku. Poznámka: umístění rozvaděče na stěně lapáku písku v blízkosti separátoru. Poznámka: el. rozvaděč je nedílnou součástí dodávky separátoru písku. Poznámka: nové zařízení.
4 | 10 Dmychadlové soustrojí; včetně protihlukového krytu; jednootáčkového el. motoru pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče a ostatního příslušenství. Výkonové parametry: Qvzd = 29 ÷ 149 Nm3/h; p = 50 kPa Otáčky dmychadla: 1440 ÷ 3910 ot./min. Příkon el. pohonu: 4 kW; 400 V; 50 Hz (třída účinnosti IEC 3) Příkon ventilátoru: 0,12 kW; 400 V; 50 Hz Regulační rozsah: 21 ÷ 57 Hz Základní rozměry: l = 790 x v = 1120 x š = 800 mm (protihlukový kryt) Výtlak: DN 50 (převlečný kompenzátor) Vyzářené teplo: 0,8 kW/h Výstupní teplota stlačeného vzduchu: 118 ÷ 73 °C Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 73 dB(A). Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 188 kg Rozsah dodávky pro 1 kpl: • dmychadlo dle specifikace. • tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem. • tlumič hluku na výtlaku. • sdružený rozběhový a pojistný ventil. • zpětná klapka na výtlaku. • pružné připojení výtlaku. • el. motor s úpravou pro frekvenční měnič. • řemenový převod. • uložení elektromotoru. • rám soustrojí; pružné uložení dmychadla. • manometr výtlaku. • indikátor zanesení sacího filtru. • indikátor překročení maximální teploty. • bezpečnostní olejová vana na 2x násobný objem olejové náplně; než obsahuje dmychadlo. • protihlukový kryt (pro venkovní instalaci). • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace. Materiálové provedení: ocel / litina / plasty s povrchovou úpravou od výrobce. | "nutno doplnit" | "nutno doplnit" | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro pohon mamutích čerpadel k čerpání hydrosměsi z jednotlivých komor LP (instalace na pojezdovém mostě). Poznámka: frekvenčním měničem bude vybaveno každé dmychadlo. Poznámka: frekvenční měniče jsou zahrnuty do dodávky ELEKTRO. Poznámka: FM budou osazeny na pojezdovém mostě (pod stříškou). Poznámka: nové zařízení.
5 | 12 Dmychadlové soustrojí; včetně protihlukového krytu; jednootáčkového el. motoru pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče a ostatního příslušenství. Výkonové parametry: Qvzd = 78 ÷ 412 Nm3/h; p = 50 kPa Otáčky dmychadla: 1630 ÷ 5440 ot./min. Příkon el. pohonu: 11 kW; 400 V; 50 Hz (třída účinnosti IEC 3) Příkon ventilátoru: 0,12 kW; 400 V; 50 Hz Regulační rozsah: 18 ÷ 60 Hz Základní rozměry: l = 960 x v = 1200 x š = 780 mm (protihlukový kryt) Výtlak: DN 65 (převlečný kompenzátor) Vyzářené teplo: 1,4 kW/h Výstupní teplota stlačeného vzduchu: 96 ÷ 68 °C Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 69 dB(A). Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 324 kg Rozsah dodávky pro 1 kpl: • dmychadlo dle specifikace. • tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem. • tlumič hluku na výtlaku. • sdružený rozběhový a pojistný ventil. • zpětná klapka na výtlaku. • pružné připojení výtlaku. • el. motor s úpravou pro frekvenční měnič. • řemenový převod. • uložení elektromotoru. • rám soustrojí; pružné uložení dmychadla. • manometr výtlaku. • indikátor zanesení sacího filtru. • indikátor překročení maximální teploty. • bezpečnostní olejová vana na 2x násobný objem olejové náplně; než obsahuje dmychadlo. • protihlukový kryt (pro vnitřní instalaci). • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace. Materiálové provedení: ocel / litina / plasty s povrchovou úpravou od výrobce. | "nutno doplnit" | "nutno doplnit" | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro provzdušnění jednotlivých komor podélného lapáku písku (instalace ve dmychárně v česlovně). Poznámka: dmychadla budou pracovat v režimu 1 + 1R. Poznámka: frekvenčním měničem bude vybaveno každé dmychadlo. Poznámka: frekvenční měniče jsou zahrnuty do dodávky ELEKTRO. Poznámka: nové zařízení.
6 | 12.1 Axiální ventilátor pro instalaci na stěnu; včetně skříně z ocelového plechu; oběžného kola; el. motoru; ochranné mřížky na vstupu a ostatního příslušenství. Součástí dodávky bude rovněž kovová samotížná žaluzie na výfukové straně (instalovaná na stěnu v česlovně). Základní rozměry skříně ventilátoru: 400 x 400 x 112 mm Průměr oběžného kola: 315 mm; počet listů: 7 Hmotnost ventilátoru: 7 kg Základní rozměry výfukové žaluzie: 400 x 400 mm Výkonové parametry: Qvzd = 2350 m3/hod; p = 30 Pa Příkon el. pohonu: 0,1 kW; 230 V; 0,6 A; 50 Hz Otáčky el. pohonu: 1300 ot./min. Akustický tlak: 54 dB (A) Max. teplota nasávaného vzduchu: 70 °C Materiálové provedení: skříň - ocelový plech v černé barvě; oběžné axiální kolo - termoplast vyztužený skelným vláknem; elektromotor - asynchronní s odporovou kotvou; stator s chladícími žebry; povrchová úprava černou epoxidovou barvou; izolace třídy F; ložiska mají tukovou náplň; krytí IP 65. Účel: odvětrání dmychárny v česlovně (ventilátor bude osazen na stěnu ve dmychárně a bude z prostoru dmychárny odsávat vzduch; výfuk bude veden novým otvorem ve stěně do prostoru česlovny. Dotace čerstvého vzduchu do dmychárny bude realizována novým otvorem ve stěně z venkovního prostoru). Poznámka: chod ventilátoru bude ovládán automaticky od prostorového termostatu (termostat je zahrnut do dodávky ELEKTRO) . Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12.2 Kruhový manometr Ø 80 mm; se spodním připojením - vnější závit ½“; včetně manometrového kohoutu – vnitřní / vnější závit ½ “ a ostatního příslušenství. Rozsah měření: 0÷1 bar Materiálové provedení: těleso – plast; měřící člen – slitina mědi; čelní sklo – akrylát; kohout – mosaz. Účel: - měření tlaku stlačeného vzduchu ve společné části výtlaku dmychadel poz.12 (provzdušnění LP) - 1 kpl. - měření tlaku stlačeného vzduchu ve výtlacích dmychadel poz.10 (pohon mamutích čerpadel) - 2 kpl. Poznámka: nové zařízení. |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11.1 Neobsazeno
9 | 11.2 Neobsazeno
10 | 11.3 Neobsazeno
| Nové stroje a zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Armatury, dodávka + montáž
Soubor armatur s ručním ovládáním: Klapka uzavírací mezipřírubová; PN 10; s ovládáním ruční pákou. Materiálové provedení: • těleso litina GJS 400/epoxid (tl.min.150μ) • hřídel a klapka-nerez ocel AISI 304 • sedlo-EPDM
11 | 165.1 DN 100 (stlačený vzduch pro provzdušňování LP) |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 165.2 DN 80 (stlačený vzduch pro provzdušňování LP) |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 165.3 Neobsazeno
14 | 165.4 Neobsazeno
Nožové šoupátko s ručním kolem; mezipřírubové; PN 10 oboustranně těsnící Materiálové provedení: • těleso - litina GJS 250/epoxid (tl.min.150μ) • spojovací materiál a vřeteno - nerez ocel AISI 316 • matka na vřeteni - bronz • nůž - nerez ocel AISI 316 • nůž - nerez ocel AISI 316 • sedlo - EPDM, kovová výztuha
15 | 165.5 DN 80 (odkalení separátoru písku) |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 165.6 Neobsazeno
17 | 165.7 Neobsazeno
Pryžový kompenzátor, přírubový, PN 10 Materiálové provedení: • příruby - ocel tř.11; pozink. • měch - butyl • nylonový kord - EPDM
18 | 165.8 DN 150 (stlačený vzduch pro provzdušňování LP) |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 165.9 Neobsazeno
20 | 165.10 Neobsazeno
| Armatury celkem : | [5 empty] | 0
Potrubní rozvody, dodávka + montáž
Potrubní rozvody s výškovými a směrovými lomy vč. tvarovek; potrubních spojek s progresivním těsnícím a kotvícím efektem; přírub; přírubových spojů; uložení potrubí; doplňkových konstrukcí; nátěrů a drobných armatur. Materiál: nerez ocel tř. 17 240
165.11 Rozvod vzduchu ze dmychárny k provzdušňovacím roštům v jednotlivých komorách LP
21 | 165.11.1 Nerezové potrubí svařované DN 150 (Ø 154x2,0) |  |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 165.11.2 Nerezové potrubí svařované DN 100 (Ø 104x2,0) |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 165.11.3 Nerezové potrubí svařované DN 80 (Ø 84x2,0) |  |  | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 165.11.4 Nerezové potrubí svařované DN 65 (Ø 69x2,0) |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 165.11.5 Neobsazeno
26 | 165.11.6 Nerezový přechod přímý - centrický DN 100/65 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 165.11.7 Nerezový přechod přímý - centrický DN 150/100 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 165.11.8 Nerezový přechod přímý - centrický DN 150/80 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 165.11.9 Neobsazeno
30 | 165.11.10 Nerezové koleno 90°; DN 150 |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 165.11.11 Nerezové koleno 90°; DN 100 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 165.11.12 Nerezové koleno 90°; DN 80 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 165.11.13 Neobsazeno
34 | 165.11.14 Nerezové koleno 45°; DN 150 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 165.11.15 Neobsazeno
36 | 165.11.16 Přírubový spoj DN 150; PN 10 (nerez 1.4301) - krátké šrouby |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 165.11.17 Přírubový spoj DN 150; PN 10 (nerez 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. |  |  | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 165.11.18 Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301) - dlouhé šrouby; mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 165.11.19 Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301) - dlouhé šrouby; mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 165.11.20 Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba; druhá zaslepovací. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 165.11.21 Neobsazeno
42 | 165.11.22 Potrubní spojka pro axiálně pevné spojení; pro nerez. potrubí průměru 104x2,0 mm; DN 100; PN 16. |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 165.11.23 Potrubní spojka pro axiálně pevné spojení; pro nerez. potrubí průměru 84x2,0 mm; DN 80; PN 16. |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 165.11.24 Neobsazeno
45 | 165.11.25 Ostatní drobné tvarovky; nátrubky; dna; vsuvky a šroubení. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 165.11.26 Svarové spoje pro nerezová potrubí 1.4301; vč. očištění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 165.11.27 Povrchová úprava svarových spojů u nerezových potrubí; vč. odmaštění a pasivace mořením |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 165.11.28 Uložení potrubí a doplňkové konstrukce; včetně konzol; podpěr; třmenů; závěsů; instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: kotvení jednotlivých trubních rozvodů. |  |  | kg | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 165.11.29 Neobsazeno
50 | 165.11.30 Neobsazeno
165.12 Odpadní potrubí ze separátoru písku
51 | 165.12.1 Nerezové potrubí svařované DN 200 (Ø 206x3,0) |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 165.12.2 Nerezový přechod jednostranný - excentrický DN 250/200 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 165.12.3 Nerezové koleno 45°; DN 200 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 165.12.4 Přírubový spoj DN 250; PN 10 (nerez 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 165.12.5 Přírubový spoj DN 200; PN 10 (nerez 1.4301) - krátké šrouby; pouze jedna příruba. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 165.12.6 Svarové spoje pro nerezová potrubí 1.4301; vč. očištění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 165.12.7 Povrchová úprava svarových spojů u nerezových potrubí; vč. odmaštění a pasivace mořením |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 165.12.8 Neobsazeno
59 | 165.12.9 Neobsazeno
165.13 Potrubní odkalení separátoru písku
60 | 165.13.1 Nerezové potrubí svařované DN 80 (Ø 84x2,0) |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 165.13.2 Nerezové koleno 90°; DN 80 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 165.13.3 Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301) - dlouhé šrouby; mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 165.13.4 Svarové spoje pro nerezová potrubí 1.4301; vč. očištění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 165.13.5 Povrchová úprava svarových spojů u nerezových potrubí; vč. odmaštění a pasivace mořením |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 165.13.6 Uložení potrubí a doplňkové konstrukce; včetně konzol; podpěr; třmenů; závěsů; instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: kotvení jednotlivých trubních rozvodů. |  |  | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 165.13.7 Neobsazeno
67 | 165.13.8 Neobsazeno
165.14 Potrubní provozní (pitné) vody
68 | 165.14.1 Nerezové potrubí svařované DN 40 (Ø 43x1,5) |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 165.14.2 Nerezové koleno 90°; DN 40 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 165.14.3 Přírubový spoj DN 40; PN 10 (nerez 1.4301 / ocel tř.11) - krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 165.14.4 Ostatní drobné tvarovky; nátrubky; dna; vsuvky a šroubení. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 165.14.5 Svarové spoje pro nerezová potrubí 1.4301; vč. očištění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 165.14.6 Povrchová úprava svarových spojů u nerezových potrubí; vč. odmaštění a pasivace mořením |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 165.14.7 Tepelná pěnová izolace tl. 40 mm pro nerezové potrubí DN 40; včetně opláštění z hliníkové fólie - tepelná izolace nadzemní části rozvodu provozní vody. |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 165.14.8 Neobsazeno
76 | 165.14.9 Neobsazeno
| Potrubní rozvody celkem : | [5 empty] | 0
Demontáže
77 | Demontáže stávajícího vystrojení v PS 01; zahrnující: - separátor písku; včetně el. rozvaděče (1 kpl). - dmychadla provzdušnění jednotlivých komor LP (2 kpl). - armatury. - trubní rozvody; včetně uložení. - zámečnické prvky. Poznámka: demontáže v samotném lapáku písku jsou specifikovány v položce 1 (strojní pozice 09); demontáže tabulových stavidel jsou specifikovány v položce 2 (strojní pozice 09.1). Poznámka: separátor písku bude demontován šetrným způsobem. Po demontáži bude očištěn; zakonzervován a dle instrukcí provozovatele uložen na vhodné místo v areálu ČOV. Poznámka: dmychadla budou demontována rovněž šetrným způsobem. Jejich další využití; případně jejich odvoz do šrotu upřesní provozovatel. |  |  | kg | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
Společné položky
78 | Stavební výpomocné práce |  |  | hod. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Barevné značení potrubí; včetně směru proudění (barevné pruhy šíře cca 40 mm; po úsecích 3,0 m). |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Označení elektromotorů pro snadnou identifikaci v provozu. |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Pomocný materiál; montážní přípravky a provizorní hrazení; potřebné při realizaci PS 01 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Individuální provozní zkoušky nově osazených strojů a zařízení + tlakové a těsnostní zkoušky nových trubních rozvodů. |  |  | hod. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 01 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Dočasné uskladnění; odvoz a likvidace vzniklého odpadu při realizaci PS 01 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Společné položky celkem : | [5 empty] | 0
| PS 01 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ - LAPÁK PÍSKU, CELKEM: | [5 empty] | 0
Důležité upozornění: Ve výkazu výměr jsou žlutě podbarveny a označeny nápisem „nutno doplnit“ ty položky, u kterých je požadováno uvedení konkrétního typu zařízení a jeho výrobce. V případě nejasností je zadavatel oprávněn požadovat doplňující informace (např. Q/h křivky, regulační rozsahy, atp.).