D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL   :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :     Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, Karlovy Vary

INVESTOR      :     Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                  DATUM      :    XI.2017

Výměna  jídelních výtahů                      STUPEŇ PD :      OS

MŠ ul. K.H. Borovského 1527,  Sokolov

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Výměna jídelních výtahů

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  MŠ ul. K. H. Borovského 1527, Sokolov

Příslušný HZS :  HZS Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov

Stupeň PD     :  OS

Investor      :  Město Sokolov

Rokycanova 1527, Sokolov

Projektant    :  Ing. Roman Gajdoš

Bezručova 8

Karlovy Vary

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změně č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

PD řeší 2x vestavbu malého lanového jídelního výtahu o nosnosti 100 kg, s pohonem osazeným nad šachtou pod stropem, do prostoru 2x stávajícího ručního výtahu a jeho napojení na el. energie. Šachetní dveře jsou ruční, vyrobené z nerezu.

Současný stav

2x šachta je již postavena, stávající technologie malého ručního výtahu bude demontována, včetně dveří.

Výtah má 2 stanice.

Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího patrového rozvaděče.

## Navržené úpravy

Osadí se nové nosné prvky technologie – nosníky, podpěry vodítek apod.

Do připraveného stavebního otvoru se osadí šachetní dveří (rám portálu) podle specifikace v technologické části.

Do stávající výtahové šachty se osadí nový malý jídelní výtah.

Použité podklady :

------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

PD pro OS

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část1

Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných

prostorech

- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0834 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy stávajícího objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Protože, se jedná pouze o úpravy objektu, kterými se  n e z h o r š u j í  stávající podmínky požární bezpečnosti uvnitř objektu, při posouzení se upouští od hodnocení objektu dle čl. 3.2 ČSN 73 0834.

V předloženém PBŘ jsou hodnoceny jednotlivé stavební úpravy s přihlédnutím k oddílu 4) ČSN 73 0834.

B., Část technologická :

------------------------

Konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 nehořlavý.

Obnova technologie malého jídelního výtahu :

--------------------------------------------

2x malý jídelní výtah propojuje 1.PP s 1.NP objektu MŠ - chodbu u kuchyně a třídy MŠ.

S přihlédnutím k vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §23 … každá třída MŠ, musí tvořit samostatný požární úsek, tzn. každý malý jídelní výtah bude součástí třídy MŠ v 1.NP a od sousedních prostor v 1.PP bude požárně oddělený.

Vícepodlažní objekt MŠ je s přihlédnutím k ČSN 73 0834, čl. 5.1.5 zařazený do III.SPB.

Dle ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 10 pro konstrukce lemující výtahovou šachtu je požadovaná níže uvedená požární odolnost :

Požární stěny a stropy     …  EI30DP1

Požární uzávěry               EW15DP1

Skutečná požární odolnost konstrukcí lemujících malý jídelní výtah.

Požární stěny

- zděné ze standardních zdících materiálů min. tl. 100 mm s omítkou

- požární odolnost min. EI60DP1

- požární strop

- stávající ŽB konstrukce

- požární odolnost min. REI60DP1

Požární uzávěry otvorů

- nové šachetní dveře v 1.PP budou s garantovanou požární odolností EW15DP1

Další požadavky :

U stroje malého jídelního výtahu v 1.NP, bude umístěný 1 ks hasicí přístroj typ S5 (55B).

Sněhový hasicí přístroj bude situovaný na vodorovné stavební konstrukce  a bude vhodným způsobem zajištěný proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána jeho provozuschopnost dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Závěr :

-------

Obnova technologie 2x malého jídelního výtahu v objektu MŠ ul. K. H. Borovského v Sokolově, je při dodržení výše uvedených opatření v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnosti staveb.