TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Obsah Technické zprávy:

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Úvod

- Podklady

- Základní výpočtové hodnoty

- Technický popis zařízení

- Energetické parametry VZT zařízení

- Pokyny pro montáž

- Pokyny pro obsluhu a údržbu

- Požadavky na ostatní profese stavby

- Přílohy

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 			Městská knihovna

Staré náměstí 134 a 135, 356 01  Sokolov

D.1.4.c – Vzduchotechnika a chlazení

Místo stavby: 			Sokolov

Kraj Karlovarský

# Investor: 			Město Sokolov

Rokycanova 1929

# 356 01  Sokolov

Generální projektant: 		Ing. arch. Olga Růžičková

# Gagarinova 510/21

360 20  Karlovy Vary

Projektant profese VZT: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

# Závodu míru 578/5

360 17  Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. – 607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Stupeň PD: 			Projektová dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod:

Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v prostoru objektu podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované.

Vzduchotechnické zařízení je z provozního hlediska rozděleno do těchto zařízení:

Zařízení č. 1 – Sál 1NP

Zařízení č. 2 – Hala, počítače 1NP

Zařízení č. 3 – Hygienická zařízení – Byt 1NP

Zařízení č. 4 – Hygienická zařízení – 1NP

Zařízení č. 5 – Hygienická zařízení – 2NP

Zařízení č. 6 – Hygienická zařízení – 3NP

Zařízení č. 7 – Hygienická zařízení – 4NP

Zařízení č. 8 – Klimatizace – kanceláře 4NP

Zařízení č. 9 – Klimatizace – Server 4NP

Zařízení č. 10 – Technická místnost 0.08 - 1PP

Zařízení č. 11 - Technická místnost 0.09 - 1PP

Zařízení č. 12 - Rozvodna elektro 1NP

Zařízení č. 13 - Klimatizace – Strojovna UPS

Zařízení č. 14 - Server – větrání

Zařízení č. 15 - Strojovna VZT

16 - 19   Neobsazeno

Zařízení č. 20 - Požární větrání CHÚC „A“

3. Podklady:

Při návrhu VZT zařízení byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Normy:

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

ČSN EN 779:2012 - Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší

- Prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

Nařízení vlády č. 006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

Nařízení vlády č. 361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 068/2010 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007

Nařízení vlády č. 093/2012 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky:

Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

Vyhláška z 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

(prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.

4. Základní výpočtové hodnoty

## Zima:

Vnější výpočtová teplota vzduchu: Sokolov -15 °C

Vnitřní teplota vzduchu: Sál, hala + 22 °C

Topné médium: topná voda – teplotní spád 70 / 55 °C (konstantní)

Vnější výpočtová relativní vlhkost: 40 % r.v.

Léto:

Vnější výpočtová teplota vzduchu: + 32 °C

Vnější výpočtová entalpie vzduchu: 59 Kcal / Kg s.v.

Vnější výpočtová relativní vlhkost: 60 % r.v.

Vnitřní teploty vzduchu: Sál, hala, kanceláře + 26 ° C

Chladící médium: Chladivo R 410 A

Filtrace:

Filtrace čerstvého vzduchu: Třída filtru – F7

Filtrace odpadního vzduchu: Třída filtru – M5

Hluk:

Požadované ekvivalentní hodnoty hluku:

Vnitřní prostory -  Lp = 45 dB (A)

Venkovní prostor - Den Lp = 50 dB (A)

- Noc Lp = 40 dB (A)

U vzduchotechnického zařízení je předpoklad, že zařízení může vydávat výraznou tónovou složkou v určité frekvenční hladině. V tomto případě se požadavek na hodnoty hluku snižuje o 5 dB (A), tj. 45 dB(A) pro den a 35 dB (A) pro noc.

5. Technický popis zařízení:

Všeobecně:

Jednotlivé parametry zařízení a celkové hodnoty energií jsou uvedeny v „Tabulce základních údajů – Vzduchotechnika“ jako příloha č. 1.

Schémata jednotlivých VZT zařízení jsou přiložena k této technické zprávě jako příloha č. 2.

Požární zabezpečení:

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Všechny klapky budou s požární odolností EI 90 (90 minut).

V místě, kde nebude klapka osazena přesně v dělící rovině požárních úseků, bude volná část klapky nebo potrubí doizolována požární izolací. Rovněž nechráněné potrubí pouze procházející jiným požárním úsekem bude izolováno stejnou požární izolací. Použití požární izolace musí být dokladováno patřičným atestem.

Požární izolace:

Požární izolace na potrubí procházející jiným požárním úsekem budou mít v celém objektu požární odolnost EI 45 (45 minut). Požární izolace musí být provedena z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií. Způsob montáže musí splňovat požadavky výše uvedených norem, tj. min. uchycení izolace k plechovému potrubí pomocí navařovacích trnů.

Požární izolace budou dále provedeny mezi protipožární klapkou a dělící požární příčkou (pokud nemůže být klapka osazena přímo v dělící rovině), ale jejich tloušťky musí přesně odpovídat návodu na montáž protipožární klapky. Všechny klapky budou s požární odolností EI 90 (90 minut).

Požární prostupy:

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují (zpravidla se nepožaduje vyšší požární odolnost než 60 minut).

Poznámka:

Dle ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 těsnění prostupů se hodnotí dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004, a to v těchto případech:

- kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2.

- potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F,

světlého průřezu pře 15 000 mm2.

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů,

včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2.

- kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním

otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1.

- Prostupy požárně dělící konstrukcí dvou a více potrubí výše uvedených, umístěné vedle

sebe, se utěsňují bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší

vzdálenost než deset průměrů potrubí.

Ochrana proti hluku a vibracím:

V přívodním i odtahovém potrubí mezi ventilátorem a větraným prostorem budou vždy osazeny tlumiče hluku pro snížení přenosu hlučnosti VZT zařízením do větraných prostor. Veškeré potrubí ve strojovně VZT bude izolováno nejen z důvodu tepelné ochrany, ale i z důvodu zamezení přenosu hluku a vibrací ze strojovny na potrubí nebo na stavební konstrukci a tím i do větraných nebo ostatních prostor objektu. Rovněž v hlavních nasávacích a výfukových potrubí budou osazeny buňkové tlumiče hluku pro zamezení přenosu hluku ze strojoven do venkovního prostoru. VZT jednotky budou uloženy na pryžových podložkách a jednotlivé ventilátory budou uloženy na pružných závěsech. Mezi potrubí a jednotkou budou vloženy pružná připojení. Pružné připojení musí být vodivě spojeno el. zemnícím vodičem. Doporučuji izolovat minerální vlnou i tato pružná připojení z důvodu zamezení přenosu hluku. Veškeré prostupy dělícími konstrukcemi budou utěsněny izolačními pásy, aby nedocházelo k přenosu chvění na stavební konstrukci.

Tepelné izolace:

Veškeré tepelné izolace v objektu budou provedeny z minerální vlny:

- venkovní potrubí přívodu a odtahu – minerální vlna bez kašírování 100 mm + oplechování.

- přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním vytápěném prostoru – minerální vlna kašírovaná hliníkovou fólií s přelepením spojů samolepící hliníkovou páskou o tloušťce 30 mm.

- přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru, ve strojovně VZT nebo potrubí sání a výfuku od VZT jednotky k venkovní dělící stěně – minerální vlna kašírovaná hliníkovou fólií s přelepením spojů samolepící hliníkovou páskou o tloušťce 60 mm.

Napojení tepelného výměníku na rozvody ÚT:

Teplotní spád topné vody: 70/50 °C

Každá VZT jednotka s přívodem čerstvého vzduchu bude opatřena teplovodním výměníkem pro ohřev vzduchu. U každého vodního ohřívače bude osazen regulační směšovací uzel s čerpadlem, trojcestným ventilem a uzávěry. Tyto regulační uzle budou dodávkou profese VZT jako součást dodávky VZT jednotek.

Napojení chladících výměníků: (přímé chlazení)

Chladící médium: chladivo R 410 A

Jednotlivé VZT jednotky budou opatřena přímým výměníkem pro chlazení vzduchu. Jako zdroj chladu budou osazeny kondenzační jednotky ve venkovním prostoru. Mezi venkovní jednotkou a vnitřním výparníkem bude osazeno měděné potrubí vedení chladiva a ovládací kabel.

Izolováno bude veškeré potrubí rozvodů chladiva včetně ohybů, spojů a armatur. Izolace bude provedena s parotěsnou zábranou kaučuková se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C =0,036 W.m-1.K-1. Teplotní rozsah -40 až +105oC. difuze vodní páry > 7000. Samozhášivá, nešířící plamen, nekapající. Uložení potrubí vedení chladiva je nutno provést přes speciální izolační systém závěsů s ochranou proti kondenzaci. Izolace musí probíhat i přes prostupy zdí a uvnitř chrániček.

Tepelná izolace musí být zásadně typu – měkčený černý kaučukový eleastomer s uzavřenými buňkami o tl. min. 19 mm. Nepřípustná je izolace dodávaná jako součást měděného potrubí chladiva – tzv. bílý předizol, která nesplňuje parametry tepelného odporu ani parotěsné propustnosti.

Rozvody VZT potrubí a distribuce vzduchu:

VZT čtyřhranné potrubí pro rozvod vzduchu bude v celém objektu skupiny I. z ocelového pozinkovaného plechu.  Kruhové SPIRO potrubí bude z ocelového pozinkované plechu. Distribuce vzduchu do větraných prostor a odtah znehodnoceného vzduchu bude zabezpečeno pomocí těchto koncových elementů:

- Hliníkové obdélníkové výústky s regulací množství průtoku vzduchu

- Plastové nebo kovové odtahové ventily s regulací množství průtoku vzduchu

Přesný typ distribučního prvku bude uveden v soupisu zařízení v dalším stupni dokumentace

VZT jednotky:

VZT jednotky musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2015", kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (tzv. Ekodesign větracích jednotek ERP 2018). Toto nařízení velmi zpřísňuje energetickou účinnost celého VZT zařízení, kdy účinnost zpětného získávání tepla se musí pohybovat nad hodnotou 73 %. Pro pohon ventilátorů je možno používat pouze úsporné EC motory nebo je nutno standardní motory regulovat pomocí frekvenčních měničů.

Navržené VZT jednotky v tomto projektu splňují výše uvedené podmínky.

## Zařízení č. 1 – Sál 1NP

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění VZT jednotky: 5.N.P.

Množství přívodního vzduchu: 2.600 m3/hod.

Množství odtahovaného vzduchu: 2.600 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátory: jmenovitý příkon pro dimenzování 1,35 + 1,14 = 0,00 KW

Elektrický příkon – ventilátory: příkon v pracovním bodu 1,34 + 0,72 = 2,06 KW

Tepelný příkon: 8,9 KW

Rekuperace: Rotační výměník (účinnost min. 73 % - ERP 2018)

Filtrace čerstvého vzduchu: F7

Filtrace odváděného vzduchu: M5

Účel větrání:

Vzduchotechnické zařízení řeší větrání místností víceúčelového sálu s možností obsazenosti až 74 osob.  Místnost je přirozeně větratelná okny, ale vzhledem k úsporám energií bude větrána nuceně s ohřevem a chlazením vzduchu včetně rekuperace.

Výpočet minimálního množství větracího vzduchu:

Diváci: 72

Jednotkové množství větracího vzduchu: 35 m3 / hod.

Účinkující: 2

Jednotkové množství větracího vzduchu: 40 m3 / hod.

Celkové vypočtené množství větracího vzduchu: 2.600 m3 / hod.

Složení přívodní části jednotky:

- Uzavírací klapka ovládaná servomotorem

- Filtr F7

- Rotační rekuperátor

- Vodní ohřívač

- Přívodní ventilátor

Složení odtahové části jednotky:

- Filtr M5

- Rotační rekuperátor

- Odtahový ventilátor

- Uzavírací klapka ovládaná servomotorem

Technické řešení:

VZT jednotka bude osazena v samostatné strojovně v 5NP. Čerstvý vzduch bude nasáván potrubím nad střechou a znehodnocený vzduch bude vyfukován rovněž nad střechu objektu do volného venkovního prostředí při dodržení minimálních požadovaných odstupových vzdáleností. Na vstupu i výstupu z VZT jednotky budou osazeny tlumiče hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Místo stoupacího potrubí budou využity stávající funkční komínové průduchy. Ve větraném prostoru v 1NP je pro rozvod vzduchu je navrženo čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I. Veškeré přívodní potrubí bude izolováno tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Pro distribuci vzduchu jsou navrženy hliníkové obdélníkové výústky.

Ovládaní:

VZT zařízení bude ovládáno vlastním systémem měření a regulace (MaR) podle schématu a podle předem vyspecifikovaných požadavků tohoto projektu a podle požadavku investora – uživatele. Rozvaděč MaR bude osazen přímo na VZT jednotce.

Profese elektro provede silové, samostatně jištěné připojení rozvaděče MaR a kondenzační jednotky chlazení.

Základní funkce MaR:

- Spouštění jednotky

- Ovládání otáček motorů ventilátorů – EC motory – signálem 0-10 V

- Regulace teploty při ohřevu – ovládání trojcestného ventilu na straně topné vody

- Protimrazová ochrana tepelného výměníku

- Signalizace poruch

- Signalizace zanesení filtrů vzduchu

## Zařízení č. 2 – Hala, počítače 1NP

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění VZT jednotky: 5.N.P.

Množství přívodního vzduchu: 1.300 m3/hod.

Množství odtahovaného vzduchu: 1.300 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátory: jmenovitý příkon pro dimenzování 0,9 + 0,71 = 1,81 KW

Elektrický příkon – ventilátory: příkon v pracovním bodu 0,48 + 0,36 = 0,84 KW

Tepelný příkon: 4,1 KW

Rekuperace: Rotační výměník (účinnost min. 75 % - ERP 2018)

Filtrace čerstvého vzduchu: F7

Filtrace odváděného vzduchu: M5

Účel větrání:

Vzduchotechnické zařízení řeší větrání prostoru vnitřní vstupní haly a místnosti určené pro počítače.  Místnosti budou zatíženy tepelnými zisky z osob a z počítačů a bude větrána nuceně s ohřevem a chlazením vzduchu včetně rekuperace.

Výpočet množství větracího vzduchu:

m.č.	Název:			Objem:			Výměna:	Množství vzduchu:

1.04	Počítače		8 osob + počítače 	á 100 m3/hod. 	800 m3/hod.

1.08	Hala – předsálí		118,86 m3		3 x/hod.	357 m3/hod.

1.09	Šatna			25,33 m3		3 x/hod.	76 m3/hod.

1.00	Úklid								50 m3/hod.

——————————————————————————————————

Celkem:								1.283 m3/hod.

Složení přívodní části jednotky:

- Uzavírací klapka ovládaná servomotorem

- Filtr F7

- Rotační rekuperátor

- Vodní ohřívač

- Přívodní ventilátor

Složení odtahové části jednotky:

- Filtr M5

- Rotační rekuperátor

- Odtahový ventilátor

- Uzavírací klapka ovládaná servomotorem

Technické řešení:

VZT jednotka bude osazena v samostatné strojovně v 5NP. Čerstvý vzduch bude nasáván potrubím nad střechou a znehodnocený vzduch bude vyfukován rovněž nad střechu objektu do volného venkovního prostředí při dodržení minimálních požadovaných odstupových vzdáleností. Na vstupu i výstupu z VZT jednotky budou osazeny tlumiče hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Místo stoupacího potrubí budou využity stávající funkční komínové průduchy. Ve větraném prostoru v 1NP je pro rozvod vzduchu je navrženo čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí sk. I. Veškeré přívodní potrubí bude izolováno tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Pro distribuci vzduchu jsou navrženy, vířivé anemostaty, hliníkové obdélníkové výústky a kruhové ventily

Ovládaní:

VZT zařízení bude ovládáno vlastním systémem měření a regulace (MaR) podle schématu a podle předem vyspecifikovaných požadavků tohoto projektu a podle požadavku investora – uživatele. Rozvaděč MaR bude osazen přímo na VZT jednotce.

Profese elektro provede silové, samostatně jištěné připojení rozvaděče MaR a kondenzační jednotky chlazení.

Základní funkce MaR:

- Spouštění jednotky

- Ovládání otáček motorů ventilátorů – EC motory – signálem 0-10 V

- Regulace teploty při ohřevu – ovládání trojcestného ventilu na straně topné vody

- Regulace teploty při chlazení – ovládání výkonu kondenzační jednotky signálem 0-10 V

- Protimrazová ochrana tepelného výměníku

- Signalizace poruch

- Signalizace zanesení filtrů vzduchu

## Zařízení č. 3, 4, 5, 6, 7 – Hygienická zařízení

Základní údaje:

Umístění větraných prostor:

3, 4 – 1.N.P.

5 – 2.N.P.

6 – 3.N.P.

7 – 4.N.P.

Umístění ventilátorů: vždy ve větraném prostoru

Množství odtahovaného vzduchu:

3 - 100 m3/hod.

4 - 350 m3/hod.

5 - 420 m3/hod.

6 - 450 m3/hod.

7 - 440 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor:

3 - 0,03 KW (230 V)

4 - 0,109 KW (230 V)

5 - 0,109 KW (230 V)

6 - 0,109 KW (230 V)

7 - 0,109 KW (230 V)

Účel větrání:

Hygienické zařízení jsou vždy vnitřní uzavřené prostory, bez možnosti přirozeného větrání.

Jednotkové množství odtahovaného vzduchu:

Sprcha:	 	á 150 m3/hod.

WC:		á 50 m3/hod.

Pisoár:		á 30 m3/hod.

Umyvadlo: 	á 30 m3/hod.

Úklid:		á 50 m3/hod.

Sklad:		á 50 m3/hod.

Technické řešení:

Pro podtlakové větrání jednotlivých skupin hygienických zařízení jsou navrženy vždy samostatné odtahové ventilátory osazené v potrubní větvi. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Před i za ventilátorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím nad střechu nebo na fasádu objektu. Vzduch z prostorů hygienických zařízení bude odsáván pomocí plastových nebo kovových odsávacích ventilů typu IT nebo KK.

Ovládání:

Ventilátory budou spouštěny vždy pohybovými čidly s časovými relé osazenými v jednotlivých hygienických zařízeních. Připojení a ovládání provede profese Elektro.

Zařízení č. 8 – Klimatizace – kanceláře 4NP

Základní údaje:

Umístění klimatizovaného prostor: 4.N.P.

Umístění kondenzační jednotky: Venkovní prostor v úrovni 4.N.P.

Tepelné zisky: 17,75 KW

Součtový chladící příkon vnitřních jednotek: 20,0 KW

Chladící výkon kondenzační jednotky: 22,4 KW

Tepelný výkon kondenzační jednotky: 25,0 KW

Elektrický příkon: 6,1 KW

Technické řešení:

Klimatizace kanceláří bude zajištěna pomocí klimatizační multisplitové soustavy s invertorovou (plynule regulovatelnou) kondenzační jednotkou – tepelným čerpadlem. To je možné používat i jako vytápěcí zařízení až do venkovní teploty -15 °C. Pro klimatizaci kanceláří je navržena jedna kondenzační jednotka, vnitřní rozbočovač chladiva a 5 vnitřních nástěnných fancoilových jednotek. Mezi kondenzační jednotkou a rozbočovačem bude veden jeden pár izolovaného měděného potrubí chladiva o průměru 10/16 mm společně s ovládacím kabelem. Od rozbočovače k vnitřním nástěnným jednotkám budou vedeny čtyři páry izolovaného měděného potrubí chladiva o průměru 6/10 mm rovněž společně s ovládacími kabely.

Profese ZTI provede napojení odvodu kondenzátu od vnitřních nástěnných jednotek a od rozbočovače plastovým potrubím DN 20 ve spádu min. 3% do kanalizace přes pachové sifony s kuličkou zajišťující správnou funkci i po vyschnutí.

Ovládání:

Každá vnitřní nástěnná jednotka je standardně dodávána s dálkovým infračerveným ovládáním zajišťující chod každé jednotky samostatně.

Profese elektro – silnoproud zajistí silové připojení venkovní kondenzační jednotky přes samostatný jistič. Dále zajistí připojení všech vnitřních jednotek na další samostatně jištěný okruh napájení. Vzájemné propojení kondenzační jednotky a vnitřních jednotek ovládacím kabelem je dodávkou profese VZT – klimatizace.

Zařízení č. 9 – Klimatizace – server

Základní údaje:

Umístění klimatizovaného prostoru: 4.N.P.

Umístění kondenzační jednotky: Venkovní prostor v úrovni 4.N.P.

Tepelné zisky: 5,0 KW

Chladící výkon: 5,0 KW

Elektrický příkon: 1,66 KW (230 V)

Technické řešení:

Ve venkovním prostoru na fasádě objektu bude osazena kondenzační jednotka jako zdroj chladu. V prostoru místnosti serveru bude osazena vnitřní nástěnná chladící jednotka (split). Oba komponenty budou propojeny měděným potrubím chladiva s tepelnou izolací s parotěsnou zábranou a s propojovacím ovládacím kabelem. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI do kanalizace přes pachový sifon.

Ovládání:

Vnitřní teplota a chod celého klimatizačního zařízení bude zajišťovat infračervené dálkové ovládání umístěné v držáku na vnitřní stěně prostoru serveru. Profese elektro provede silové samostatně jištěné připojení venkovní kondenzační jednotky a vnitřní nástěnné jednotky.

## Zařízení č. 10, 11, 12, 14, 15 – Technické místnosti

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru:

10, 11 - 1.P.P.

12 - 1.N.P.

14 - 4.N.P.

15 - 5.N.P.

Umístění ventilátorů: vždy ve větraném prostoru

Množství odtahovaného vzduchu:

10 - 112 m3/hod.

11 - 255 m3/hod.

12 - 50 m3/hod.

14 - 115 m3/hod.

15 - 500 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor:

10 - 0,061 KW (230 V)

11 - 0,115 KW (230 V)

12 - 0,065 KW (230 V)

14 - 0,026 KW (230 V)

15 - 0,120 KW (230V)

Účel větrání:

Prostory technických místnosti nejsou přirozeně větratelné a musí být odvětrán nuceně. Místnosti nejsou trvalé pracoviště.

Výpočet množství větracího vzduchu:

Zařízení č.	m.č.	Název:			Objem:		Výměna:	Množství vzduchu:

10		0.08	Tech. místnost		22,4 m3		5 x/hod.	118 m3/hod.

11		0.09	Tech. místnost		35,9 m3		5 x/hod.	 180 m3/hod.

11		0.01+2	Chodby			74,6 m3		1 x/hod.	   75 m3/hod.

12		1.07	Rozvodna elektro	  9,8 m3		5 x/hod.	   50 m3/hod.

14		4.18	Server - větrání		38,2 m3		3 x/hod.	 115 m3/hod.

15		5.03	Strojovna VZT		99,8 m3		5 x/hod.	 500 m3/hod.

Technické řešení:

Prostory technických místností budou odvětrávány podtlakově pomocí samostatných odtahových potrubních nebo nástěnného radiálního ventilátoru. Znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu do volného venkovního prostoru dvěmi samostatnými stoupačkami. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Mezi ventilátorem a venkovním prostorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor.

Ovládání:

Ventilátory zař. č. 10, 11, 12, 14 budou spouštěny pomocí regulovatelných časových spínačů, které umožní větrání v pravidelných intervalech (např. 1x za hodinu na 15 minut). Profese elektro provede silové připojení odtahových ventilátorů a dodávku časového spínače. Zároveň budou všechny ventilátory spouštěny pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto. Připojení provede profese elektro.

Ventilátor zař. č. 15 bude spouštěn pomocí vnitřního termostatu a zároveň pomocí vypínače u vstupu pro možnost ručního sepnutí v době údržby. Profese elektro provede silové připojení odtahového ventilátoru a dodávku termostatu.

Zařízení č. 13 – Klimatizace – Strojovna UPS

Základní údaje:

Umístění klimatizovaného prostoru: 1.N.P.

Umístění kondenzační jednotky: Venkovní prostor v úrovni 1.N.P.

Tepelné zisky: 2,0 KW

Chladící výkon: 2,5 KW

Elektrický příkon: 0,6 KW (230 V)

Technické řešení:

Ve venkovním prostoru na fasádě objektu bude osazena kondenzační jednotka jako zdroj chladu. V prostoru místnosti strojovna UPS bude osazena vnitřní nástěnná chladící jednotka (split). Oba komponenty budou propojeny měděným potrubím chladiva s tepelnou izolací s parotěsnou zábranou a s propojovacím ovládacím kabelem. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI do kanalizace přes pachový sifon.

Ovládání:

Vnitřní teplota a chod celého klimatizačního zařízení bude zajišťovat infračervené dálkové ovládání umístěné v držáku na vnitřní stěně prostoru strojovny. Profese elektro provede silové samostatně jištěné připojení venkovní kondenzační jednotky a vnitřní nástěnné jednotky.

Zařízení č. 20 - Požární větrání CHÚC „A“

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.-4.N.P.

Umístění přívodního ventilátoru: Samostatná strojovna v 5.N.P.

Umístění výfukového přetlakového otvoru: Stěna v úrovni 4.N.P.

Celkové množství přiváděného vzduchu: 5.435 m3/hod.

Elektrický příkon pro ventilátory: 1,347 KW (3x400 V)

Technické řešení:

Pro větrání CHÚC platí tyto obecné požadavky:

- Chráněná úniková cesta typu „A“ musí být větrána nuceně přetlakem s 10-ti násobnou

výměnou vzduchu za hodinu.

- Přetlak mezi CHÚC a ostatními požárními úseky musí být min. 25 Pa

- Přetlak v CHÚC „B“ nesmí přesáhnout 100 Pa. Pro možnost otevření je doporučeno max. 50 Pa.

- Přívod vzduchu je situován do výtahové šachty a do 1NP.

- Sání čerstvého vzduchu bude z venkovního prostoru v úrovni střechy nad 5.N.P.

při dodržení min. odstupových vzdáleností přes uzavírací klapku ovládanou servopohonem

s havarijní funkcí.

- Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden přetlakem v nejvyšším místě CHÚC nad střechu.

- Výfukový otvor bude opatřen mechanickou přetlakovou klapkou. Přetlaková klapka musí

zabezpečit rozmezí přetlaku 25–100 Pa v CHÚC.

- Minimální doba provozu během požáru – 60 minut.

Ovládání:

Ventilátor připojí profese Elektro z náhradního zdroje.

Ventilátor bude spouštěn signálem od profese EPS.

6. Energetické parametry VZT zařízení:

Technické parametry jednotlivých VZT zařízení jsou obsaženy v:

Příloha č. 1 – Tabulka základních hodnot.

Celkové energetické nároky VZT zařízení:

Elektrická energie:

Elektrický příkon:				13,28 KW

Elektrická energie – Náhradní zdroj:

Elektrický příkon – NZ:			1,35 KW

Tepelná energie:

#### Tepelný příkon:				13,0 KW

Chladící energie:

#### Chladící příkon:				29,9 KW

7. Pokyny pro montáž

Montáž VZT zařízení se bude řídit těmito pokyny:

- Montáž VZT zařízení může provádět pouze osoba nebo firma s příslušným oprávněním.

- Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

- Před započetím montážních prací je nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, skutečným stavem objektu a s projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

- Při montáži je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž jednotlivých zařízení – montážní návody, manuály, doporučení.

- Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

- Všechny díly potrubí s volnou přírubou budou upraveny při montáži na potřebnou délku dle skutečnosti.

- Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

- Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

- Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

- Při montáži komponentů protipožární ochrany (klapky, stěnové uzávěry, izolace, ucpávky) je nutno dokladovat oprávnění k montáži, případné atesty a certifikáty k výrobku.

- Po montáži je firma povinna zlikvidovat všechny obaly a další odpad podle příslušných norem, směrnic a vyhlášek.

Zvláštní úpozornění:

- Vedení kruhového potrubí přes stavební konstrukci je nutno provádět výhradně pomocí pevného kruhového Spiro potrubí.

- Napojení anemostatů a kruhových ventilů je nutno provádět pouze za pomocí hliníkových polohebných hadic typu Semiflex.

- Nepřípustné je použití lehkých ohebných hadic typu Aluflex případně těchto hadic s tepelnou izolací typu Thermoflex.

- U těchto hadic dochází při montáži k zalamování v ohybech, takže se průtočný profil zužuje až na polovinu a to má za důsledek omezení vzduchového výkonu a zvýšenou hlučnost.

Pro správné uvedení celého VZT systému do provozu je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z těchto jednotlivých bodů:

- Postupné uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

- Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidný chod ventilátorů.

- Kontrola stavu a funkce výměníků tepla, filtrů, regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

- Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

- Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě, v tabulce zařízení a podle údajů na výkresech s přesností  5 %.

- Výsledkem komplexní zkoušky musí být min. „Protokol o zaregulování VZT systému“, kde musí být uvedeno celkové množství dopravovaného vzduchu, množství vzduchu na jednotlivých distribučních elementech (výústky, anemostaty, štěrbiny, ventily), případně množství vzduchu v hlavních potrubních větvích.

8. Pokyny pro obsluhu a údržbu – Podklad pro provozní řád

Pro správnou funkčnost je nutno VZT zařízení provozovat podle předem zpracovaného Provozního řádu. VZT zařízení musí být provozováno v souladu s požadavky specifikovanými projektovou dokumentací. Provozní řád není součástí  této projektové dokumentace. V provozním řádu by se měly objevit všechny podstatné údaje, pokyny a nařízení, aby byly dodrženy projektové parametry výkonů:

- Provoz VZT zařízení musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy, které znamenají nebezpečí vzniku havárie.

- Údržba musí být prováděna pravidelně, plánovitě a systematicky.

- Při údržbě jednotlivých zařízení a elementů je nutno plně respektovat jejich předpisy, které určuje výrobce.

- Kontrolovat a udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat).

- Provádět kontrolu a údržbu pružného uložení ventilátorů a pružných vložek pro napojení potrubních rozvodů.

- Kontrolovat volný chod a těsnost regulačních elementů z potrubních rozvodů.

- Provádět kontrolu zařízení pro měření zanášení filtračních částí, případně zajistit čištění a výměnu znehodnoceného filtračního materiálu.

- Pravidelně kontrolovat výkonové parametry VZT zařízení.

9. Požadavky na ostatní profese stavby

Stavební - Vynechání, vysekání nebo vyříznutí potřebných prostupů pro VZT potrubí.

- Zednické začištění prostupů po montáži VZT potrubí.

Elektro - Připojení rozvaděče MaR pro VZT jednotky zařízení č. 1, 2 na zdroj el. energie.

- Připojení samostatných ventilátorů bez vazby na MaR na zdroj el. energie.

- Spouštění ventilátorů podle výše vyspecifikovaných požadavků.

- Připojení kondenzační jednotky klimatizace kanceláří na zdroj elektrické energie.

- Připojení vnitřních jednotek klimatizace na zdroj elektrické energie.

- Připojení venkovních střešních hlavic na uzemňovací síť.

ÚT - Připojení všech teplovodních ohřívačů VZT jednotek na rozvod topného média přes

regulační a směšovací uzle (voda 70°/50 °C).

- Regulační a směšovací uzle budou dodávkou profese VZT jako součást VZT jednotek

Zdravotní instalace - Odkanalizování strojovny VZT osazením podlahové vpusti.

- Připojení přímých výparníků (splitů) klimatizace na kanalizaci přes

pachový sifon.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Tabulka základních hodnot

# Příloha č. 2 – Schéma zařízení

Zpracoval: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

Závodu míru 578/5

360 17  Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. – 607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 24.9.2018