OBSAH :

1.	Základní charakteristika	2

2.	Stávající stav	2

3.	Bilance	2

3.1	Bilance potřeby vody	2

3.2	Bilance splaškové odpadní vody	3

4.	Technické řešení – vnitřní vodovod	3

4.1	Vnitřní vodovod	3

4.2	Požární vodovod	3

4.3	Měření spotřeby vody	3

4.4	Ohřev TV	4

5.	Technické řešení - kanalizace	4

5.1.1	Vnitřní splašková kanalizace	4

5.1.2	Připojovací potrubí	4

5.1.3	Odpadní potrubí	4

5.1.4	Větrací potrubí	4

5.1.5	Svodné potrubí	4

5.1.6	Spojování potrubí vnitřní kanalizace	5

6.	Zařizovací předměty a ostatní výtokové armatury	5

7.	Jímky v 1.PP	5

8.	Zkoušky	5

8.1	Zkoušky vodovodu	5

8.2	Zkoušky kanalizace	6

9.	Závěr	6

# Základní charakteristika

Projektová dokumentace vnitřního vodovodu a kanalizace , zpracovaná ve stupni: dokumentace pro provedení stavby , řeší zásobování pitnou vodou , ohřev TV a odvádění splaškových vod objektu městské knihovny , Staré náměstí 134 a 135 v Sokolově  . Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvod studené vody a  teplé vody, osazení zařizovacích předmětů , odvod splaškových vod , to vše v rozsahu vnitřních rozvodů . Ostatní vnější rozvody  , včetně dešťové kanalizace , jsou řešeny samostatnou částí PD .

Použité normy , předpisy a jiné podklady:

- ČSN EN 806 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě (část 1÷3)

- ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody

- ČSN 73 0107 – Výkresy zdravotních instalací

- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace , gravitační systémy (část 1÷5)

- Pravidlo praxe cechu instalatérů ČR W 660-1 z roku 2004

- Projekční pokyny , listy technických údajů výrobců jednotlivých zařízení

- Dále veškeré normy , pravidla , zákony a vyhlášky s uvedenými ČSN související

# Stávající stav

V současné době je do 1.PP objektu přivedena přípojka přípojka vody d32 a zakončena uzávěrem vody . Na vstupu potrubí do 1.PP se potrubí rozděluje na domovní a požární vodovod , na odbočce požárního vodovodu je uzávěr , na potrubí domovního vodovodu je vodoměrná sestava včetně vodoměru Qn 4,0 m3/h . Rozvody potrubí vodovodu jsou provedeny převážnš z ocelových pozinkovaných trubek a částečně z trubek PPR , potrubí je tepelně izolované .  Ohřev TUV je řešen centrálním ohřevem prostřednictvím elektrického ohřívače TUV umístěným v 1.PP . Zařizovací předměty jsou v běžném standardu , kanalizace je provedena z trubek PVC a z litinových trubek .

# Bilance

## Bilance potřeby vody

Denní potřeba vody (l/den) - zaměstnanci :		QDz=  200 litrů/den

Denní potřeba vody (l/den) - návštěvníci :		QDN= 800 litrů/den

Denní potřeba vody (l/den) - ostatní :			QDO= 100 litrů/den

Celková denní potřeba vody (l/den) :			QDcelk= 1100 litrů/den

Max. denní potřeba vody (l/den) :			QDmax = 1,5 × 1100 = 1650 litrů/den

Max. hodinová potřeba vody (l/hod) :			QHmax = 1650 / 24 = 69,0 litrů/hod

Celková roční potřeba vody (m3/rok) :			Qrok =  250,0 m3/rok

## Bilance splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody .

Max. hodinové množství splaškových odpadních vod (l/hod) :		QHmax = 69,0 litrů/hod

Celkové (průměrné) denní množství splaškových odpadních (l/den) :	QD= = 1100 litrů/den

Max. denní množství splaškových odpadních vod (l/den) :		QDmax = 1650 litrů/den

Celkové roční množství splaškových odpadních vod (m3/rok) :		Qrok = 250,0 m3/rok

# Technické řešení – vnitřní vodovod

## Vnitřní vodovod

Do objektu bude přivedena vodovodní přípojka z potrubí PE 100+ SDR 11 Ø63x5,8 mm (trubka s ochranným pláštěm) – řešeno samostatnou částí PD . V 1.PP bude umístěn hlavní uzávěr vody objektu -  kulový kohout Js 2“ . Rozvody potrubí vnitřního domovního vodovodu jsou v celém rozsahu navrženy z polypropylenových trubek (PPR - Hostalen) zn. Wavin Ekoplastik PN 16 s uložením pod stropem 1.PP , v podlahové konstrukci , v drážkách ve zdech . Spojování potrubí bude prováděno speciální svářečkou určenou ke spojování PPR a to pomocí polyfuzních svarů . Přechod z PPR potrubí na závitové armatury bude proveden z plastových přechodek od firmy Wavin daného průměru plastové trubky na příslušný závit. Zakončení u jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno v souladu s doporučením výrobce zařizovacích předmětů .

Tepelné izolace  se provedou v celém rozsahu potrubí rozvodů vody a to prostřednictvím návlekových izolačních trubic zn. ARMACELL typ Tubolit DG s tloušťkou stěny 20÷30 mm , vnitřní průměr izolace dle dimenze potrubí.

## Požární vodovod

Dle požadavku zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby bude v objektu zřízen požární vodovod , přičemž bude napojen odbočkou z potrubí přívodu vody do objektu – za vodoměrnou sestavou (požadavek dodavatele vody) , na odbočce bude osazen uzavírací kulový kohout ze kterého bude odstraněna ovládací páčka . V souladu s PBŘ je v objektu navrženo 5 ks vnitřních hadicový systémů s tvarově stálou hadicí délky 20 m a 30 m a jmenovité světlosti hadice min. 25 mm . Umístění a typy těchto hydrantů jsou patrné z výkresové části PD .

## Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody bude prováděno v 1.PP objektu prostřednictvím vodoměru Js 5/4“ (DN 32) , který bude dodávkou dodavatele vody , vodoměrná sestava bude umístěna na vstupu potrubí vodovodu do objektu – viz. výkresová část .

## Ohřev TV

Ohřev TV je řešen decentralizovaným systémem , v místech odběru teplé vody . Pro bytovou jednotku a pro zázemí zaměstnanců jsou navrženy tlakové elektrické zásobníkové ohřívače zn. KP MARK o objemu 100 litrů . Pro ostatní výtoky teplé vody (sociální zařízení , kuchyňky , úklidové komory) jsou navrženy beztlaké zásobníkové elektrické ohřívače zn. STIEBEL ELTRON s umístěním pod nebo nad odběrné místo , přičemž typ ohřívače je uveden u konkrétního odběrného místa na výkresech.

# Technické řešení - kanalizace

## Vnitřní splašková kanalizace

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů k odpadnímu potrubí bude vedeno v instalačních přizdívkách , v drážkách ve zdi , pod stropem předchozího podlaží (v instalačních objímkách) a v dutinách zdvojených podlah , a jeho trasa je navržena s min. spádem 3% . Připojovací potrubí bude provedeno z trub HT-systém (PP) zn. OSMA – odpadní trubky z polypropylenu odolávající vysokým teplotám . Trasy připojovacího potrubí a místa napojení na odpadní potrubí jsou patrné z výkresové části PD .

### Odpadní potrubí

Odpadní potrubí budou vedena v instalačních přizdívkách a v drážkách ve zdivu. Odpadní potrubí bude provedeno z trub HT-systém (PP) zn. OSMA – odpadní trubky z polypropylenu odolávající vysokým teplotám a bude uchyceno v instalačních objímkách . Na odpadním potrubí budou umístěny čistící tvarovky a to v 1.NP , vždy 1,0 m nad úrovní podlahy . Trasy odpadního potrubí jsou patrné z výkresové části PD

### Větrací potrubí

Větrací potrubí napojené na odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu , kde bude zakončeno větrací hlavicí . Větrací potrubí bude provedeno z trub HT-systém (PP) zn. OSMA – odpadní trubky z polypropylenu odolávající vysokým teplotám .

### Svodné potrubí

Svodné potrubí bude napojeno na odpadní potrubí a bude dále vedeno pod základovou deskou nové části objektu a v 1.PP stávajícího objektu a jeho trasa je navržena s min. spádem 2% .  Svodné potrubí bude provedeno z trub KG-systém (PVC) SN 4 zn. OSMA – odpadní trubky z neměkčeného polyvinylchloridu  , rozvody budou uloženy v zemi dle předpisu výrobce . Přechody svislého odpadního potrubí do svodného potrubí budou vždy provedeny za pomocí kolen 2x 45° s vloženým muzikusem délky min. 250 mm. (nebudou použita kolena 87°) .

### Spojování potrubí vnitřní kanalizace

Trubky a tvarovky HT-Systém (PP) a KG-Systém (PVC) budou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trubek ani tvarovek se nedoporučuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem s těsnícím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné spojovat pomocí přesuvek, spojek dvouhrdlých a samostatných hrdel. Trubky je možné zkracovat buď pomocí speciálního řezáku na trubky nebo pilkou s jemným zubem a kosořezem . Je nutné zabezpečit, aby řez probíhal kolmo na osu potrubí. Řez je nutné začistit a vytvořit na něm úkos. Úkos je možné provést rovněž speciálním řezákem (úkos vznikne již při samotném řezu) nebo jemnou rašplí či pilníkem .

# Zařizovací předměty a ostatní výtokové armatury

V objektu jsou navrženy zařizovací předměty standardního provedení , přičemž jejich osazení , připojení na straně vodovodu a kanalizace bude provedeno dle návodu jednotlivých výrobců

Provedení jednotlivých zařizovacích předmětů je navrženo „standardní“ , investor vybere dle vlastního požadavku konkrétní zařizovací předměty a dle těchto typů je nutné upravit jejich připojení na straně vody a kanalizace .

V technické místnosti a bude z potrubí studené pitné vody vysazen napouštěcí ventil s nástavcem na hadici (zahradní kulový kohout 1/2“-3/4“).

# Jímky v 1.PP

Vzhledem k tomu , že v 1.PP objektu jsou umístěny 2 jímky a jsou svým umístěním pod úrovní stávající kanalizace bude do každé jímky osazeno ponorné kalové čerpadlo s plovákem a bude prováděno přečerpávání případné vody do navrženého potrubí splaškové kanalizace v 1.PP .

# Zkoušky

## Zkoušky vodovodu

Po provedení montážních prací (před osazením izolací a zazděním drážek) bude provedena tlaková zkouška vodovodu dle předpisu cechu instalatérů ČR W 660-1 .

Postup provádění tlakové zkoušky :

První krokem je prohlídka potrubí . Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí , při které budou vyzkoušeny trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur) . Prohlídka i tlaková zkouška se provede při nevyzděných drážkách a před osazením tepelné izolace . Před předáním vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí může být při této zkoušce již nepřístupné pro vizuální kontrolu) . Provozní přetlak zkoušky by měl být 1,5 násobkem provozního přetlaku ,tzn. 900 KPa . Před prováděním zkoušky bude potrubí řádně propláchnuto . Pro zkoušení vodovodu bude použita voda . Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin , přičemž tlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více jak 20 kPa , při větším poklesu je třeba najít příčinu , tu odstranit a zkoušku opakovat . Podrobně je zkoušení vodovodu uvedeno v předpisu cechu instalatérů W 660-1 z roku 2004 . Po provedení zkoušek bude provedena desinfekce potrubí .

Po tlakové zkoušce a desinfekci se vystaví „Protokol o tlakové zkoušce a desinfekci vodovodu“ .

## Zkoušky kanalizace

Po provedení montážních prací bude provedena tlaková zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760  skládající se z technické prohlídky , ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí , ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího potrubí a větracího potrubí .

Po provedení jednotlivých technických prohlídek a všech zkoušek bude vždy sepsán protokol dle vzoru v přílohách k ČSN 73 6760.

# Závěr

Vnitřní vodovod a kanalizace musí být provedeny v souladu s platnými technickými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6660 , ČSN EN 806-1 , ČSN 736760 , ČSN EN 12056 , a dále pak s předpisy výrobců instalovaných výrobků a zařízení. Při provádění je nutno montážní práce koordinovat s firmami provádějícími rozvody ostatních instalací a dodržet veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce. Před zahájením prací na vodovodu a kanalizaci zajistí investor vytyčení ostatních vedení za účelem dodržení minimální vzdálenosti od souběžných a křižujících vedení . Montáž vodovodu , kanalizace a připojení zařizovacích předmětů může provést pouze oprávněná organizace , mající odborně způsobilé pracovníky a příslušné oprávnění k této činnosti .

Provozovatel musí dbát na pravidelnou údržbu zařízení (kontrola funkce armatur , prohlídky a kontrola kanalizace , pravidelné čištění kanalizačních armatur atd.).

V Karlových Varech	         					     .......................................

Dne 20.09. 2018						   Vypracoval: Petr Wisniowski