OBSAH :

1.	Základní charakteristika	2

2.	Stávající stav	2

3.	Energetická bilance	3

3.1	Roční spotřeba tepla na vytápění	3

3.2	Roční spotřeba tepla na ohřev VZT	3

3.3	Roční spotřeba tepla celkem	3

4.	Technické řešení	3

4.1	Strojovna ÚT v 1.PP	3

4.2	Otopná soustava – okruhy otopných těles	4

4.2.1	Hydraulické zapojení	4

4.2.2	Navržená otopná tělesa	4

4.2.3	Připojení otopných těles na rozvody potrubí	4

4.2.4	Rozvody potrubí	4

4.2.5	Tepelné izolace	5

4.3	Otopná soustava – podlahové vytápění	5

4.3.1	Hydraulické zapojení	5

4.4	Ohřev VZT	6

5.	Zkoušky	6

6.	Závěr	6

# Základní charakteristika

Projektová dokumentace ústředního vytápění zpracovaná ve stupni: dokumentace pro provedení stavby řeší zásobování teplem pro vytápění objektu městské knihovny , Staré náměstí 134 a 135 v Sokolově . Zásobování teplem je řešeno napojením na stávající teplovodní přípojku CZT města Sokolov přivedenou do 1.PP objektu .

Vytápění objektu je navrženo otopnými  deskovými a trubkovými  tělesy , částečně podlahovým vytápěním . Otopná soustava okruhu otopných těles je řešena jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody a max. teplotním spádem 70/50°C , okruh podlahového vytápění je řešen jako nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody a max. teplotním spádem 40/35°C  .

Detailní popis všech zařízení -  viz. další odstavce technické zprávy / technické řešení .

Podklady pro zpracování projektu:

- Stavební půdorysy podlaží , řez objektem

- Jednání s objednatelem projektu

- Prohlídka a zaměření na místě stavby

Použité normy , předpisy a jiné podklady:

- ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách , výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (část 1÷4)

- Projekční pokyny , listy technických údajů výrobců jednotlivých zařízení

- Dále veškeré normy , pravidla , zákony a vyhlášky s uvedenými ČSN související

# Stávající stav

V současné době je do 1.PP objektu přivedena přípojka tepla (CZT) a je vedena do technické místnosti ve které je umístěno měření spotřeby tepla a dále trojcestný ventil s čerpadlem pro ekvitermní provoz okruhu otopných těles . Přímá (nesměšovaná) topná větev je vedena ke stávající vzduchotechnice . V technické místnosti jsou umístěny uzávěry a veškeré příslušné armatury v blízkosti měřiče tepla . Rozvody vytápění jsou v celém rozsahu provedeny z ocelových trubek , v nevytápěných prostorech tepelně izolované , otopná tělesa jsou v objektu článková a umístěna převážně pod okny .

# Energetická bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle platné ČSN EN 12831  a dle tohoto výpočtu byla tepelná ztráta objektu stanovena na hodnotu 74,5 kW (při θe= -17 °C a θm,e= 3,9 °C) . Při výpočtu byly použity hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů a konstrukcí dle ČSN 73 0540 část. 3 a hodnoty udané výrobci použitých stavebních materiálů .

## Roční spotřeba tepla na vytápění

QVYT,R = 156,4 MWh , tj. 563,2 GJ

## Roční spotřeba tepla na ohřev VZT

QVZT,R = 23,1 MWh , tj. 83,3 GJ

## Roční spotřeba tepla celkem

QCelk = QVYT,R + QVZT,R

QCelk = 156,4 + 23,1

QCelk = 179,5 MWh , tj. 646,5 GJ

# Technické řešení

## Strojovna ÚT v 1.PP

Napojení na stávající přípojku tepla bude provedeno v 1.PP objektu – místo napojení je vyznačeno ve výkresové části PD . V původní technické místnosti na úrovni 1.PP bude umístěna nová strojovna UT , ve které bude provedeno členění na jednotlivé topné větve . Směšovaná topná větev pro okruh otopných těles a okruh podlahového vytápění , nesměšovaná topná větev pro ohřev VZT . Za směšovacími ventily topných větví okruhu otopných těles  podl. vytápění budou umístěna elektronická oběhová čerpadla topné vody . Směšované topné větve budou řízeny ekvitermní regulací , podle venkovní teploty , prostřednictvím venkovního čidla (dodávka MaR) .

Nové rozvody v 1.PP a technické místnosti od napojení na stávající přípojku tepla budou provedeny z trubek z uhlíkové oceli a budou tepelně izolovány izolačními pouzdry s AL kašírováním .

## Otopná soustava – okruhy otopných těles

### Hydraulické zapojení

Otopná větev okruhu otopných těles je řešena jako dvoutrubková , teplovodní s nuceným oběhem topné vody o výpočtovém teplotním spádu max. 70/50°C. Potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP , dále v podlahách a v drážkách ve zdivu .

### Navržená otopná tělesa

Pro vytápění jednotlivých místností jsou navržena následující otopná tělesa :

- KORADO typ RADIK VK – ocelová desková otopná tělesa typu „ventil-kompakt“ s  pravým spodním připojením . Tělesa jsou vybavena termostatickou vložkou , odvzdušňovacím ventilem a upevňovacími konzolami a budou osazena 200 mm nad podlahou . Barevné provedení je navrženo standardní , tzn. RAL 9016 (bílá) . V případě požadavku může s předstihem barevný odstín určit investor dle vzorníku barev RAL .

- KORADO typ KORALUX RONDO CLASSIC M – ocelová trubková otopná tělesa se spodním středovým připojením . Tělesa jsou vybavena odvzdušňovacím ventilem a upevňovacími konzolami a budou osazena 300 mm nad podlahou.  Tyto otopná tělesa budou osazena v koupelnách a jejich barevné provedení se předpokládá standardní , tzn. RAL 9016 (bílá) . V případě požadavku může s předstihem barevný odstín určit investor dle vzorníku barev RAL (za příplatek) .

### Připojení otopných těles na rozvody potrubí

Otopná tělesa typu VK (se spodním připojením) budou na přívodní i zpětné potrubí připojena dvojitým rohovým uzavíracím a regulačním šroubením zn. IVAR typ Vekoluxivar DS 346 ¾“ Ek a na potrubí budou tyto šroubení připojena svěrným šroubením zn. IVAR typ  typ TA 4420 Ek 16x2 . Otopná desková tělesa budou připojena tzv. ze zdi . Všechna tato otopná tělesa budou vybavena termostatickou hlavicí zn. IVAR typ T 5000 .

Otopné žebříky Koralux Rondo M budou připojeny na přívodní i zpětné potrubí kompaktním ventilem zn. IVAR typ Optima DV 104 ½“-M24 (chrom) a na potrubí budou tyto ventily připojeny svěrným šroubením zn. IVAR typ  typ DF 03 16x2 (utahovací moment 30-40 Nm) . Otopné žebříky budou připojeny tzv. ze zdi . Tato otopná tělesa budou vybavena termostatickou hlavicí zn. IVAR typ DH 01 .

### Rozvody potrubí

Rozvody potrubí v 1.PP jsou navrženy z uhlíkové oceli s vnějším pozinkováním zn. IVAR typ IVCT  spojované lisovacími tvarovkami . Rozvody potrubí 1.NP až 5.NP jsou navrženy z vícevrstvého potrubí typu ALPEX (pe/al/pex) . Pro členění potrubních rozvodů provedených z trubek typu Alpex budou použity PRESS tvarovky, změna směru vedení potrubí budou prováděny za použití ohýbací pružiny (nebudou použity ostrá kolena) .

### Tepelné izolace

Rozvody potrubí okruhu otopných těles budou tepelně izolovány prostřednictvím návlekových izolačních trubic s tloušťkou stěny 20 mm , vnitřní průměr izolace dle dimenze potrubí.

## Otopná soustava – podlahové vytápění

### Hydraulické zapojení

Otopná větev okruhu podlahového vytápění je řešena jako dvoutrubková , nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody o výpočtovém teplotním spádu max. 40/35°C. Potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP , dále v podlahách a v drážkách ve zdivu .

Podlahové vytápění je navrženo zn. IVAR se systémovou izolační deskou s ochrannou hydroizolační fólií typu TH30P . U tohoto systému jsou trubky přidržovány výstupky a tím je zajištěno rovné vedení trubek . Na systémovou desku bude položeno vícevrstvé potrubí IVAR typ Fränkische Alpex Turatec 16×2,0 mm. Po obvodové části podlahového systému (mezi systémovou deskou a stěnou) bude osazen obvodový dilatační pás DP 50. Obvodová dilatační páska se rubovou stranou (samolepící pruh) upevní na obvodové stěny místnosti , poté se přiloží na doraz systémová deska . Na lícové straně dilatační pásky je připevněna průhledná PE fólie , kterou budou překryty dotykové okraje systémové desky . Fólii vtlačit do drážky za nejbližší řadu montážních výstupků systémové desky . Pro pevnější fixaci fólie na systémovou desku je možné použít zbytek dilatační pásky , která byla v místě perforace oddělena jako výškově přebytečná část (smyslem tohoto opatření je zamezit pronikání betonové mazaniny , resp. vody mezi obvodovou dilatační pásku a systémovou desku) . Dilatační spáry mezi jednotlivými topnými okruhy je možné zhotovit přiložením 2 ks dilatačního pásu k sobě , rubovou stranou , slepit a důkladně zafixovat do výstupků systémových desek . Na každou topnou trubku vedoucí přes dilatační spáru musí být nasunuta ochranná vlnovcová trubka (husí krk) přesahující na každé straně min. 300 mm. Systém podlahového vytápění je navržen napojením z 2ks rozdělovače zn. IVAR typu CS 553 VP budou osazeny ve skříních pod omítku . Rozdělovač je dodáván jako sada včetně skříně a je tvořen mosaznou trubkou 1“ , pro každý topný okruh je na zpětném potrubí z topných smyček  osazen jemný regulační ventil a průtokoměr (pro nastavení průtoků dle projektové dokumentace) .  Na přívodu a zpátečce je osazen kulový kohout 1“ , a rozdělovač je vybaven dvěma kusy automatických odvzdušňovacích ventilů G 3/8“ , vypouštěcími kohouty a teploměrem . Konstrukční složení podlah kde bude osazeno podlahové vytápění musí odpovídat zákonným požadavkům a ČSN . Tepelná izolace pod systémovou deskou je dodávkou stavby .

Regulace jednotlivých topných smyček bude zajištěna prostorovými termostaty napojených přes elektromodul sběrnice. Přes tuto sběrnici budou napojeny elektrotermické hlavice TE 3040 umístěné na vývodech rozdělovače (dodávka MaR) .

Před zalitím topných smyček betonem s plastifikátorem bude provedena důkladná fotodokumentace

## Ohřev VZT

Dle požadavku profese VZT bude proveden ohřev vzduchu ve VZT jednotkách o požadovaném příkonu 10,8 kW a teplotním spádu 70/50°C . VZT jednotky budou umístěny v samostatné místnosti č. 5.03 (strojovna VZT) a jsou z výroby vybaveny teplovodním výměníkem a rekuperací tepla . Topná voda pro ohřev VZT bude vyvedena jako samostatná větev z technické místnosti a potrubí bude vedeno k jednotlivým VZT jednotkám . Potrubí mezi technickou místností a VZT jednotkou je navrženo z trubek z uhlíkové oceli , které budou spojovány lisovacími tvarovkami a bude tepelně izolováno prostřednictvím návlekových izolačních trubic s tloušťkou stěny 20 mm .  Před VZT jednotkami bude umístěn vždy směšovací uzel Js 3/4“ s čerpadlem a trojcestným ventilem . Součástí směšovacího uzlu jsou dále dva trojcestné kulové kohouty, dva integrované kontaktní teploměry v rukojeti kulového kohoutu, stavitelný bypass, filtr, propojovací díly a vše je kompletně smontováno. Trasy potrubí a schéma zapojení je patrné z výkresové části PD .

# Zkoušky

Po ukončení montáže ústředního vytápění bude provedena topná zkouška dle ČSN 06 0310 (zkouška těsnosti a zkouška provozní – přičemž provozní zkoušku lze provést pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti) . Zkouška těsnosti se provede před zazděním drážek , prostupů a izolací .

# Závěr

Ústřední vytápění musí být provedeno v souladu s platnými technickými normami a předpisy, zejména ČSN 06 0310 „Ústřední vytápění - projektování a montáž“, a dále pak s předpisy výrobců instalovaných výrobků a zařízení .

Při provádění je nutno montážní práce koordinovat s firmami provádějícími rozvody ostatních instalací a dodržet veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce. Montáž ústředního vytápění může provést pouze oprávněná organizace , mající odborně způsobilé pracovníky a příslušné oprávnění k této činnosti .

Provozovatel musí dbát na pravidelnou údržbu zařízení (kontrola funkce armatur atd.).

V Karlových Varech	         					     .......................................

Dne 25.09. 2018						   Vypracoval: Petr Wisniowski