# D1.3  Požárně bezpečnostní řešení

Přestavba sociálního klastru na pobočku městské knihovny

Sokolov, Slavíčkova 1696

PROJEKTANT :  VIKI PROJEKT s.r.o.,

Želivského 2227, Sokolov

INVESTOR   :  Město Sokolov

Rokycanova 1929, Sokolov

Druh dokumentace : změna v užívání objektu

Zpracovala : Ing. Iveta Charousková

Počerny 124

360 17 Karlovy Vary

ČKAIT - 0300462

Karlovy Vary březen 2019

Předložená PD řeší změnu v užívání stávajícího 1.NP přístavby objektu sociálních služeb města Sokolov. V současné době jsou prostory bez využití … poslední účel využití tohoto prostoru byl sociální klastr (učebny, kancelář, dílna se zázemím).

Investor stavby má záměr tyto prostory po jejich vnitřních stavebních úpravách využívat jako pobočku městské knihovny Sokolov.

Objekt je přízemní s vegetační plochou střechou. Stavební úpravy nemění jeho vzhled … je komunikačně propojený s objektem sociálních služeb.

Poznámka : pro objekt sociálního klastru byla zpracovaná Technická zpráva

požární ochrany (v objektu jsou patrné prvky požární bezpečnosti)

Popis konstrukcí objektu :

---------------------------

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou zděné ze standardních zdících materiálů. Zastropení/zastření objektu je žel. betonovou konstrukcí s vegetační střechou interiérovým podhledem z desek SDK.

Konstrukce objektu dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.12 a dle ČSN 73 0810 jsou nehořlavé.

Poznámka : nosné konstrukce posuzovaného objektu, nejsou staticky závislé na

konstrukcích sousedního objektu, na který plynule navazuje

Max. půdorysní rozměry řešeného objektu jsou 23,5 x 15,2 m (půdorysní tvar objektu je mnohoúhelník, požární výška objektu je 0,0 m.

Použité podklady :

------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část1

Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných

prostorech

- ČSN 73 0802:2009 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změna staveb

- ČSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 EPS

- Vyhl. č.246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č.23/2008 Sb. - změna č.268/2011 Sb.,

-  Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Seznam použitých zkratek

- EPS  elektrická požární signalizace

- SHZ  samočinné hasící zařízení

- SOZ  samočinné odvětrávací zařízení

- HS   hydrantový systém

- KS   konstrukční systém

- N.O. nouzové osvětlení

- NP   nadzemní podlaží

- PBŘ  požárně bezpečnostní řešení

- PBS  požární bezpečnost staveb

- PÚ   požární úsek

- SPB  stupeň požární bezpečnosti

- PNP  požárně nebezpečný prostor

- HP   přenosný hasicí přístroj

- ÚC   úniková cesta

NÚC  nechráněná úniková cesta

ú.p. únikový pruh (550 mm)

- VZT  vzduchotechnika

- R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 změna užívání řešeného  objektu je zařazená do změny staveb III, s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti.

Rozdělení řešeného stavebního objektu do požárních úseků :

----------------------------------------------------------

Řešený stavební objekt tvoří jeden ucelený požární úsek :

N1.1 – prostory pobočky městské knihovny

Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti :

----------------------------------------------------------------

Předpokládané výpočtové požární zatížení a nejnižší  stupeň požární bezpečnosti požárních úseků byl stanoven dle ČSN 73 0802, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §3 a §4.

požární úsek    pv /kg.m-2 /  a       b         c     S /m2/  SPB

nehořlavý konstrukční systém

h = 0,0 m

--------------------------------------------------------------------

N1.1            51,0        0,71    0,56      1,0   192,18       I

sousední objekt/požární úseky, dle ČSN 73 834, čl. 5.1.5        II

--------------------------------------------------------------------

V požárním úseku je vyšší požární zatížení (ČSN 73 0802, čl. 6.2.3)

v místnosti knihovny … toto je pak výsledné pro celý požární úsek

knihovna pn = 120 kg.m-2 an = 0,7

2(p.a)1      < (p.a)2     > 50 kg.m-2

2(38,2.0,79)< (120.0,7)2  > 50 kg.m-2

60,4        < 84,0       > 50 kg.m-2

===================================

## Velikost požárního úseku dle ČSN 73 0802, tab. 9

Požární úsek          a              dovolené rozměry

--------------------------------------------------------------------------

N1.1                 0,71            110 x 75 m

--------------------------------------------------------------------------

Max. skutečné rozměry objektu jsou 23,5 x 15,2 m, pak rozměry  požárního úseku vyhovují, jsou menší.

Stavební konstrukce

--------------------

Stavební konstrukce požárního úseku mají nejmenší  požární odolnost v minutách stanovenou podle druhu  konstrukce a podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku.

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí v řešené části objektu :

--------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802.

I.SPB, poslední NP    II.SPB, poslední NP

obvodové stěny           …  REW15

požární stěny mezi objekty                        REI45DP1

požární uzávěry otvorů mezi objekty               EWC230DP1

nosné konstrukce střech s funkcí požárního stropu

…  REI15

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

R15

Skutečná požární odolnost konstrukcí v řešeném objektu :

--------------------------------------------------------

Obvodové stěny

- stávající zděné ze standardních zdících materiálů tl. min. 300 mm

s oboustrannou omítkou

- požární odolnost min. REW180DP1

- část prosklení … ½ oken je s požární odolností EI15DP1 pevně zasklené –

místnost 101 a 104

- okno v místnosti 101 blíže stávajícího objektu (jehož ½ je pevná s požární

odolností) bude doplněná v celé  ploše předsazenou konstrukcí z desek SDK

s požární odolností EI15

Požární stěny mezi objekty

- stávající zděné ze standardních zdících materiálů min. tl. 250  mm

s oboustrannou omítkou

- požární odolnost REI180DP1

Požární uzávěry otvorů mezi objekty

- stávající dveře propojující řešený objekt pobočky městské knihovny se

sousedním stávajícím objektem pavilonu 3, musí být typu EWC230DP1

Nosné konstrukce střech s funkcí požárního stropu

- stávající ŽB tl. 200 mm

- požární odolnost min. REI60DP1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- jsou stávající … viz. popis obvodových, požárních stěn a nosných kosntrukcí

střech

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6 :

-------------------------------------------------------------------------

Požadovaná požární odolnost : požární stěna EI45

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud je jedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

1) Jedná se o zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. o 3 potrubí

s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí musí být

třídy reakce na oheň A1, A2, nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30

mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavá a

s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato konstrukce

musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Požární klapky osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek ČSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

Únikové cesty :

---------------

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.2

– otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá

požadavkům ČSN 73 0802

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.4

– únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty

v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. vybavení únikových cest

bezpečnostním značením bude odpovídat ČSN.

Z jednotlivých místností (mimo skladu, kanceláře a soc. zázemí) vede více NÚC po rovině přímo na volné prostranství.

Normový počet osob dle ČSN 73 0818 :

přednáškový sál … 52 x 1,5 = 78 osob

dílna 16,44/4              =  4 osoby

kancelář 11,5 + 4,45/5     =  3 osoby

knihovna 36,54 + 29,39/6   = 11 osob  … celkem 96 osob

Posouzení šířky únikové cesty :

u = E/K . s = 96/140 . 1,0 = 1,0 únikového pruhu = 0,55 m

Skutečná šířka únikových cest je min. 8x 1,0 únikového pruhu …  vyhovuje.

Dovolená délka NÚC, je dle ČSN 73 0802, tab. 18 pro součinitel a = 0,71 je 50 m …  skutečná max. délka NÚC z objektu na volné prostranství je max. 16 m.

Poznámka : únikové možnosti vodorovně posuvnými částmi prosklení v obvodových

stěnách budou viditelně označené

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

-------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0802.

pv = 51,0 kg.m-2      h = do 6,0 m

čelní stěny

l = 5,8 m                     po =  40%   d = 2,8 m

l = 6,4 a 6,8 m               po =  60%   d = 3,9 m

- jediný otvor 2/2,1 m        po = 100%   d = 2,9 m

boční stěny

l = do 4,5 m                  po =  40%   d = 2,5 m

- jediný otvor max. 1,2/1,5 m po = 100%   d = 1,73 m

max. 1,5/2,1 m po = 100%   d = 2,3 m  – přímím směrem

d = 1,33 m – bočním směrem

zadní stěny

- jediný otvor max. 1,2/1,5 m po = 100%   d = 1,73 m

Po splnění výše uvedeného opatření na doplnění okna v místnosti 101 o před-stěnu z desek SDK, PNP od řešeného objektu nezasahuje do sousedních objektů.

Požárně nebezpečný prostor od řešeného objektu nezasahuje mimo hranice pozemku ve vlastnictví investora.

Poznámka :  původně stanovené odstupové vzdálenosti od sousedních objektů

jsou původní beze změny

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

------------------------------------------------------------------------------

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §12 :

------------------------------------------------------------------------------

Přístupová komunikace :

K soustavě objektů, jehož součástí je řešený objekt vede zpevněná přístupová komunikace, která je v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 - změny č. 268/2011 Sb., přílohy č.3 ...

- přístupová komunikace je zpevněná, šířky min. 3,0 m

- přístupová komunikace je ukončená plochou umožňující otáčení požární

techniky

- přístupová komunikace umožňuje dodávku požární vody pro objekt

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

---------------------------------------------------------------------------

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

městská knihovna

nHJ = 6. nr  = 6 . /0,15 (S.a.c)0,5/ … 12HJ … min. 2 ks HP typ P6 (21A/113B)

Umístění hasicího přístroje bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby jeho umístění umožňovalo jeho snadné a rychlé použití.

Přenosný hasicí přístroj práškový bude umístěn na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích  přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek   stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození)a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Potřeba požární vody :

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 provoz městské knihovny je nutné dovybavit vnitřním hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 20 m. Světlost hadice bude DN25.

Hadicový systém bude instalovaný dle požadavků ČSN 73 0873, čl. 6.2 a 6.7 …

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému vzdáleno 
  max. 30 m

- střed hadicového systému bude ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou

N1.1 … S.p = 192,18 . 128,4 > 9000

Rozvod vnitřní požární vody bude z nehořlavého potrubí. Potrubí bude trvale zavodněné.

Vnitřní rozvod požární vody bude dimenzovaný tak, aby byl u odběrného místa byl zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa, a současně byl zajištěn průtok z proudnice min. 0,3 l.s-1.

Odběrná místa požární vody se zkoušejí podle ČSN 75 5411, popř. 73 6660.

Kontroly a revize hadicového systému se provádějí podle ČSN EN 671-3.

Ke změně v užívání v objektu bude předložen doklad o montáži a provozuschopnosti hydrantu v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 Sb.

Normový požadavek vnější požární vody dle ČSN 73 0873 tab. 1 a tab. 2 - hydrant na  potrubí DN100 ve vzdálenosti do 150 m od objektu je zajištěn   vnějším  hydrantem  obce na potrubí min. DN100 ve vzdálenosti cca 148 m od objektu (ul. Slavíčkova).

Další požadavky požární bezpečnosti staveb :

--------------------------------------------

Elektrická požární signalizace :

--------------------------------

Elektrická požární signalizace bude v objektu zachována min. ve stávajícím rozsahu … v prostoru komunikace (101) kouřové čidla, tlačítkový hlásič a stávající zařízení pro vyhlášení akustického poplachu.

SHZ :

-----

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro řešený objekt požadováno stabilní hasicí zařízení

- půdorysná plocha požárního úseku je menší než 4000 m2

- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy

SOZ :

------

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ pro posuzovaný objekt požadováno

- v požárním úseku je méně než 150 osob podle ČSN 73 0818

- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy

- doba evakuace osob z objektu  není delší než doba zakouření podle ČSN

73 0802, čl. 9.1.2

Předpokládaná doba evakuace     :

tu = 0,75lu/vu + E.s/Ku.u = 0,4+0,3 = 0,7 minut

Ohrožení osob zplodinami hoření :

te = 1,25hs0,5/a = 2,07 minut

Zhodnocení technických zařízení stavby :

-----------------------------------------

Větrání :

---------

Větrání objektu je přirozené, které je doplněné o větrání nucené (toto je stávající beze změny).

Elektroinstalace :

------------------

Upravovaná el. instalace v objektu, musí být realizována  dle závěrů o určení vnějších vlivů. El. spotřebiče budou instalovány dle návodu výrobce a dle ČSN 06 1008.

Ke změně v užívání je nutné doložit revizní zprávu elektroinstalace.

Závěr :

Při splnění výše uvedených podmínek, objekt splňuje požadavky ČSN požární bezpečnosti staveb.