# HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

- MŠ Pionýrů - retence dešťových vod
k.ú. Sokolov, p.č. 953/1

D.2.1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území

- pozemek se nachází v zastavěné části obce Sokolov

- předmětem projektu je odpojení vhodných dešťových svodů objektu MŠ Pionýrů Sokolov s napojením do nádrže(í) na dešťovou vodu za účelem její zadržení s jejím následným využitím k zálivce zelených ploch či do budoucna k vyčerpání s následných využitím čištěním komunikací v rámci města Sokolov

b) navrhované parametry stavby

SO-01

Samonosná nádrž na dešťovou vodu

SO-02

Samonosná nádrž na dešťovou vodu

Materiály, výrobky:

- kanalizační potrubí z materiálu PVC KG

- nádrž je navržena jako komplexní sestava:
1) Pochozí poklop v zelené barvě
2) Podzemní nádrž 10000l
3) Teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem
4) Interní filtr
5) vtokové hrdlo s ochranou proti víření vody

6) přepadový sifon s ochranou proti vniknutí drobných zvířat
7) rychlomontážní manžeta
8) čerpadlo zahradní soupravy
9) box pro připojení vody - sací soupravu s 10 m sací hadicí 1“

D.2.2	Návrh nádrže(í)

Dle historických dat ČHMÚ úhrn srážek v dané lokalitě za rok 2019 S = 657 mm

SO-01, SO-02

| P = | 270 | m2 | využitelná plocha střechy |
| --- | --- | --- | --- |
| fs = | 1 |  | koeficient odtoku střechy |
| Ared = | 270 | m2 | redukovaná plocha střechy |
| Q = | 177,12 | m3 | množství zachycené srážkové vody za rok |
| z = | 20 |  | koeficient optimální velikosti |
| Vp = | 9,71 | m3 | objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody |

Nádrž samonosná o objemu 10 m³

Samonosná retenční nádrž na dešťovou vodu o objemu 10m3 (10000l) s veškerou certifikací. Slouží k akumulaci dešťové vody, kterou lze poté dále využívat.

- potřeba el. energie: 	ponorné čerpadlo, připojení přes prodloužení do zásuvky objektu

- proudová hodnota jističe:		16 A

- dešťové vody budou bezpečnostním přepadem navráceny zpět do jednotné kanalizace

- návrh počítá s nulovým či minimálním odtokem s ohledem na navržený objem nádrže a srážkový úhrn z minulých let

| Měsíc | Úhrn srážek | Procento úhrnu srážek | Dostupný objem ze střechy | Počet dní v měsíci | Dostupný objem ze střechy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm2019] | [%] | [m3/měsíc] |  | [m3/den] |
| Leden | 93 | 14,18 | 25,11 | 31 | 0,81 |
| Únor | 29 | 4,42 | 7,83 | 28 | 0,28 |
| Březen | 75 | 11,43 | 20,25 | 31 | 0,65 |
| Duben | 28 | 4,27 | 7,56 | 30 | 0,25 |
| Květen | 59 | 8,99 | 15,93 | 31 | 0,51 |
| Červen | 49 | 7,47 | 13,23 | 30 | 0,44 |
| Červenec | 41 | 6,25 | 11,07 | 31 | 0,36 |
| Srpen | 68 | 10,37 | 18,36 | 31 | 0,59 |
| Září | 81 | 12,35 | 21,87 | 30 | 0,73 |
| Říjen | 49 | 7,47 | 13,23 | 31 | 0,43 |
| Listopad | 39 | 5,95 | 10,53 | 30 | 0,35 |
| Prosinec | 45 | 6,86 | 12,15 | 31 | 0,39 |
| Suma | 656 | 100 | 177,12 | 365 |  |

| GRAF DOSTUPNÉHO OBJEMU VODY ZA MĚSÍC [m3/měsíc] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.2.3	Návrh a posouzení kanalizačního potrubí

Dle historických dat ČHMÚ úhrn srážek v dané lokalitě za rok 2019 S = 657 mm

| Množství dešťových odpadních vod Qr = i . A . C [l/s] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = |  |  |  | 1,0 |  |
| Intenzita deště i = | 0,03 | l/s.m2 |  |  |  |

SO-01, SO-02

| Číslo svodu | VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD |  | NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Půdorysný průmět odvodňované plochy | Množství dešťových odpadních vod | Vnitřní průměr potrubí | Maximální dovolené plnění potrubí | Sklon splaškového potrubí | Součinitel drsnosti potrubí | Průtočný průřez potrubí | Rychlost proudění | Maximální dovolený průtok | Minimální průměr potrubí | Posouzení | Navržený průměr potrubí |
| [n] | A [m2] | Qr [l/s] | d [m] | h [%] | I [%] | kser [mm] | S [m2] | v [m/s] | Qmax [l/s] | DN [mm] |  | DN [mm] |
| 1 | 95 | 2,85 | 0,104 | 70 | 2 | 0,4 | 0,006 | 1,092 | 6,885 | 110 | VYHOVUJE | 110 |
| 2 | 80 | 2,40 | 0,104 | 70 | 2 | 0,4 | 0,006 | 1,092 | 6,885 | 110 | VYHOVUJE | 110 |
| 3 | 95 | 2,85 | 0,104 | 70 | 2 | 0,4 | 0,006 | 1,092 | 6,885 | 110 | VYHOVUJE | 110 |
| 1+2 | 175 | 5,25 | 0,104 | 70 | 2 | 0,4 | 0,006 | 1,092 | 6,885 | 110 | VYHOVUJE | 110 |
| 1+2+3 | 270 | 8,10 | 0,119 | 70 | 2 | 0,4 | 0,008 | 1,187 | 9,806 | 125 | VYHOVUJE | 160 (150) |

D.2.4	Závěr

Veškeré montážní práce, zkoušky a revize budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Budou dodržovány montážní návody výrobců dodávaných zařízení. Při stavbě je nutno zajistit a dodržet bezpečnost práce. Jakékoliv změny oproti schválené PD je nutné neprodleně konzultovat s autorem PD a současným TDI (AD).

V Sokolově dne: 10. 10. 2020				               Vypracoval:  Ing. Milan Snopek

……………………

Odpovědný projektant: Ing. Jan Schrader

…………………….