## List1
Příloha č.6a
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)
Účasník vyplňuje pouze žlutá pole !
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní účastník)
1 | Konstrukční materiál korpusu svítidla hliník nebo slitina | ANO / NE | ANO
2 | Mechanická odolnost svítidla IK | IK | 08
3 | Přímá distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | ANO / NE | ANO
4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | ANO / NE | ANO
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | ANO / NE | ANO
6 | Životnost LED čipů | ≥ 140.000 h L90 | úvést hodnotu
7 | Přesné typové označení nabízených LED čipů | OZNAČENÍ LED ČIPU | úvést název
8 | Jméno výrobce nabízených LED čipů | JMÉNO VÝROBCE | úvést výrobce
9 | Měrný výkon svítidla | lm/W | ≥ 130 lm/W (2700K) ≥ 140 lm/W (4000K)
10 | ULOR (maximální hodnota) | % | 0
11 | Teplota chromatičnosti (Tcp) silniční / přechodové | CCT (K) | 2700 / 4000
12 | Možnost budoucího přidání regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | ANO / NE | ANO
13 | Svitidlo disponuje funkcí CLO | ANO / NE | ANO
14 | Třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. nebo II. | CL | I, II
15 | Stupeň krytí IP | IP | 65
16 | Počet krycích vrstev LED čipů | 1 - 3 | úvést hodnotu
17 | Možnost náklonu svítidla volitelné minimálně v rozsahu - 30° až + 5° a - 15° až + 15° | ANO / NE | ANO
18 | Záruka na svítidlo i na předřadné přístroje | let | 5
19 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | ANO / NE | ANO
20 | Hmotnost svítidla (kg) max | kg | 8.5
21 | Přepěťová ochrana svítidla | U ov ( Kv) | 6
22 | Certifikát CE - nutno doložit s nabídkou | ANO / NE | ANO
23 | Certifikát IK - nutno doložit s nabídkou | ANO / NE | ANO
24 | Certifikát IP- nutno doložit s nabídkou | ANO / NE | ANO
25 | Certifikace dle LM-80 (TM-21 – Reported Lifetime) nutno doložit s nabídkou | ANO / NE | ANO
26 | Propustnost optického systému - nutno doložit s nabídkou (certifikát, katalogový list apod.) | 0-100% | úvést hodnotu
27 | Propustnost všech dalších krycích vrstev, pokud jsou použity - nutno doložit s nabídkou (certifikát, katalogový list apod.) | 0-100% | úvést hodnotu
28 | Součet ztrát propustnosti všech krycích vrstev | 0-100% | úvést hodnotu
29 | Dostupnost náhradních dílu minimálně 15 let - nutno doložit podepsaným prohlášením výrobce svítidel | ANO / NE | ANO
30 | Provozní teplota | °C | -30 °C až + 45 °C
V …............................ dne …...........…........2024 |  | ___________________________________
podpis oprávněného zástupce účastníka