# Protokol o určení vnějších vlivů č. E-2466

vypracované odbornou komisí

Miroslava Klimešová – 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 722 70 179

Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Klimešová Miroslava                 		- projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Ing. Milan Snopek	 		- HIP, zpracovatel části klimatizace

Název akce:

Městský úřad Sokolov - klimatizace

- Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Požadavky investora

2. Stavební výkresy 1:200

3. Požadavky ostatních profesí

Popis objektu:

Objekt je stávající, se dvěmi podzemními podlažími a sedmi nadzemními podlažími. Stavba je v klasické zděné stavební technologii.

Protokol č. 1

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostory  objektu (kanceláře, zasedací místnost, šatny, prodejny).

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | AA4 (-5stC +40stC) |  |  |
| AB | Atmosferické podmínky okolí | AB5 (+5stC +40stC, 5%85%) |  |  |
| AC | Nadmořská výška | AC1 ( do 2000m) |  |  |
| AD | Výskyt vody | AD1 (zanedbatelná) |  |  |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE1 (zanedbatelná) |  |  |
| AF | Výskyt korozivních látek | AF1 (zanedbatelná) |  |  |
| AG | Ráz | AG1 (mírný) |  |  |
| AH | Vibrace | AH1 (mírné) |  |  |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 (bez nebezpečí) |  |  |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 (bez nebezpečí) |  |  |
| AM | El.mag., el.stat. nebo ionizující záření | AM1 (kontrolovaná úroveň) |  |  |
| AN | Sluneční záření | AN1 (zanedbatelné) |  |  |
| AP | Seismické účinky | AP1 (normální) |  |  |
| AQ | Bouřková činnost | AQ1 (zanedbatelná) |  |  |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 (pomalý) |  |  |
| AS | Vítr | AS1 (malý) |  |  |

| B | Využití | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Schopnost osob | BA1 (běžná) |  |  |
| BC | Dotyk osob s potenciálem země | BC1 (žádný) |  |  |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (malá hustota/snadný únik) |  |  |
| BE | Povaha zprac. nebo skladování látek | BE 1 (bez významného nebezpečí) |  |  |

| C | Konstrukc e budovy | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | Stavební materiály | CA1 (nehořlavé) |  |  |
| CB | Konstrukce budovy | CB1 (zanedbatelné nebezpečí) |  |  |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022. Opatření vyplívající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022 považovány za abnormální:

- žádné

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 5 let.

Protokol č. 2

Jedná se o venkovní rozvody NN (umístění venkovních jednotek klimatizace).

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | AA4 (-5stC +40stC) |  |  |
| AB | Atmosferické podmínky okolí | AB8 (-50stC +40stC, venkovní pr.) |  |  |
| AC | Nadmořská výška | AC1 ( do 2000m) |  |  |
| AD | Výskyt vody | AD4 (stříkající voda) |  |  |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE2 (malé předměty) |  |  |
| AF | Výskyt korozivních látek | AF2 (atmosferická) |  |  |
| AG | Ráz | AG1 (mírný) |  |  |
| AH | Vibrace | AH1 (mírné) |  |  |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK2 (nebezpečný) |  |  |
| AL | Výskyt živočichů | AL2 (nebezpečný) |  |  |
| AM | El.mag., el.stat. nebo ionizující záření | AM1 (kontrolovaná úroveň) |  |  |
| AN | Sluneční záření | AN3 (silné) |  |  |
| AP | Seismické účinky | AP1 (normální) |  |  |
| AQ | Bouřková činnost | AQ3 (přímé ohrožení) |  |  |
| AR | Pohyb vzduchu | AR2 (střední) |  |  |
| AS | Vítr | AS2 (střední) |  |  |

| B | Využití | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Schopnost osob | BA1 (běžná) |  |  |
| BC | Dotyk osob s potenciálem země | BC4 (trvalý) |  |  |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (malá hustota/snadný únik) |  |  |
| BE | Povaha zprac. nebo skladování látek | BE 1 (bez významného nebezpečí) |  |  |

| C | Konstrukce budovy | Třída vnějšího vlivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | Stavební materiály | CA1 (nehořlavé) |  |  |
| CB | Konstrukce budovy | CB1 (zanedbatelné nebezpečí) |  |  |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022. Opatření vyplívající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022 považovány za abnormální:

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosferickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. Kovové konstrukční materiály, pokud nejsou korozně odolné, musí mít vhodnou povrchovou ochranu . Minimální stupeň ochrany krytem elektrických přístrojů, strojů, svítidel a rozvaděčů musí být alespoň IP21. Rozvaděče musí být chráněny proti kapající vodě a tam, kde by mohli být zasaženy stříkající vodou, musí mít stupeň ochrany krytem odpovídající třídě vnějšího vlivu, nebo  chráněny dodatečnou ochranou.

AD4 – svítidla musí být v krytí min IP43, z korozně odolného materiálu

AE2 – malé předměty (2,5mm), IP3X

AF2 – přítomnost korozivních znečišťujících látek je významný. Elektrická zařízení musí odolávat zvýšené korozní agresivitě prostředí, způsobené přítomnými agresivními látkami ve formě plynů, par, aerosolů nebo prachů. V případě nedostatečné odolnosti materiálů, musí být provedena dodatečná ochrana pokovením, nátěrem, zalitím apod. Elektrické stroje, přístroje a svítidla musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44.

Kryty mají být korozně odolné, nebo musí být opatřeny vhodnou povrchovou úpravou. Při kladení kabelů se nesmí provádět ostré ohyby kabelů a vystavovat pláště kabelů přídavnému namáhání.

AK2, AL2 – el.zařízení musí být provedeno, tak, aby bylo zabráněno promnikání hmyzu, a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. El.zařízení musí být rovněž chráněna proti biologicko-chemickým vlivům přítomných organismů. Stupeň ochrany krytem min IP44.

AN3 – použité materiály musí být odolné proti UV záření

AQ3 – ochrana před bleskem se provede v souladu se souborem ČSN EN 62 305 ed.2

Vnější vliv BB byl definován dle TNI 3320 00-5-51 ed.3 s přihlédnutím k PNE0000-2 ed.4

BB2 – normální odpor (obvyklé standardní podmínky)

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-C

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 doporučený termín pravidelné revize 1x za 4 roky.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:			Podpisy předsedy a členů komise:

03/2024