## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {48b95a22-75c8-4727-ad3d-73415e64c10c}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 223040-68 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sokolov | [6 empty] | Datum: |  | 20. 4. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00259586 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Sokolov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00259586 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 60734078 | [14 empty] | False
|  |  | UCHYTIL s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60734078 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 60734078 | [14 empty] | 0,01
|  |  | UCHYTIL s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60734078 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 223040-68
| Stavba: | [6 empty] | ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
| Místo: | [6 empty] | Sokolov |  |  |  |  | Datum: |  | 20. 4. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Sokolov |  |  |  |  | Projektant: |  | UCHYTIL s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | UCHYTIL s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {48b95a22-75c8-4727-ad3d-73415e64c10c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO01 |  |  |  | Kotelna | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6} | {48b95a22-75c8-4727-ad3d-73415e64c10c} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e8cda487-cc58-4f09-b79a-a90c9005ac99} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}
/ |  |  | 02 |  |  |  | Plynová odběrná zařízení - nový stav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1e667105-6665-42f7-8c09-15bf4b9945f2} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}
/ |  |  | 03 |  |  |  | Vytápění - nový stav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fc781db5-0100-4efe-aca2-31c57aa19ff1} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}
/ |  |  | 04 |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cb0d5144-e4a5-43cc-bfe0-fb42e1433016} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}
/ |  |  | 05 |  |  |  | SI a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9dc5b8ab-0b8d-4b44-9f81-3326a0b0e89c} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}
/ |  |  | 06 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c8e3938e-1889-418e-980a-c5f2cb833384} | {5fe19956-f644-4c0a-917c-cc9a8022a6e6}

## 01 - Demontáže
{e8cda487-cc58-4f09-b79a-a90c9005ac99}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
01 - Demontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
01 - Demontáže
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
01 - Demontáže
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14796 |  | 20.9243 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941121111 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477313308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 941121211 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104611171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941121811 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870292287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813853276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 21.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137362189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 21,023 |  | 21.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 21.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509447336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 21,023 |  | 21.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 21.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110133744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 21,023 |  | 21.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 21.023 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907559567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,1+0,045+2,175+18,703 |  | 21.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 735.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125944065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 21,023*35 |  | 735.805 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444830198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428583706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,045 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 2.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121129588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 2,175 |  | 2.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997-02 | Výkup kovů železný šrot | t | 18.703 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468236343
| P |  | Poznámka k položce: Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 18,703 |  | 18.703 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14796 |  | 20.9243 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.1754 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713410851 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace do 50 mm | m | 198.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00669 | 1.33 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531118846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 84,6+114,2 |  | 198.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 713410853 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 100.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0.84542 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348485559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410853 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100,05 |  | 100.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 2.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893952668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.78565 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 722-10 | Demontáž stávajícího uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343803772
18 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01065 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206005315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | m | 33.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.16699 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753404940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,5+12,5+5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+0,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 | m | 64.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.43349 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664458564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130803 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,6+7,9+12,2+12,5+3,7+8,4 |  | 50.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5+3+2*3+2,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm | m | 18.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.005452 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027173138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,6+2 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5+3+1,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00592 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407743355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170807 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,2+4,2+1,9 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3+1,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722181851 | Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 45 mm | m | 140.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.033744 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449887620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5+33,6+64,7+18,8+18,5 |  | 140.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.0488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801807411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220864 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988633616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722260812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.786 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234400789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.067618 |  | 1.5284 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 723-01 | Demontáž technologie - Plynový externí hořák do 1000 kW, včetně příslušenství | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674311541
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 723-10 | Demontáž stávajícího uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489101909
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.001386 | 0.00215 | 0.02709 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542633499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(0,5+1,8+0,5)+1,8+2,6+0,5+2,1 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.001872 | 0.00342 | 0.016416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306297091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723120805 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2+0,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 723150804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108 | m | 7.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00266 | 0.00981 | 0.074556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501003476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,75+3+1,8+1,3 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 723150805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 108 do Ø 159 | m | 7.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00407 | 0.01648 | 0.12195 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802773162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150805 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,5+3,1+1,3 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618769655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 723260818 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 250 m3/h | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01881 | 0.05643 | 0.148 | 0.444 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652353260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723260818 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 734100823 | Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 100 do DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.134 | 0.134 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643584573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 734100812 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0.039 | 0.195 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631452798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+1+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 734200812 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179444540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 734200822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0.0011 | 0.0033 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770408712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 734200814 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 6/4 do G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0.0022 | 0.0066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065647763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1.528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669382987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.69503 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 725530826 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.69347 | 0.69347 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781563727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530826 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381328826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03942 |  | 7.71 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 731-01 | Demontáž příslušenství kotlů, odvodnění, odkal, pojistka proti nedostatku vody, atp. | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553210713
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 731-02 | Demontáž technologie - Komín a kouřovod od kotlů do d400 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817471864
| P |  | Poznámka k položce: včetně veškerého příslušenství, viz technická zpráva a výkresová část | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 731201822 | Demontáž kotlů ocelových automatických, o výkonu přes 290 do 465 kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00408 | 0.01224 | 2.37 | 7.11 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612502150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731201822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 731202820 | Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti přes 500 do 1 000 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00906 | 0.02718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284054628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731202820 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806533722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731391812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 7.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -188006701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00921 |  | 1.6964 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 732-07 | Demontáž technologie - Úpravna topné vody, včetně sestavy na dopouštění do OS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900948715
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 732110812 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56148 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578116801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732110812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 732293810 | Demontáž ostatní rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0.027 | 0.054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376037144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732293810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 732320813 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957794552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 732320816 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864358701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320816 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 732324813 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399549183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732324813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 732324816 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651503416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732324816 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 732393816 | Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží rozřezání demontovaných nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667707536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732393816 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992093284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.022 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924156223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 732420814 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341115596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1.696 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953538407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.020791 |  | 2.8287 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 733-10 | Demontáž stávajícího uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425178419
62 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 114.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00571 | 0.00532 | 0.60754 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961935805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733110808 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2*0,75+2*5,2+8,5+6,6+9,5+2,8+9,7+1,8+0,5+2,5+11,1 |  | 66.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1+4*3+2*3+2*3+4*3+7,8 |  | 47.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89 | m | 84.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.005076 | 0.00841 | 0.71149 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735230241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120826 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,2+2,8+3,2+1,9+5,1+4,6+2,6+5,9+5,6+1,1+7,4 |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1+2+2*3+2*3+2*3+7*1,5+6,7 |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 100.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.010005 | 0.01384 | 1.3847 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578247178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,1+0,75+7,2+6,5+11,2+9,1+3*1,5+10,1 |  | 60.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2+2*3+2*3+2*3+3+6,6 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 2.704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985027647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01092 |  | 3.3804 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 734100812 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00148 | 0.039 | 2.886 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039159207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*3+8+50+10 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 734100813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.083 | 0.332 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228488357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734200824 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0084 | 0.0035 | 0.14 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213648605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200824 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734290816 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 65 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00096 | 0.00747 | 0.02241 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851500890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734290816 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723139949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104122018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 245 |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12435 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 751111813 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 400 do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321236640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 751398824 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527957336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398824 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 751398825 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331421567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398825 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.0573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784313810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 751621811 | Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626518191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751621811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 580506033 | Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním spotřebiče odstavení z provozu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1396490471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506033 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Plynová odběrná zaří...
{1e667105-6665-42f7-8c09-15bf4b9945f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
02 - Plynová odběrná zařízení - nový stav
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0305 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941121111 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086040652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 941121211 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67574810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941121811 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826348998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134569603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864753028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869783824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 3
7 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 1.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212005057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,05*23 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457618960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 3
9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443400516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0,05*15,3 |  | 0.765 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923849006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002492 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 35.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000356 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933423381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601715 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1,5+6,3+7,2+0,5+2,8+14,1+3,2 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 783614653 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | m | 35.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000712 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151604608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614653 | [14 empty] | Online PSC | 1
13 | K | 783615553 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | m | 35.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000712 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190063872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615553 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | K | 783617605 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný | m | 35.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000712 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450471472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617605 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.028 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 734421111 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151117201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 723-01 | Externí plynový hořák - WG40N/1-A, ZM-LN | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338489434
| P |  | Poznámka k položce: - Připojovací tlak zemního plynu 3 kPa - Součást dodávky hořáku: ● Plynová řada / Příslušenství hořáku - Plynové armatury R 1 1/2" (zdvojený el. magnetický ventil W-MF 512 , stabilizační regulátor tlaku plynu, závitový filtr s vnitřním závitem R 1 1/2", vstupní tlak max. 50 kPa, kulový kohout a spojovací díly) ● Montáž jednotlivých komponent ● Nastavení komponent dodávky hořáku a uvedení do provozu smluvním servisem - garance emisí do 80 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 723-02 | Externí plynový hořák - WM-G10/3-A, ZM-3LN | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002303379
| P |  | Poznámka k položce: - Připojovací tlak bioplynu 2,5 kPa - Součást dodávky hořáku: ● Plynová řada / Příslušenství hořáku - Plynové armatury DN65 (zdvojený el. magnetický ventil DMV-D 5065, stabilizační regulátor tlaku plynu, přírubový filtr, přírubový kulový kohout, čidlo min. tlaku plynu, oblouky, přechodové a spojovací díly) ● Stabilizační regulátor tlaku plynu typu FRS 5065, DN 65, přírubové provedení PN 16, spoj. material, vstupní tlak max. 50 kPa, modré zatěžovací pero, výstupní tlak 1-3 kPa ● Plynový přírubový filtr WF 3065/1, DN 65, PN 16, vstup. tlak max. 400 kPa, včetně montážního materiálu pro jednu připojovací stranu ● Plynový přírubový kulový kohout typ KSN 75-F, DN 65, PN16, vstupní tlak max. 1,6 MPa, včetně montážního materiálu pro jednu připojovací stranu ● Montáž jednotlivých komponent ● Nastavení komponent dodávky hořáku a uvedení do provozu smluvním servisem - garance emisí do 100 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 723-10 | Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638403924
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.002205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537839957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.01701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1334928378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*2,1 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 0.028512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440264203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(0,5+2,5)+1,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 723-05 | Samočinný uzavírací bezpečnostní ventil DN100, PN16, přírubový, s funkcí NC (bez napětí uzavřen) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461750272
| P |  | Poznámka k položce: Samočinný uzávěr plynného paliva dle ČSN EN 161 - uzávěr instalovaný před vstupem plynovodu do kotelny dle ČSN 07 0703. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 723-06 | Rotační pístový plynoměr G40, DN40, PN16, Qmin=1,3 m3/h, Qmax=65 m3/h, přírubové provedení, samomazná ložiska | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356983928
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 723-07 | Rotační pístový plynoměr G40, DN40, PN16, Qmin=1,3 m3/h, Qmax=65 m3/h, přírubové provedení, samomazná ložiska | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416533903
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.002465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125907404
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2 | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.01904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098252515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 723150315 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4 | m | 14.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01171 | 0.16511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357944355
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1,1+0,9)+7,7+2,4 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 723150317 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5 | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01888 | 0.060416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449727129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150317 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8+0,8+0,6 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 42.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285146037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190907 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+6,3+7,2+0,5+2,8+14,1+3,2 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 35,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 723-20 | Sada kotevní | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478877321
| P |  | Poznámka k položce: - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění plynovodního potrubí - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí z uhlíkové oceli a výrobce uchycení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 723212106 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01399 | 0.04197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231260255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723212106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 723212108 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734768769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723212108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 723214139 | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.03987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580999283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723214139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 723219101 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00353 | 0.00706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840262172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 723219102 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742181986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 723219105 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00809 | 0.00809 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543619721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723219105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496276396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563633698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1.025 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785063798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 580506113 | Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti pěnotvorným roztokem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1746786739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 580506114 | Nízkotlaké plynovody kontrola těsnosti detekčním přístrojem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1317950790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 580506320 | Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého | úsek | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1029547851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580506320 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | OST-01 | Napojení nového plynového potrubí na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1283161183
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ D.1.4.b-01, D.1.4.b-04, 05 | [14 empty] | P | 1
44 | K | OST-02 | Napojení nového odfukového potrubí na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1132542342
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ D.1.4.b-01, D.1.4.b-04, 05 | [14 empty] | P | 1
45 | K | OST-03 | Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky zapravení, přeložení, atd., včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevních a spojovacích prvků, provrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1556652426
46 | K | OST-04 | Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 631533303

## 03 - Vytápění - nový stav
{fc781db5-0100-4efe-aca2-31c57aa19ff1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
03 - Vytápění - nový stav
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
03 - Vytápění - nový stav
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
03 - Vytápění - nový stav
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.8338 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941121211 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999395128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
2 | K | 941121811 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372564415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 941121811 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539466519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539755799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438363330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98437876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 1.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38285595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05*23 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76227083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66969151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05*15,3 |  | 0.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620734905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.029532 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 783614653 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | m | 156.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.003132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963214191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614653 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3+25,4+59 |  | 156.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 783614663 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | m | 91.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00457 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098280562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614663 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 32,6+1,5+57,3 |  | 91.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 783614673 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický samozákladující | m | 36.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002569 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703758035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614673 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 6+30,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 783615553 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | m | 156.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.003132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335575222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615553 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3+25,4+59 |  | 156.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 783615563 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | m | 91.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00457 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021933008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615563 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 32,6+1,5+57,3 |  | 91.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 783615573 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický samozákladující | m | 36.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.002569 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193896976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615573 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 6+30,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 783617605 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný | m | 156.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.003132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390556588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617605 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3+25,4+59 |  | 156.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 783617625 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný | m | 91.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.003656 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838525363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617625 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 32,6+1,5+57,3 |  | 91.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 783617645 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný | m | 36.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.002202 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934153901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617645 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 6+30,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.8042 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.71026 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 713-01 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN15, tl. 30 mm vč. montáže | m | 42.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962050598
| VV |  | 42,5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 713-02 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN20, tl. 30 mm vč. montáže | m | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068948595
| VV |  | 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 713-03 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN25, tl. 30 mm vč. montáže | m | 22.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796383161
| VV |  | 22,25 |  | 22.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 713-04 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN32, tl. 40 mm vč. montáže | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132339837
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 713-05 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN40, tl. 40 mm vč. montáže | m | 25.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109601789
| VV |  | 25,4 |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713-06 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN50, tl. 50 mm vč. montáže | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143676151
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 713-08 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 76 mm, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 32.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.03586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340909516
| VV |  | 32,6 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 713-09 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 89 mm, tl. 50 mm, vč. montáže | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686703452
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713-10 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 108 mm, tl. 60 mm, vč. montáže | m | 57.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.09741 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103602353
| VV |  | 57,3 |  | 57.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 713-11 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 133 mm, tl. 80 mm, vč. montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18893936
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713-12 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 159 mm, tl. 80 mm, vč. montáže | m | 30.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.09824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020357847
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 713-14 | Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitřní průměr 273 mm, tl. 100 mm, vč. montáže | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0097 | 0.0582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701883752
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovení tepelné izolace tělesa rozdělovače a sběrače. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 713-20 | Izolační pouzdro na armatury, DN 65, vč. montáže | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731041031
| VV |  | 7+1+1 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 713-21 | Izolační pouzdro na armatury, DN 80, vč. montáže | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138574335
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 713-22 | Izolační pouzdro na armatury, DN 100, vč. montáže | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779350357
| VV |  | 13+3+1+3 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 713-24 | Izolační pouzdro na armatury, DN 150, vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131990528
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386596941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,465 |  | 0.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 721-01 | Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody včetně montáže | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90150964
| VV |  | 3*3+3+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 54.23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.027115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899018532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5+2,5+2,7+2,43+7,8+1,2+2,2+1,9+1,6+2,3+5,5 |  | 32.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,5+3*2+3,6 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100076545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18754 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 722-01 | Uchycení vodovodního potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575356086
| P |  | Poznámka k položce: viz. technická zpráva a výkresová část dokumentace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284901289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5+0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2*1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.018032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803223359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,6+1,7+1,1 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2*3+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963581799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149073410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.001368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014401145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947525083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 722-20 | Závitový pojistný ventil SV, TV, ot. tlak 8 bar, 1/2" x 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549046564
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608658206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1+3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860986179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231072 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024264477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 722231203 | Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.00199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139241564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920520481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273074770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232044 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 722234264 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136259702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722234264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753472994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,2+18,4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020349042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,2+18,4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.188 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888007544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,188 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00216 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | M | 55145615 | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 346974127
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 725829121 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441137592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644857169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,002 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.734 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 731-01 | Stacionární nerezový velkoobjemový kondenzační kotel SB625-510, o výkonu 90-466 kW při spádu 80/60°C, včetně montáže | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.058 | 3.174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826202905
| P |  | Poznámka k položce: Včetně příslušenství: - hořáková deska pro daný typ kotle/hořáku - hluktlumící podložka pod kotel SB625-510 - regulační přístroj Logamatic 5311 ve volbě MASTER/SLAVE dle řazení kotlů - modul pro zapojení havarijních stavů FM-SI - montáž jednotlivých komponent kompletu - uvedení do provozu smluvním servisem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 731-05 | Neutralizační zařízení kondenzátu pro max. výkon do 800 kW, včetně granulátu, pro daný typ kotle, včetně montáže | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614873908
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 731-06 | Doprava, balné, rozebrání, nastěhování a smontování kotle | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559718114
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 731-07 | Kaskádový modul FM-CM až pro 4 kotle, vč. čidla strategie, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -633141818
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 731-08 | Ponorná jímka pro čidlo strategie průměru 10 mm, R1/2", délka 100 mm, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631354802
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 731-09 | Bezpečnostní výbava dle ČSN EN 12 828, včetně montáže | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399588927
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka: - Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. - Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (místo separační nádoby) - Omezovač max. tlaku DSH 143 F001 - Omezovač min. tlaku DSL 143 F001 - montáž jednotlivých komponent | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 731-15 | Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77466708
| P |  | Poznámka k položce: Celý systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících příruba manžet, uchycení odkouření atp. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 731-16 | Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985770016
| P |  | Poznámka k položce: Celý systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících příruba manžet, uchycení odkouření atp. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 731-17 | Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotel K3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582259220
| P |  | Poznámka k položce: Celý systém odkouření viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouře musí být v přetlakovém provedení - přetlak do 200 Pa, proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Obsahuje dodávku materiálu systému odkouření včetně krycího plechu, spojovací materiál, distanční objímky, těsnících příruba manžet, uchycení odkouření atp. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 4.734 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671825731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,734 |  | 4.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1548 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 724233011 | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00359 | 0.00359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180637925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 732-02 | Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771059847
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 732-03 | Odlučovač nečistot a kalů DN 100 - vertikální provedení, tmax=110°C, PN6, Q=47 m3/h s magentickou vložkou, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805991605
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 732-08 | Automatický změkčovač - objem pryskyřice 20 l, kapacita 80 m3x1°dH, včetně regenerační nádoby - objem soli 100 l, montážního bloku, filtru se zpětným proplachem, redukčním ventilem, oddělovacím členem, hadice a sady na měření tvrdosti, výkon doplňování 2 m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254435155
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka obsahuje: - změkčovací zařízení vč. náplně - regenerační zařízení vč. náplně - montážní blok 1" s obtokem a vzorkovacím kohoutem - ovládací ventil - sada pro měření tvrdosti - potrubní oddělovač s ochrannou proti kontaminaci kapalin rizikové třídy 4, typ BA, 3/4" - filtr se zpětným proplachem 3/4" - propojovací hadice 1" - doprava na místo osazení - montáž jednotlivých komponent kompletu úpravny vody - uvedení do provozu smluvním servisem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 732-10 | Oběhové čerpadlo se snímačem diferečního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, závitové DN32, s vnějším závitem 2", PN6/10, Qnom=4,95 m3/h, při Hnom= 4,5m, Qnom=4,95 m3/h při Hmax=8 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.02048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250724719
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 732-11 | Oběhové čerpadlo se snímačem diferečního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, přírubové DN40, PN6/10, Qnom=6,5 m3/h, při Hnom=10 m, Qnom=6,5 m3/h při Hmax=12 m, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.02048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779263220
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 732-12 | Oběhové čerpadlo se snímačem diferečního tlaku a teploty s automatickým přizpůsobením výkonu, přírubové DN65, PN6/10, Qnom=17,2 m3/h, při Hnom=9,5 m, Qnom=17,2 m3/h při Hmax=12 m, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774579652
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 732111142 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08648 | 0.17296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1779903832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 732111242 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 250 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02911 | 0.17466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944795970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 732111318 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444805212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111318 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 732111322 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.00484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647055317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 732111328 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.00964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867403618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111328 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 732111335 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01033 | 0.02066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727362941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732111335 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 732-15 | Přesun sestavy expanzního automatu do pozice dle projektové dokumentace, montáž, napojení na nové rozvody, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113548214
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka obsahuje: - přesun sestavy expanzního automatu do nové pozice - montáž dodaných technologických celků - napojení na nové rozvody - uvedení do provozu smluvním servisem (spuštění) Specifikace stávající sestava expanzního automatu - Expanzní automat o objemu 400 l, 2ks čerpadel, exp. nádoba 50 l, PN 6 beztlaká expanzní nádoba o objemu 400 l, Po < 4,8 bar, max. teplota na membráně 70°C. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 732-20 | Suchoběžný vodoměr na studenou vodu DN15, s M-BUS výstupem Q3=1,6 m3/h, s vnějším závitem G 1/2", l=110 mm, včetně příslušenství, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787959683
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 732-25 | Kompaktní elektrický nástěnný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 20 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178470887
| P |  | Poznámka k položce: - objem 20 litrů - příkon topného tělesa 2,2 W - výška ohřívače 585 mm - průměr ohřívače 516 mm - hloubka 254 mm - PN6 - hmotnost oh bez vody 12 kg - el. řipojení - 1/N/PE ~ 230V/50Hz - el. krytí IP 44 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 732-30 | Cirkulační teplovzdušná jednotka, větrací-teplovodní, o výkonu 50 kW při teplotním spádu 80/60°C, průtok vzduchu 5630 m3/h, el. připojení 400V/50 Hz, včetně stavitelného nástěnného uchycení, veškerého příslušenství a montáže jednotlivých komponent | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565469376
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 732331619 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01587 | 0.04761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256975435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331619 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 732420922 | Opravy čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) zpětná montáž DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110965032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420922 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná montáž dvojice oběhových čerpadel NMT SMART 32/120-180. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1.279 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218589253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,279 |  | 1.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0244 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 733-01 | Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036619649
| P |  | Poznámka k položce: viz. technická zpráva a výkresová část dokumentace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 733-10 | Varné koleno ocelové 90° DN 100, včetně montáže | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483284122
| VV |  | 2+2+2*3+2*3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 733-11 | Varné koleno ocelové 90° DN 125, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420330714
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.06715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900102926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,5+2,3+3,3+4+2,7+2,7+2,7+3,1+4+2,9+6,3 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20 | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.008358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272106371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,75+0,15 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+0,3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 22.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.06586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879745682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*1+2,9+2,7+1,75 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,5+2*2,7+2 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.01128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135011753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*3*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.11176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365547398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*7,8+3,2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5+0,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5+0,5+3*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.37111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147572428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733111118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,9+6,4+7,9+5+5,7 |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,3+2,7)+2*4+3,6 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5+3*0,5+3*0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2 | m | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 0.25819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567354330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,7+6,8+3*0,5+2*0,5+2,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3+3,1+2*1,3+2+3,1+2,9 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00955 | 0.014325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081398070
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*0,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 733121228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0 | m | 57.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01348 | 0.7724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836820284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121228 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,8+8,6+2,1+2+3*0,5+3*1+4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*3+1,8+2*1,7+3+2*0,75+5,6 |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 733121232 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01985 | 0.1191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1334877046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0257 | 0.78899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358785952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,4+12,7+4,1 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,7+1,1 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 733131133 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 50 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.04728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734897270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 733131134 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01487 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240180110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 733131136 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02128 | 0.04256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936463060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733131136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.0163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569299500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733141102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 97.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388568571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3+25,4 |  | 97.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447130322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723966527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32,6 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 64.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75026019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+57,3+6 |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 733190235 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | m | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590022289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 733-20 | Redukce ocelová varná DN 100/65, včetně montáže | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253578941
| VV |  | 3+2*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 733-21 | Redukce ocelová varná DN 100/80, včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440608463
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 733-22 | Redukce ocelová varná DN 125/100, včetně montáže | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176075643
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 733-23 | Redukce ocelová varná DN 150/100, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293469209
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 733-24 | Redukce ocelová varná DN 150/125, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231963585
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 733-41 | T-kus ocelový varný DN100/100/100, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120072949
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 733-42 | T-kus ocelový varný DN125/125/125, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113404677
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 733-43 | T-kus ocelový varný DN150/150/150, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289220442
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3.209 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359941241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,209 |  | 3.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92916 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | M | 48466559 | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 260900810
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 48466560 | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -588138120
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 734-01 | Uzavírací mezipřírubová klapka, s ručním převodem, PN16, DN 100, včetně montáže | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137846210
| VV |  | 1+4+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 734-03 | Uzavírací mezipřírubová klapka, s ručním převodem, PN16, DN 150, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130665675
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734-10 | Termomanometr technický 0-120°C, 0-4 bar, včetně montáže | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651028100
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734109116 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00697 | 0.02091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795102164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 734121456 | Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 16 do 300°C (Z 35 117 516) DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02147 | 0.06441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786342007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734121456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734121458 | Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 16 do 300°C (Z 35 117 516) DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03205 | 0.09615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327468079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734121458 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249476238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163427 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.03987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158136602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163429 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734173213 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 40 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.01216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568978447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734173214 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.02429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516803775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00427 | 0.07686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232705776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+1+7+2+3+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.04256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935146799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+3+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0071 | 0.2201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186322176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13+3+1+2+3*2+3+3 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734173222 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 150 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01314 | 0.03942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752101562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734173222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | IMI.52181080 | Vyvažovací ventil STAF DN80 PN16 šedá litina | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 0.0636 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -650361125
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.08113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770840591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1+4+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734-20 | Přírubový pružinový pojistný ventil ot. tlak 3,0 bar, DN40/65, včetně montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408986457
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885698257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520525026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650126959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 734220125 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366265161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 734220126 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.00338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33194995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734220127 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00233 | 0.00233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059056266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672974457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647829518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741817045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*4+1+2+1+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11060320
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2+2+3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477315799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261236 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+3+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536611939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261237 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087945187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3+2+2+2*2+2*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895816453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*3+2+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633270621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 734291258 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734746579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291258 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371344253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942200941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237236993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627312028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 734411101.IVR | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934447539
| VV |  | 3*2+4+2+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 734421111 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595010396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6+3*2+2+1+1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.912 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345958074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,912 |  | 0.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034774 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 751111015 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199523524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111015 | [14 empty] | Online PSC | 2
167 | M | 42914560 | ventilátor axiální nástěnný s oběžným kolem ze slitiny hliníku 6 pólů IP65 výkon 240-300W D 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408955679
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969989148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 751-01 | Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x200mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539962974
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 751-05 | Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 500x500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443309895
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 751-10 | Mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 900x300mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077900228
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 751398025 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689470458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458200447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,35*2 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01842 | 0.012894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193849084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,35*2 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361973640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 72.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1510155161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3 |  | 72.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 | m | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 989125873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25,4 |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 279526050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 | m | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1762527419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120044 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32,6 |  | 32.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1962924806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120045 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 230120046 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 | m | 57.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 590039715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120046 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 57,3 |  | 57.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 230120047 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -178311948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120047 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 230120048 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 | m | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -256700899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120048 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 230170001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 897145647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 230170002 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -467323678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 230170003 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1378391907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 230170004 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1986733829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 97.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 223319150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,5+4,2+22,5+3+25,4 |  | 97.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | m | 93.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1949003010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 59+32,6+1,5 |  | 93.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 230170013 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | m | 63.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -909900985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 57,3+6 |  | 63.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 230170014 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 | m | 30.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -134519666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30,7 |  | 30.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | OST-01 | Napojení nového potrubí ÚT na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1788826236
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | OST-02 | Napojení nového potrubí SV, TV na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1927396508
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | OST-03 | Napojení nového potrubí kanalizace na stávající | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -878678564
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | OST-04 | Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky zapravení, přeložení, atd., včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevních a spojovacích prvků, provrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1038418897
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | OST-05 | Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1953648075
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | OST-06 | Stavební přípomocné práce pro profese ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -264662444
| P |  | Poznámka k položce: viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | OST-07 | Stavební přípomocné práce pro profese ZTI | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1552912002
| P |  | Poznámka k položce: viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | OST-08 | Stavební přípomocné práce pro profese MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1368345070
| P |  | Poznámka k položce: viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | OST-20 | Lékárnička | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 57696391
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | OST-21 | Bateriová svítilna | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1672283941
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | OST-30 | Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností min. 55B | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 977474098
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | OST-31 | Detektor pro kontrolu těsnosti spojů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 983822786
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | OST-34 | Detektor oxidu uhelnatého | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1774983812
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | OST-35 | Rozbor topné vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 134823663
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | OST-36 | Přípravek pro obnovu systémů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -72913691
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 04 - Stavební část
{cb0d5144-e4a5-43cc-bfe0-fb42e1433016}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
04 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
04 - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 31 - Zdi pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
04 - Stavební část
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4958 |  | 2.1129 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8411 |  | 2.0934 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5679 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 31 | Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5679 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04843 | 0.24215 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26811827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310236241 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.12021 | 0.48084 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020296503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237241 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 310238411 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou | m3 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.84488 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104568578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238411 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | (0,3+0,4+0,4+0,15)*0,3+0,075 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2732 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 133.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 2.3566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261790870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,2+83,5+12,2 |  | 133.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn | m2 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.01035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195686806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,09*5*2+0,25*4+0,38 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.018133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43926364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,09*5*2+0,25*4+0,38 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 0.065205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236995624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,09*5*2+0,25*4+0,38 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.076093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486063063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,09*5*2+0,25*4+0,38 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2+0,4+0,4+0,15+0,31 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 441.65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0176 | 7.773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553447266
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (27,4+52,9)*5+40,15 |  | 441.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.004375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282280812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,25*2+0,1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+0,4+0,15+0,2 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622324111 | Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.04375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664092201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622324111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,25*2+0,1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+0,4+0,15+0,2 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.8764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078188459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*0,15 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.042511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663587014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,008*5 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 133.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.006695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654474685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,2+83,5+12,2 |  | 133.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.0934 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 941121111 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555523755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 941121211 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343997452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 50*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 941121811 | Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139931067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121811 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 965042221 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664418382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*0,2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515055297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151761635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805144651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899575176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,36*0,3 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138401309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 2.214 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022415594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792+1,016+0,304+0,1+0,002 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 2.214 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546943640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792+1,016+0,304+0,1+0,002 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2.214 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756333650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792+1,016+0,304+0,1+0,002 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 2.214 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847017627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792+1,016+0,304+0,1+0,002 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.214 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354703282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792+1,016+0,304+0,1+0,002 |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 77.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801611272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,214*35 |  | 77.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.792 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036879234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,792 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 1.016 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507224245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,27+0,552+0,194 |  | 1.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 0.304 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622703822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013607 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,285+0,019 |  | 0.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824688323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997-02 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t | 0.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095167060
| P |  | Poznámka k položce: Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,002 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | t | 13.834 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685417979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006216 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 783009421 | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových | m | 29.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.006216 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920873621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 5,9+3*6,2+4*4*0,15+2,7 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.64852 |  | 0.01946 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01607 |  | 0.01946 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | M | 23151000 | tmel silikonový sanitární barevný | litr | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1084278631
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112248491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01547 | 0.01547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749226529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361649085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 767-01 | Nástěnná nerezová skříň o rozměrech 600x1300x600 mm, s dvířky, uzamykatelná, dodávka včetně montáže na fasádu objektu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492516135
| P |  | Poznámka k položce: včetně prostupů pro potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786764097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595083841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133371107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104342691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158513672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 783315103 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017625500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252716928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1+6,1+4,4+1,8)+5,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.121 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970656827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25508 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997650789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+0,5*3+4,2+1,5 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350013818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+0,5*3+4,2+1,5 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 771574421 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00558 | 0.048546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789792782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+0,5*3+4,2+1,5 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59761134 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.1914 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2063331359
| VV |  | 1,5+0,5*3+4,2+1,5 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 783932163 | Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30% | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.012528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058395871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783932163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5+0,5*3+4,2+1,5 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832295412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 575.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.11511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635084425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 133,9+441,65 |  | 575.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 282.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.081971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66850423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (27,4+52,9)*3,2+25,7 |  | 282.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 784321033 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 159.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.052483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444892645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321033 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (27,4+52,9)*1,8+14,5 |  | 159.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 784321043 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev | m | 88.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771336508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27,4+52,9+8 |  | 88.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 784321055 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu sytém | m2 | 159.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0063616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221170130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321055 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (27,4+52,9)*1,8+14,5 |  | 159.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 05 - SI a MaR
{9dc5b8ab-0b8d-4b44-9f81-3326a0b0e89c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
05 - SI a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
05 - SI a MaR
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| MaR-VP - Ventily a pohony | [5 empty] | 0
| MaR-SW - Software | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
05 - SI a MaR
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2353 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0691 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | D-201 | Detektor oxid uhelnatý, stacionární, 4-20mA, 65ppm;130 ppm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | D-205 | Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, biometan, bioplyn, stacionární, 4-20mA, 10%;20%;DMV | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 222 61-1151.R00 | Montáž snímače plynů aktivního CO/Metan/Bioplyn | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | M | D-209 | Snímač teploty venkovní, 4-20mA, měřící rozsah: -50 až +50 °C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | M | D-211 | Snímač teploty prostorový, 4-20mA, měřící rozsah: -50 až +50 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | M | D-216 | Snímač teploty do jímky ponor 100 se stonkem, 4-20mA, měřící rozsah: 0 až +150 °C | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | M | D-217 | Snímač teploty příložný, 4-20mA, měřící rozsah: 0 až +150 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 222 61-1145.R00 | Montáž teploměru pasivního včetně zapojení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | M | 405 91012.R | Jímka nerezová,G1/2, 100mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 222 61-1195.R00 | Montáž jímky do dl. 300 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | M | D-056 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | M | D-022 | Tlakový snímač; rozsah -1..8bar; 4..20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 222 61-1131.R00 | Montáž snímače tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | M | D-023 | 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 s navařovací smyčkou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | D-024 | Montáž sestavy pro snímání tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | M | D-603 | Diferenční tlakový spínač, 20-200Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 222 61-1122.R00 | Montáž manostatu diferenčního včetně zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 222 61-1191.R00 | Montáž konzoly nebo držáku pro manostat, termostat, teploměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | 1744457 | SNIMAC HLADINY ZAPLAVENI DZ4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | D-020 | Montáž snímače zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 222 61-3131.R00 | Montáž zapojení vodoměru/plynoměru s komunikací Imp/M-Bus/Modbus/IP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | M | HW-003 | Elektroměr 3f, M-BUS výstup | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 222 61-3113.R00 | Montáž elektroměru 3/f přímého, s komunikaci M-Bus/Modbus/IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | M | HW-601 | Výstupní jednotka/modul 32DI, 24VDC - kompatibilní se stávajícím ŘS řady 1769 Allen Bradley | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | M | HW-602 | Vstupní jednotka/modul 12AI, 4-20mA včetně patice TB, 24VDC - kompatibilní se stávajícím ŘS řady 1794 Allen Bradley | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | M | HW-603 | Výstupní jednotka/modul 4AO, 4-20mA včetně patice TB, - kompatibilní se stávajícím ŘS4 řady 1794 Allen Bradley | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | HW-311 | Montáž a zapojení IO modulu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | M | HW-611 | Datapanel dotykový technologie TEPLO 10", Ethernet IP, 24VDC, TFT, USB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | HW-012 | Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | M | HW-678 | Komunikační rozhraní Ethernet IP pro I/O stranu (Allen Bradley řada 1794) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | HW-679 | Montáž komunikačního rozhraní a konfigurace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | M | HW-675 | Převodník M-BUS/Ethernet IP (Allen Bradley) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 222 61-1415.R00 | Montáž koncentrátoru M-Bus do 20 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | M | 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | m | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0285 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | M | 34113150 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | m | 455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0364 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | M | 34121556R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | M | 34121580R | Kabel sdělovací J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 1175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | M | 10.049.259 | JYSTY 2x2x0,8 rot | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | M | 371201303R | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 222 28-1301.R00 | JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil ve žlabu vyvázaný/ v trubce nebo žlabu | m | 2635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 222 26-0573.R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| D | MaR-VP | Ventily a pohony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | M | V-215 | Třícestný směšovací ventil DN32, kvs 16, RP 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | V-216 | Třícestný směšovací ventil DN40, kvs 25, RP 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | V-217 | Třícestný směšovací ventil DN50, kvs 40, RP 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | V-218-B | Třícestný směšovací ventil DN65, kvs 63, přírubový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | M | VK-050 | Mezipřírubová klapka DN100, PN16, nerez disk | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | M | VS-213 | Servopohon, 24VAC/DC, 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V, 20Nm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | VS-226-B | Servopohon, 24VAC/DC, ON-OFF, 90s, 90Nm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | VS-108 | Servopohon PPK VZT 230V 2/3-bod., ON/OFF, HF | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 751614110 | Montáž servopohonu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | MaR-SW | Software |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 222 61-2113.R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | DB | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 222 61-2111.R00 | Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy | DB | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 222 61-2112.R00 | Vizualizace na centálním dispečinku/grafická centrála | DB | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 222 61-2131.R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | DB | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 222 61-2132.R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace | DB | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1662 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | M | 34113025 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x2,50mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853975107
| P |  | Poznámka k položce: kabel CYSY 4x2,5 | [14 empty] | P | 1
58 | K | 358 22002313.R | Jistič 16B/3 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843370614
59 | M | PKB.607607 | H07V-U 6 ZZ | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
60 | K | 210801311 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801311 | [14 empty] | Online PSC | 1
61 | M | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
62 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
63 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0442 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
64 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.05125 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
65 | K | 222 28-1301.R00 | JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil ve žlabu vyvázaný/ v trubce nebo žlabu | m | 1375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
66 | M | 220 26-4113.R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x150 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
67 | M | 220 26-4112.R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
68 | M | 220 26-4111.R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
69 | K | 741-01 | El. topné těleso 6/4" 5-6 C 7,5kW 3x400V PWH | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598211250
| P |  | Poznámka k položce: Včetně veškerého příslušenství pro dodatečnou montáž do stávajícího zásobníku Systherm AKU POLYWARM ST 800. | [14 empty] | P | 1
70 | K | 741910412 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412 | [14 empty] | Online PSC | 1
71 | K | 741910414 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910414 | [14 empty] | Online PSC | 1
72 | K | 210100001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001 | [14 empty] | Online PSC | 1
73 | K | 741-OE-201 | Čerpadlo oběhové, zapojení ovládání a napájení, konfigurace | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
74 | K | 741-OE-206 | Připojení silového stroje a zařízení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
75 | M | OE-004 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál (vazací pásky, hmoždinky, vruty, závitové tyče, wago svorky, instalační krabice, popisky, popisovače, barevné lepící pásky…) | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
76 | M | 1132237 | STOP TLACITKO SIEMENS 3SB3801-2EG3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
77 | K | OE-003 | Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
78 | M | OE-LED-310 | LED svítidlo INNOVA 1.4ft PC 6400/840, 1x 36,1 W, 5750 lm, Ra 80, 4000K | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
79 | M | OE-LED-315 | LED svítidlo INNOVA 1.4ft ABC 2600/840, 1x 16,1 W, 2420 lm, Ra 80, 4000K | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
80 | K | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
81 | M | ABB.355306929B | Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 Praktik | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
82 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310022 | [14 empty] | Online PSC | 1
83 | M | 34555225 | zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
84 | K | 650 05-2611.R00 | Montáž zásuvka domovní nástěnná | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
85 | M | OE-020 | Zásuvková skříň | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
86 | K | OE-021 | Montáž zásuvkové skříně | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
87 | M | OE-101 | Doplňující ochranné pospojení | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
88 | M | R-001-DT-201 | Oddělovací transformátor 28VA, 230VAC/24VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
89 | M | R-001-DT-202 | Galvanicky oddělený převodník U/I (4-20mA/0-10V) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
90 | M | R-001-DT-203 | Přepěťová ochrana 24VAC 0,5A | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
91 | M | R-001-DT-204 | Analogový procesorový převodník izolovaný | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
92 | M | R-001-DT-205 | Pomocné relé 24DC včetně patice DIN | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
93 | M | R-001-DT-206 | Drobný elektroinstalační materiál pro úpravu rozváděče stávajícího DT4 (DIN lišty, jističe 2A, rozváděčový kanál, vodiče, příčníky, propojovací hřebeny, označení prvků a vodičů, spojovací materiál, dutinky, stahovací pásky, bezpečnostní polepy atd. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
94 | M | R-001-DT01 | Rozváděč přisazený, volně stojící, oceloplechový, vystrojený, 2000x1200x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, s hlavním vypínačem, přepěťovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s výzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
95 | K | 210 19-0004.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 222 61-2121.R00 | Test 1:1 - Kompletní kontrola zapojení HW | DB | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
97 | K | 9-OE-200 | Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
98 | K | 9-OE-107 | Zaškolení obsluhy | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
99 | K | 9-OE-104 | Dílenská výrobní dokumentace rozváděče DT01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
100 | K | 9-OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 1
102 | K | HZS2232.1 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy, demontáže a vystrojení nových silových okruhů v silovém rozváděči | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 198
103 | K | HZS2232.2 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Úpravy, demontáže a přepojení v rozváděči MaR | hod | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 200
104 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 06 - Ostatní a vedlejší n...
{c8e3938e-1889-418e-980a-c5f2cb833384}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
06 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00259586
|  | Město Sokolov |  |  |  | DIČ: | CZ00259586
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60734078
|  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
06 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny
Objekt:
SO01 - Kotelna
Soupis:
06 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Sokolov |  |  | Datum: | 20. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Sokolov |  |  | Projektant: | UCHYTIL s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | UCHYTIL s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST-14 | Vypuštění a vyplachování systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1250566530
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | OST-15 | Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 235121801
| P |  | Poznámka k položce: U výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky a ekodesign bude doloženo splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | OST-16 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1429548279
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | OST-17 | Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -198706672
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | OST-24 | Spuštění kotle | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1356070281
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | OST-25 | Vyregulování a seřízení vyvažovacích armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -360200162
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | OST-27 | Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 167903326
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | OST-30 | Průběžná fotodokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1370857508
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí . Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 011002000 | Průzkumné práce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -812603752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 259024044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - Provozní dokumentace včetně dokladové části. | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1341052851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912827349
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - Zbudování ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. - Sociální zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. - Doprava a osazení dočasného oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. - Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles. Náhradní zdroj elektrické energie. - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -97944724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1493041784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 042703000 | Technické požadavky na výrobky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -371405153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042703000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předložení dodaných technologických celků a jednotlivých komponent stavby a vzorků před konečnou montáží. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 290585446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637) - Požární hlídka po dokončení svářečských prací - Topná zkouška - Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 043203000 | Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -517139772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Měření emisí kotlů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 044002000 | Revize | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -653976349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - Náklady spojené s revizemi vyhrazených technických zařízení. - Náklady spojené s revizemi spalinových cest. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1281684059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2020513103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - Zpracování plánu organizace výstavby. - Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1983966745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady vzniklé v souvislosti s převzetím a předáním stavby. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 060001000 | Územní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1964119261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. Jedná se o arál ČOV Sokolov. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1299414023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o arál ČOV Sokolov. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1963954549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1536032531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Jedná se o arál ČOV Sokolov. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1126971956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o arál ČOV Sokolov. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 090001005 | Provozní řády | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083290398
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 090001006 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317727062
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -582474538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 094103000 | Náklady na plánované vyklizení objektu | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1263176629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2093758875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST