## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ad8afa04-ab29-40ad-880a-86f9ecefdaf8}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | IMPORT | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 1 T 4502 06 Specifikace s výkazem výměr | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 1. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | IMPORT
| Stavba: | [6 empty] | 1 T 4502 06 Specifikace s výkazem výměr
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 26. 1. 2026
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ad8afa04-ab29-40ad-880a-86f9ecefdaf8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | VN1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3ba93069-9614-45dd-8ef1-1241a8c295d0} | {ad8afa04-ab29-40ad-880a-86f9ecefdaf8} | 2

## 001 - VN1
{3ba93069-9614-45dd-8ef1-1241a8c295d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
1 T 4502 06 Specifikace s výkazem výměr
Objekt:
001 - VN1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 1. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
1 T 4502 06 Specifikace s výkazem výměr
Objekt:
001 - VN1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Lešení | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D3 - Nový ocelový vrchlík | [5 empty] | 0
| D4 - Zkoušky, revize | [5 empty] | 0
| D5 - Technická pomoc při uvedení VN do provozu | [5 empty] | 0
| D6 - Plynotěsná sanace stěny | [5 empty] | 0
| D7 - Úprava ochozu nádrže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
1 T 4502 06 Specifikace s výkazem výměr
Objekt:
001 - VN1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1 | Lešení vnitřní ve vyhnívací nádrži - montáž, demontáž, doprava, pronájem v předpokládané době 5 měsíců, včetně dokumentace. Lešením bude zajištěn přístup k vnitřním stěnám nádrže, k potrubí a k ocelovému vrchlíku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol2 | Lešení vnější kolem vyhnívací nádrže - montáž, demontáž, doprava, pronájem v předpokládané době 3 měsíců, včetně dokumentace. Lešením bude zajištěn přístup k vnější straně ochozu betonové nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol3 | Šetrná demontáž technologického zařízení (pro opětovné použití) na vrchlíku vyhnívací nádrže: - kapalinová pojistka - radarový snímač výšky pěny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol4 | Demontáž technologického zařízení na vrchlíku vyhnívací nádrže: - jímač plynu s odvětracím potrubím a uzavíracími armaturami - odvětrávací potrubí s uzavíracími armaturami Likvidace demontovaného materiálu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol5 | Demontáž potrubí: - potrubí pro odběr plynu z VN, DN150 nerez - 10 bm - potrubí proplyňování VN DN100 nerez - 13 bm - potrubí havarijního přepadu uvnitř VN, DN200, uhlíková ocel - 14 bm - potrubí provozního přepadu uvnitř VN, DN200 - odříznutí části potrubí spojené s vrchlíkem, uhlíková ocel - 8 bm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol6 | Demontáž stávajícího ocelového vrchlíku včetně opláštění, ochozu a přístupové lávky se zábradlím. Plášť vrchlíku bude odříznut od částečně zabetonované příruby na římse v nádrži, následně demontáž plechové části vsazené do betonové nádrže. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol D2.1 | Likvidace demontovaného vrchlíku a ostatního materiálu, včetně rozřezání (případně jiného způsobu rozebrání), nakládky, dopravy a složení, přičemž platby za kovový odpad, předaný oprávněné organizaci jsou příjmem objednatele. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D3 | Nový ocelový vrchlík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol7 | Ocelový vrchlík vyhnívací nádrže - materiál, výroba a montáž průměr vrchlíku: 10,0m výška válcové části: 0,85 m celková výška: 2,2 m provozní přetlak ve VN: 2,5 kPa výpočtový přetlak pro návrh vrchlíku: 10,0 kPa vnější průměr kotevní příruby: 10,9 m tloušťka plechu stěny a stropu: min. 6mm tloušťka kotevní příruby: min. 16mm kotvení vrchlíku na zhlaví nádrže: min. 70 ks chemická kotva M16 Vrchlík je ukončen v horní části válcovou částí zakrytou víkem s vnitřním průměrem 2,0m s hrdly a prostupy pro napojení technologie: - 1x hrdlo DN300, PN10 pro jímač plynu - 1x hrdlo DN150, PN10 pro kapalinovou pojistku - 1x hrdlo DN150, PN10 pro mechanickou pojistku - 1x hrdlo DN200, PN1 pro radarový snímač výšky pěny - 1x revizní otvor - hrdlo DN600, PN10 - 1x nátrubek 1" se zátkou - 2x prostup pro potrubí provozního přepadu Ø 206x3 - 1x prostup pro plynové potrubí Ø 104 x 2 Mimo víko vrchlíku je v plášti umístěn prostup 2x prostup pro potrubí havarijního přepadu Ø 206x3 materiálové provedení konstrukce vrchlíku: ocel S235JR Plynotěsné utěsnění spoje vrchlíku a betonového zhlaví nádrže včetně chemických kotev. Včetně zpracování konstrukční dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol8 | Obslužný ochoz šířky 700mm kolem víka, s pororošty, zábradlím, přístup na ochoz po lávce a žebříku, šířka lávky 800mm. Materiálové provedení: ocell S235JR + pozink | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol9 | Zaměření a zdokumentování stávajícího stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol10 | Statické posouzení vrchlíku a kotvení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol11 | Nátěr ocelového vrchlíku: - otryskání povrchu na Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1 - nátěrový systém: vnitřní povrch - epoxidový nátěr 2x250µm vnější povrch pod izolací - epoxidový nátěr 120µm vnější povrch bez izolace - epoxidový nátěr 120µm - polyuretanový nátěr 120µm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol12 | Opláštění vrchlíku střecha: - plech tl. 0,6mm pozinkovaný, lakovaný, RAL 9006 - střešní fólie - OSB desky tl. 18mm - latě 40x60mm (36ks L=5,0m) - difuzní fólie - tepelná izolace z minerální vlny tl. 200mm - krokve 100x80mm (24ks L=2,6m, 24ks L=4,5m) svislé úplochy - plášť, lucerna: - trapézový plech tl. 0,6mm pozinkovaný, lakovaný, RAL 9006 - tepelná izolace z minerální vlny tl. 200mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol13 | Montáž původního šetrně demontovaného technologického zařízení na vrchlík: - kapalinová pojistka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol14 | Dodávka a montáž technologického zařízení na vrchlík: - mechanická pojistka s uzavírací armaturou - uzavírací uzamykatelná armatura DN 150 pod stávající kapalinovou pojistkou - jímač plynu s odvětracím potrubím a uzavíracími armaturami - víko revizního otvoru DN 600 s průhledítkem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol15 | Uzavírací klapka s ruční pákou 1 x DN100 pro míchání bioplynem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol16 | Uzavírací klapky s ruční pákou 2 x DN150 a 1 x DN65 pro jímání a svod bioplynu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol17 | Šoupátko DN250 s elektropohonem - 1 ks, šoupátko s ručním kolem DN250 - 1 ks, armatury umístěny v čerpací stanici | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol18 | Potrubí pro odběr plynu z VN od jímače plynu po napojení na stávající potrubí na okraji nádrže, trubka Ø 156x3, nerez 1.4301, včetně tvarovek, přírub, kotvení, těsnícího a spojovacího materiálu tepelná izolace tl. 40mm + opláštěníí Al plechem | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol19 | Potrubí proplyňování VN od víka po napojení na stávající potrubí na okraji nádrže, trubka Ø 108x3, nerez 1.4301, včetně tvarovek, přírub, kotvení, těsnícího a spojovacího materiálu tepelná izolace tl. 40mm + opláštěníí Al plechem | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol20 | Potrubí havarijního přepadu přes víko VN trubka Ø 206x3, nerez 1.4301 včetně přepadového "H" kusu | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol21 | Potrubí provozního přepadu přes víko VN v rozsahu demontované části trubka Ø 206x3, nerez 1.4301 včetně přepadového "H" kusu | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol22 | Potrubí proplyňování VN DN - centrální dýza od uzavírací armatury na rozdělovači plynu po napojení na stávající potrubí v nádrži, trubka Ø 100x3, nerez 1.4301, včetně tvarovek, přírub, kotvení, těsnícího a spojovacího materiálu | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol23 | Úprava potrubí odtahu vyhnilého kalu DN200, zkrácení konce u stávajícího potrubí cca o 0,5 m a navaření trubkového přechodu DN250/300 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol24 | Hromosvodová soustava a ochrana proti blesku nového vrchlíku - demontáž stávajícího tyčového hromosvodu - dodávku a montáž nového hromosvodu v následujícím provedení: - na vrchlíku v provedení do Ex - Dehn - dále oddálené okružní vedení na ochozu / zábradlí (AlMgSi drát na sklolaminátových podpěrách) - nové svody (klasické přímo přichycené k oplechování), které se napojí na stávající zemnění - včetně plošiny na 1 den - včetně spojek, podpěr, spojovacího materiálu, atd. - revize a TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol25 | Montáž a dodávka elektroinstalace, připojení elektropřístrojů na víku a světla. - 1x radarový snímač výšky pěny (nová dodávka) - 1x tlakový snímač bioplynu (nová dodávka) - 1 x světlo v Ex provedení na výstupní věž (nová dodávka) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol26 | Dodávka a montáž nového radarového snímače výšky pěny (nutné ex provedení) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
0 | K | Pol27 | Montáž a dodávka měření přetlaku pod vrchlíkem nádrže - rozsah 0-20 kPa, včetně vybudování kabelové trasy od senzoru do rozvodny a všech dalších nezbytných prací. Zapojení a začlenění do řídícího systému zajistí provozovatel ČOV. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D4 | Zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol28 | Tlakové zkoušky potrubí - 2x potrubí havarijního přepadu DN200 - 2x potrubí provozního přepadu DN200 - 1x plynové potrubí DN150 - 1x plynové potrubí DN100 včetně přivaření záslepek na vyústění potrubí v nádrži a jejich odstranění po zkouškách | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | Pol29 | Zkouška vodotěsnosti VN Provozovatel zajistí načerpání vody do vyhnívací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol30 | Zkouška plynotěsnosti VN | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol31 | Revize vyhrazeného plynového a elektrického zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol32 | Poskytnutí technické pomoci při uvádění vyhnívací nádrže do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D5 | Technická pomoc při uvedení VN do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol33 | Zpracování technologického postupu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol34 | Uzavření VN, zaplynění a odvzdušnění VN a plynovodů mezi VN a kompresorovnou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D6 | Plynotěsná sanace stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol35 | Mechanické očištění horní plochy římsy od zbytků tmelů a nátěrů | m2 | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol36 | Přebetonování horní plochy římsy a zbytků příruby původního vrchlíku, včetně ocelové výztuže, bednění | m3 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol37 | Mechanické odstranění - odbourání nesoudržných částí betonu 20%celkové plochy | m2 | 19.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol38 | Otryskání betonové stěny vysokotlakým vodním paprskem | m2 | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol39 | Reprofilace betonové konstrukce do tl.20mm | m2 | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol40 | Dvojnásobný plynotěsný nátěr | m2 | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol41 | Pružný izolační nátěr přechodu stěny a zhlaví š=200mm | bm | 31.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | Pol42 | Odtrhové zkoušky | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol43 | Vyčištění VN a likvidace odpadu po sanacích | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D7 | Úprava ochozu nádrže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol44 | Přípravné práce: - odstranění původního nátěru z ochozu - otlučení nesoudržných vrstev betonu - demontáž okapního plechu a žlabu - zaměření rovinnosti ochozu | m2 | 40.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | Pol45 | Otryskání ochozu vysokotlakým vodním paprskem | m2 | 46.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | Pol46 | Reprofilace betonové konstrukce do tl.20mm (boční plocha římsy ochozu) | m2 | 5.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | Pol47 | Vyrovnání a spádování betonové plochy ochozu pro kotvení vrchlíku, tl. do 40mm | m2 | 40.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol48 | Dvojnásobný plynotěsný nátěr (pod kotevní přírubou vrchlíku) | m2 | 15.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol49 | Modifikovaný asfaltový střešní pás s posypem | m2 | 24.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | Pol50 | Okapní plech ochozu | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94