## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - výkaz výměr
Zařízení vzduchotechniky
Akce: | Sokolov - Rokycanova 1929
Městský úřad Sokolov - Budova "B"
Oprava vzduchotechniky a klimatizace
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 1. | Úpravy MaR pro reg. chladícího výkonu | 0
| 2. | Výměna kondenzačních jednotek chlazení | 0
| 3. | Tlumiče, klapky, anemostaty, zaregulování | 0
| 4. | Upravy elektroinstalace | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 1.21
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0
Verze ze 17.4.2014 - poslední platná.

## ZAR.C.1
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Akce: |  | Sokolov - Rokycanova 1929; Městský úřad Sokolov - Budova "B"; Zařízení vzduchotechniky
Úprava č. : 1 - Úpravy MaR pro regulaci chladícího výkonu
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1. | 1 | Přímý chladící výparník Atrea - zůstává stávající! |  |  | x | x
|  | CHF 800 Atyp 2 okruhový / typ 2 |  |  | x | x
|  | Chladící výkon 2x 12,5 KW | Soubor | 1 | bez výměny | bez nacenění
1. | 2 | Úpravy v zařízení MaR pro plynulou regulaci chladícího výkonu |  |  | x | x
|  | Výměna regulačního modulu RMCH - plné osazení | Ks. | 1 |  | 0
|  | Autorizovaný technik firmy Atrea - 2 hodiny práce + doprava z Liberce | Soubor | 1 |  | 0
|  | Úprava č. 1 - Celkem: |  | x | x | 0
Verze ze 17.4.2014 - poslední platná.
Note on F10: vložit jednotkovou cenu
Note on G10: vypočte cenu
Note on G11: vypočte cenu
Note on F11: vložit jednotkovou cenu

## Zař. č. 2
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Akce: |  | Sokolov - Rokycanova 1929; Městský úřad Sokolov - Budova "B"; Zařízení vzduchotechniky
Úprava č. : 2 - Výměna kondenzačních jednotek chlazení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
2. | 1 | Kondenzační jednotka chlazení (kompatibilní s ATREA, např. obdobně jako zn.zn. Daikin, typ: ERQ 125 AV1) |  |  | x | x
|  | Popis: Jednotka bude osazena na stávajících betonových patkách |  |  | x | x
|  | Chladící výkon jednotky - jmenovitý: 14,0 KW |  |  | x | x
|  | Chladící médium: R 410 A |  |  | x | x
|  | Hladina akustického tlaku: max. 53 dB (A) |  |  | x | x
|  | Rozměry: 900x320 V=1.345 mm |  |  | x | x
|  | Hmotnost: 120 Kg |  |  | x | x
|  | El. příkon: P = 3,9 KW; U = 230 V; Doporučené jištění 32 A | Ks. | 2 |  | 0
2. | 1A | Expanzní ventil (kompatibilní s ATRA, např. obdobně jako zn.zn. Daikin, typ: EKEXV125) | Ks. | 2 |  | 0
2. | 1B | Ovládací box pro externí ovladač zn. Daikin, typ: EKEQFCB | Ks. | 2 |  | 0
2. | 2 | Propojovací měděné trubky vedení chladiva, izolace, ovládací a napájecí kabel |  |  | x | x
|  | Včetně náplně chladícího média R 410 A | m. | 46 |  | 0
|  | Montážní materiál ostatní: | Soubor | x |  | 0
|  | Mezisoučet dodávky: |  | x | Cena: | 0
|  | Montáž zařízení: | x | x |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení ( 5% z montáže ) | x | x |  | 0
|  | Doprava: ( např. 3,6 % z dodávky - cenu určí uchazeč) | x | x |  | 0
|  | Úprava č. 2 - Celkem: |  | x | Cena: | 0
Verze ze 17.4.2014 - poslední platná.
Note on F13: vložit jednotkovou cenu
Note on F14: vložit jednotkovou cenu
Note on F15: vložit jednotkovou cenu
Note on F18: vložit cenu za soubor ostatního montážního materiálu
Note on F20: vložit jednotkovou cenu
Note on F21: vložit jednotkovou cenu
Note on F22: vložit jednotkovou cenu
Note on F17: vložit jednotkovou cenu

## Zař. č. 3
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Akce: |  | Sokolov - Rokycanova 1929; Městský úřad Sokolov - Budova "B"; Zařízení vzduchotechniky
Úprava č. : 3 - Tlumiče hluku, regulační klapky, anemostaty, zaregulování rozvodů
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
3. | 1 | Tlumič hluku jádrový (např. obdobně jako zn. Stavoklima) |  |  | x | x
|  | typ: JTH 400 x 500 x 2000 (ŠxVxD) | Ks. | 6 |  | 0
3. | 2 | Regulační klapka do kruhového potrubí (např. obdobně jako zn. Elektrodesign) |  |  | x | x
|  | typ: MSK Ć 400 - ruční ovládání | Ks. | 9 |  | 0
3. | 3 | Vířivý anemostat s pevnými lamelami (např. obdobně jako zn. TROX) |  |  | x | x
|  | typ: FD-Q-Z-H-M / 500 (přívodní) |  |  | x | x
|  | Čelní deska: velikost 600x600 (do rastrového podhledu) | Ks. | 4 |  | 0
3. | 4 | Stropní anemostat s perforovanou čelní deskou (např. obdobně jako zn.zn. TROX) |  |  | x | x
|  | typ: DLQL-P-V-M / 600 (přívodní) |  |  | x | x
|  | Čelní deska: velikost 600x600 (do rastrového podhledu) | Ks. | 5 |  | 0
3. | 5 | Poloohebná hadice hliníková zn. Elektrodesign |  |  | x | x
|  | typ: Semiflex - Ć 200 mm | m. | 15 |  | 0
3. | 6 | Čtyřhranné potrubí: (pro tlumič hluku) |  |  | x | x
|  | Popis: Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, |  |  | x | x
|  | Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. |  |  | x | x
|  | Souhrnem: | m2 | 23 |  | 0
3. | 7 | Kruhové potrubí: (výměna místo Sonoflexové hadice od jednotky k tlumiči) |  |  | x | x
|  | Popis: Kruhové potrubí např. Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 | x | x
|  | Rovné potrubí: Ć 500 | m. | 17 |  | 0
|  | Tvarovka: Ć 500 (OS 90°-17x,OS 60°-1x, OS 45°-2x) | Soubor | 20 ks |  | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 (PO 315-200) | Ks. | 5 |  | 0
|  | 1. Mezisoučet dodávky: |  | x | x | 0
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Akce: |  | Sokolov - Rokycanova 1929; Městský úřad Sokolov - Budova "B"; Zařízení vzduchotechniky
Úprava č. : 3 - Tlumiče hluku, regulační klapky, anemostaty, zaregulování rozvodů
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
3. | 8 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí: |  |  | x | x
|  | Izolováno bude nové vyměněné kruhové potrubí a čtyřhranné potrubí pro tlumiče |  |  | x | x
|  | Izolace např. obdobně jako zn. Rockwool, př. typ: Ventizol 35 ALS |  |  | x | x
|  | Materiál - kamenná vlna kašírovaná hliníkovou folií se skleněnou mřížkou ALS |  |  | x | x
|  | Desky tloušťky - 50 mm (potrubí ve strojovně VZT) včetně 20 % prořezu | m2 | 75 |  | 0
|  | Montážní materiál: |  |  | x | x
|  | Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče, |  |  | x | x
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Soubor | 1 |  | 0
|  | 2. Mezisoučet dodávky: |  | x | x | 0
3. | 9 | Autorizované měření průtoků vzduchu v celém potrubním systému |  |  | Cena | Cena celkem
|  | a regulace průtočného množství ve všech odbočkách |  |  | x | x
|  | 69 regulačních klapek a měřících bodů: | Ks. | 69 |  | 0
|  | Montáž nového zařízení: | Soubor | x |  | 0
|  | Demontáže všech stávajících zařízení, která budou nahrazena: | Soubor | x |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: | Soubor | x |  | 0
|  | Doprava: | Soubor | x |  | 0
|  | Úprava č. 3 - Celkem: |  | x | x | 0
Verze ze 17.4.2014 - poslední platná.
Note on F7: vložit jednotkovou cenu
Note on F9: vložit jednotkovou cenu
Note on F12: vložit jednotkovou cenu
Note on F15: vložit jednotkovou cenu
Note on F17: vložit jednotkovou cenu
Note on F21: vložit jednotkovou cenu
Note on F24: vložit jednotkovou cenu
Note on F25: vložit celkovou cenu
Note on F26: vložit jednotkovou cenu
Note on F37: vložit jednotkovou cenu
Note on F40: vložit jednotkovou cenu
Note on F45: vložit cenu
Note on F46: vložit cenu
Note on F47: vložit cenu
Note on F48: vložit cenu
Note on F49: vložit cenu

## elektro
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Akce: Sokolov - Rokycanova 1929; Městský úřad Sokolov - Budova "B"; Zařízení vzduchotechniky
Úprava č. : 4 - Úpravy elektroinstalece:
1) Rozváděče a dodávky
Označení rozváděče | Počet kusů | Jedn. cena | Cena celkem
RD/HEP | 1 |  | 0
Mimostaveništní doprava: | x |  | 0
Rozváděče a dodávky celkem: |  | x | 0
2) Kabely vodiče a jímací soustava
Označení /typ | Počet metrů | Jedn. cena | Cena celkem
CXKH-R 3C*4 | 80 |  | 0
CY 16 ZŽ | 80 |  | 0
FeZn DN 8 | 20 |  | 0
SS | 12 |  | 0
SO | 6 |  | 0
Svorka | 2 |  | 0
Kabely a vodiče celkem: |  | x | 0
3) Úložný a nosný materiál
Označení /typ | Počet jednotek | Jedn. cena | Cena celkem
Trubka Kopos APAFS34, UV stabilní | 3 |  | 0
Úložný a nosný materiál celkem: |  | x | 0
4) Ostatní instalační materiál
Označení /typ | Počet jednotek | Jedn. cena | Cena celkem
Kabelový prostup, např. Promat PROMASTOP, třída EI45 | 4 |  | 0
Ostatní instalační materiál celkem: |  | x | 0
5) Zemní, zednické a ostatní montážní práce
Označení /typ | Počet jednotek | Jedn. cena | Cena celkem
Drážkování | 12 |  | 0
Zazdění | 12 |  | 0
Zemní, zednické a ostatní montážní práce celkem: |  | x | 0
Celková cena elektroistalace včetně HZS: |  | x | 0
Verze ze 17.4.2014 - poslední platná.
Note on C8: vložit cenu
Note on C7: vložit jednotkovou cenu
Note on C13: vložit jednotkovou cenu
Note on C14: vložit jednotkovou cenu
Note on C15: vložit jednotkovou cenu
Note on C16: vložit jednotkovou cenu
Note on C17: vložit jednotkovou cenu
Note on C18: vložit jednotkovou cenu
Note on C23: vložit jednotkovou cenu
Note on C28: vložit jednotkovou cenu
Note on C33: vložit jednotkovou cenu
Note on C34: vložit jednotkovou cenu